## ①_目次と活用ガイド
技術士一次試験 衛生工学部門 16回分(H23~R7) 必須公式・要点知識 完全まとめ
Generated for Professional Engineer Japan First-Stage Exam ¦ Sanitary Engineering ¦ v2.5 (LaTeX表記・全手書きノート・検査周期・測定原理統合版)
■ 収録タブ一覧と構成
No. | シート名 | 主な収録内容 | 活用ポイント
1 | ①_目次と活用ガイド | 本教材の概要、色分け凡例、合格戦略・傾向概要 | 学習全体のインデックスとして参照
2 | ②_全必須公式一覧(計算問題10群) | 過去16年間に出題された全計算問題のLaTeX公式、変数の意味、単位、過去問、ステップ別解法例・化学反応方程式 | 配点の高い計算問題(年4~6問)を確実に満点化する
3 | ③_建築環境・設備知識 | 熱・光・音・換気・空調・給排水・建築物衛生法の数値基準・IPM・ビル管理法検査周期・測定機器原理・手書きノート要点 | 建築環境ブロック(問1~18)の暗記項目を網羅
4 | ④_水質管理知識 | 水質指標(BOD/COD/SS/DO/TOC/大腸菌数)、高度処理(A2O/MBR/膜分離/窒素リン高度処理)、活性汚泥法、浄化槽3段階、JIS試験測定方法・手書き要点 | 水質管理ブロック(問19~26)の出題知識を完全攻略
5 | ⑤_廃棄物管理知識 | 循環型社会基本法、廃掃法、マニフェスト制度、ダイオキシン類対策、焼却炉・最終処分場構造、プラ資源循環法、ごみ三成分・発熱量・炭化処理・手書き要点 | 最大得点源である廃棄物ブロック(問27~35)で満点を狙う
6 | ⑥_過去問テーマ検索表(16年560問) | H23~R7の全16回・560問の問題ID・年度・大分類・サブジャンル・公式正答・出題テーマ・計算/図面フラグ一覧 | 過去問演習時のインデックス・類似問題検索ツール
7 | ⑦_出題基準値・数値ルール一覧 | 空気質・温湿度・建築衛生基準・給排水圧力流速・水質環境基準・特別管理廃棄物・各種検査周期・JIS測定分析機器・ビル管理塩素濃度一覧 | 試験によく出る「数字の引っかけ」「測定原理」「周期ルール」を直前に総チェック

## ②_全必須公式一覧(計算問題8群)
衛生工学一次試験 頻出計算問題 10大パターン 必須公式マスター (LaTeX表記)
過去16年間(H23~R7)に繰り返し出題された全計算パターンのLaTeX公式・変数・単位・過去問・ステップ別解法例・反応方程式
パターンNo. | 計算分野・テーマ | 必須公式・基本関係式 (LaTeX) | 変数の意味と単位 | 過去問出題例 | ステップ別解法例・計算テクニック
P1 | 伝熱・熱抵抗・熱貫流率 | ・熱抵抗: \(R = \frac{d}{\lambda}\) [m²・K/W] ・総合熱貫流抵抗: \(R_{\text{total}} = R_i + \sum \frac{d_k}{\lambda_k} + R_o + R_{\text{air}}\) [m²・K/W] ・熱貫流率(熱通過率): \(U = \frac{1}{R_{\text{total}}}\) [W/(m²・K)] ・熱貫流熱量: \(Q = U \cdot A \cdot (t_i - t_o)\) [W] ・木根太(熱橋)補正: \(U = (1 - A_{\text{HB}}) U_{\text{main}} + A_{\text{HB}} U_{\text{HB}}\) | \(d\): 材料厚さ [m], \(\lambda\): 熱伝導率 [W/(m・K)] \(R_i\): 室内表面熱伝達抵抗 (= \(1/\alpha_i\), 通常0.11) \(R_o\): 屋外表面熱伝達抵抗 (= \(1/\alpha_o\), 通常0.04) \(A_{\text{HB}}\): 熱橋(木根太)面積比率 | H23-01, H24-06, H30-04, R5-02, R7-03 | 【解法手順】 1. 各構成層の厚さ \(d\) [m] を熱伝導率 \(\lambda\) で割り熱抵抗 \(R\) を求める。 2. 室内外の熱伝達抵抗(\(R_i, R_o\))を加算して \(R_{\text{total}}\) を求める。 3. \(R_{\text{total}}\) の逆数を取って貫流率 \(U = 1/R_{\text{total}}\) を算出。 4. 断熱材の厚さが2倍になれば、その層の \(R\) だけが2倍になり全体の \(R_{\text{total}}\) を再計算。
P2 | 照度・点光源の距離・角度法則 | ・直下照度: \(E_A = \frac{I}{h^2}\) [lx] ・斜め照度: \(E_B = \frac{I \cdot \cos\theta}{r^2} = \frac{I \cdot \cos^3\theta}{h^2}\) [lx] ・照度比: \(\frac{E_A}{E_B} = \frac{1}{\cos^3\theta} = (1 + \tan^2\theta)^{3/2}\) ・平均照度(光束法): \(E = \frac{N \cdot F \cdot U \cdot M}{A}\) [lx] | \(I\): 光度 [cd], \(h\): 直下高さ [m], \(r\): 距離 [m] \(\theta\): 照射角(法線との角) \(N\): 灯数, \(F\): 1灯光束[lm], \(U\): 照明率, \(M\): 保守率, \(A\): 床面積[m²] | H25-02, H26-02, H27-02, R1本-01, R4-02, R5-04, R7-02 | 【解法手順(直下Aと45°点Bの比)】 1. 高さが \(h\)、水平距離 \(h\) の場合、\(\tan\theta = 1\) より \(\theta = 45^\circ\)。 2. \(\cos 45^\circ = 1/\sqrt{2} \approx 0.707\)。 3. \(\cos^3 45^\circ = 1/(2\sqrt{2}) \approx 0.3535\)。 4. \(E_A / E_B = 1 / 0.3535 = 2.83\) (または \(2\sqrt{2}\)) と即座に決定！
P3 | 換気量・風力・温度差換気 | ・必要換気量: \(Q = \frac{M}{C - C_0}\) [m³/h] ・温度差換気量: \(Q = \alpha A \sqrt{\frac{2 g h (t_i - t_o)}{273 + t_i}}\) [m³/s] ・風力換気量: \(Q = \alpha A \cdot v \sqrt{C_1 - C_2}\) [m³/s] ・直列開口合成: \(\frac{1}{(\alpha A)_{\text{total}}^2} = \frac{1}{(\alpha A_1)^2} + \frac{1}{(\alpha A_2)^2}\) ・並列開口合成: \((\alpha A)_{\text{total}} = \alpha A_1 + \alpha A_2\) | \(M\): 汚染物質発生量 [g/h, mL/h] \(C\): 許容濃度 [ppm, mg/m³], \(C_0\): 外気濃度 \(\alpha A\): 実効開口面積 [m²] \(h\): 開口部高低差 [m], \(v\): 外部風速 [m/s] \(C_1, C_2\): 風圧係数 | H27-17, H28-06, H29-02, R1本-15, R2-01, R3-08, R4-15 | 【解法手順(風力換気量)】 1. 直列開口の合成実効面積 \(\alpha A\) を計算。 2. 開口前後の風圧係数差 \(\Delta C = C_1 - C_2\) を求める。 3. \(Q = \alpha A \cdot v \sqrt{\Delta C}\) に代入して換気量を導出。
P4 | 室湿熱・空気調和・熱量計算 | ・顕熱負荷: \(q_s = \frac{\rho \cdot c_p \cdot Q \cdot \Delta t}{3.6}\) [W] ・潜熱負荷: \(q_l = \frac{\rho \cdot L \cdot Q \cdot \Delta x}{3.6}\) [W] ・混合湯量: \(Q_1 t_1 + Q_2 t_2 = (Q_1 + Q_2) t_m\) ・熱しゃく減量(%): \(\frac{W_{\text{前}} - W_{\text{後}}}{W_{\text{前}}} \times 100\) | \(\rho\): 空気密度 (\(\approx 1.2\,\text{kg/m}^3\)) \(c_p\): 比熱 (\(\approx 1.0\,\text{kJ/(kg・K)}\)) \(L\): 蒸発潜熱 (\(\approx 2500\,\text{kJ/kg}\)) \(Q\): 風量 [m³/h], \(\Delta t\): 温度差 [℃], \(\Delta x\): 絶対湿度差 [kg/kg(DA)] | R1再-08, R3-08, R4-13, R5-08, R6-08, R7-08 | 【解法手順(顕熱負荷から風量算定)】 1. \(q_s = 6.6\,\text{kW} = 6600\,\text{W}\), \(\Delta t = 26 - 15 = 11\,\text{K}\)。 2. \(6600 = \frac{1.2 \times 1.0 \times Q \times 11}{3.6} = 3.6667 Q\)。 3. \(Q = 6600 / 3.6667 = 1800\,\text{m}^3/\text{h}\)。 4. 除湿量: \(\frac{1800}{0.83} \times (0.011 - 0.009) = 4.34\,\text{kg/h}\)。
P5 | 音環境・遮音・残響時間 | ・Sabineの残響式: \(T = \frac{0.161 V}{A} = \frac{0.161 V}{\sum \alpha_k S_k}\) [s] ・質量法則(透過損失): \(TL = 20 \log_{10}(m \cdot f) - 42.5\) [dB] ・点音源距離減衰: \(L_p(r_2) = L_p(r_1) - 20 \log_{10}\left(\frac{r_2}{r_1}\right)\) [dB] (距離2倍で -6 dB 減衰) ・音響パワーレベル: \(L_W = 10 \log_{10}\left(\frac{W}{10^{-12}}\right)\) [dB] | \(V\): 室容積 [m³], \(A\): 等価吸音面積 [m²] \(\alpha\): 吸音率, \(S\): 表面積 [m²] \(m\): 面密度 [kg/m²], \(f\): 周波数 [Hz] \(r\): 音源からの距離 [m] | H23-02, H29-14, R1本-04, R1再-06, R3-04, R4-05, R6-01, R7-04 | 【解法手順(残響時間変更)】 1. 変更前の室容積 \(V\) と吸音面積 \(A_1\) から \(T_1 = 0.161 V / A_1\) を計算。 2. 壁の吸音率変更後の新吸音面積 \(A_2\) を算出。 3. \(T_2 = T_1 \times (A_1 / A_2)\) により即座に新残響時間を導出。
P6 | 活性汚泥・汚泥発生量・SVI | ・BOD容積負荷: \(L_V = \frac{Q \cdot C_{\text{in}}}{V \cdot 1000}\) [kg/(m³・日)] ・水力学的滞留時間: \(\text{HRT} = \frac{V}{Q} \times 24\) [時間] ・汚泥容量指標: \(SVI = \frac{SV_{30}(\%)}{MLSS(\text{g/L})} \times 100 = \frac{SV_{30}(\text{mL/L}) \times 1000}{MLSS(\text{mg/L})}\) ・濃縮含水率: \(V_2 = V_1 \frac{100 - S_1}{100 - S_2}\) | \(Q\): 流入水量 [m³/日], \(C_{\text{in}}\): 流入BOD [mg/L] \(V\): 槽有効容量 [m³] \(SV_{30}\): 30分沈降率 [%], \(MLSS\): 浮遊物質量 [mg/L] \(S_1, S_2\): 濃縮前後の含水率 [%] | H26-23, H29, R1本-23, R1再, R3-23, R5-21, R6-19, R6-23 | 【解法手順(SVI算定)】 1. \(MLSS = 2500\,\text{mg/L} = 2.5\,\text{g/L}\)。 2. \(SV_{30} = 400\,\text{mL/L} = 40\%\)。 3. \(SVI = 40\% / 2.5\,\text{g/L} \times 100 = 160\)。 ※ SVI \(> 150\) でバルキング(汚泥膨化)傾向を示す！
P7 | ごみ焼却・理論酸素量・低位発熱量 | ・理論酸素量: \(O_0 = \frac{C}{12} + \frac{H}{4} + \frac{S}{32} - \frac{O}{32}\) [kmol/kg] ・低位発熱量: \(H_u = 45 B - 6 W\) [kcal/kg] (または \(H_u = 8100 C + 29000 (H - O/8) + 2500 S - 600 W\)) ・高位発熱量: \(H_o = H_u + 600 (W + 9 H)\) | \(C, H, O, S\): 可燃ごみ1kg中の各元素重量 [kg] \(B\): 可燃分割合 [%], \(W\): 水分割合 [%] | H24-27, H25-31, H27-32, R3-30, R5-30, R7-30 | 【解法手順(理論酸素量)】 1. \(C=0.72\,\text{kg} \rightarrow 0.72/12 = 0.06\,\text{kmol}\)。 2. \(H=0.12\,\text{kg} \rightarrow 0.12/4 = 0.03\,\text{kmol}\)。 3. \(O=0.16\,\text{kg} \rightarrow -0.16/32 = -0.005\,\text{kmol}\)。 4. \(O_0 = 0.06 + 0.03 - 0.005 = 0.085\,\text{kmol/kg}\)。
P8 | 最終処分場・浸出水量・浸出係数 | ・日平均浸出水量: \(Q_{\text{leak}} = A \cdot \frac{I - E}{1000}\) [m³/日] ・浸出係数: \(C = \frac{I - E}{I}\) (または \(Q_{\text{leak}} = \frac{C \cdot I \cdot A}{1000}\)) | \(A\): 埋立面積 [m²] \(I\): 年間降水量 [mm/年] (\(I_{\text{日}} = I/365\)) \(E\): 蒸発散量 [mm/日] | R1本-32, R3-32, R7-32 | 【解法手順】 1. \(A = 2.5\,\text{ha} = 25000\,\text{m}^2\)。 2. 日降水量 \(I_{\text{日}} = 1700 / 365 \approx 4.657\,\text{mm/日}\)。 3. 正味浸透深さ \(I_{\text{日}} - E = 4.657 - 2.0 = 2.657\,\text{mm/日}\)。 4. \(Q_{\text{leak}} = 25000 \times 2.657 / 1000 \approx 66.4 \rightarrow 70\,\text{m}^3/\text{日}\)。 5. 浸出係数 \(C = 2.657 / 4.657 \approx 0.57 \rightarrow 0.6\)。
P9 | 硝化・脱窒反応の化学方程式 | ・硝化(亜硝酸菌): \(2\text{NH}_4^+ + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2^- + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{H}^+\) [\(\text{pH}\)低下/好気] ・硝化(硝酸菌): \(2\text{NO}_2^- + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_3^-\) [好気] ・脱窒(亜硝酸): \(2\text{NO}_2^- + 3\text{H}_2 \rightarrow \text{N}_2 \uparrow + 2\text{OH}^- + 2\text{H}_2\text{O}\) [\(\text{pH}\)上昇/無酸素] ・脱窒(硝酸): \(2\text{NO}_3^- + 5\text{H}_2 \rightarrow \text{N}_2 \uparrow + 2\text{OH}^- + 4\text{H}_2\text{O}\) [\(\text{pH}\)上昇/無酸素] | \(\text{NH}_4^+\): アンモニア性窒素, \(\text{NO}_2^-\): 亜硝酸性窒素, \(\text{NO}_3^-\): 硝酸性窒素, \(\text{N}_2\): 窒素ガス 無酸素下では\(\text{H}_2\)の代わりに有機物(BOD, メタノール)を水素供与体として消費する。 | H27-22, H30, R3, R5-22, R7-22 | 【重要計算・反応メカニズム】 1. 硝化反応では \(\text{H}^+\) が生成するためアルカリ度が消費され \(\text{pH}\) が低下する。 2. 脱窒反応では \(\text{OH}^-\)`が生成するためアルカリ度が回復し \(\text{pH}\) が上昇する。 3. 脱窒菌は通性嫌気性細菌で、分子状酸素 \(\text{O}_2\) が存在しない無酸素状態で硝酸塩中の酸素を利用する。
P10 | 沈殿層における汚泥沈降様式 (5形態) | ・自由沈降: 低濃度・粒子間相互作用なし(等速沈降) ・凝集沈降: 低濃度フロック・粒子成長を伴う沈降 ・干渉沈降: 粒子濃度が高く相互干渉により速度低下 ・ゾーン沈降(界面沈降): 高濃度干渉・一斉沈降で明瞭な界面形成 ・圧縮沈降: 底部超高濃度・上部重量による圧密絞り出し | 沈降速度 \(v\), 粒子径 \(d\), 粒子密度 \(\rho_p\), 流体密度 \(\rho_f\), 粘性係数 \(\mu\) ストークスの法則: \(v = \frac{g d^2 (\rho_p - \rho_f)}{18 \mu}\) | H25-22, H28, R3 | 【各沈降様式の比較】 1. 自由沈降: 個々の粒子が独立して沈降。 2. 凝集沈降: 沈降中に粒子同士が衝突・結合して大粒径化。 3. ゾーン沈降: 高濃度懸濁液でフロック構造を保ち明瞭な固液界面が形成される。 4. 圧縮沈降: 沈殿池底部の高濃度汚泥層で自重圧縮される。

## ③_建築環境・設備知識
建築環境・設備・建築物衛生管理(問1~18) 必須暗記知識・法令数値マスター (LaTeX表記)
熱・光・音・換気・空調・給排水・衛生器具・建築物衛生法・感染症対策・ビル管理法検査周期・IPM・測定機器原理の全まとめ
分野コード | サブジャンル | 必須キーワード・概念 | 重要数値・法令基準・定義 (LaTeX) | 出題傾向・頻出文章の正誤ポイント | 過去問参照ID
B1 | 日照・日射 | 天空日照 / 直達日射 / 可照時間 / 日照率 / ローeガラス | ・大気透過率が大きいほど直達日射が強く、天空日射は弱くなる。 ・夏至の直達日射量は南鉛直面よりも東西鉛直面の方が大きくなる！ ・Low-Eガラス(複層ガラスの室内側/屋外側配置)で遮熱・断熱制御。 | ★「北鉛直面は年間を通じて直達日射を受けない」は誤り(夏至前後の日の出・日没付近で受ける)。 | H23-04, R1本-01, R3-01, R5-01, R7-01
B2 | 照度・光環境 | 比視感度 / 暗順応 / グレア / 昼光率 / 視覚4条件 | ・比視感度ピーク: 明所視 \(555\,\text{nm}\)(黄緑), 暗所視 \(507\,\text{nm}\)(青緑, 短波長側にずれる)。 ・暗順応は明順応より時間がかかる(30分以上)。 ・採光有効窓面積: 教室・保育室は \(1/5\)、住宅居室は \(1/7\) 以上。 ・昼光率: 室内作業面照度 / 全天空照度 \(\times 100\) [%] (天候によらずほぼ一定)。 ・照度均有度: 最低照度/平均照度 (人工照明 \(\ge 1/3\), 側窓 \(\ge 1/10\))。 | ★暗所視のピークが「長波長側にずれる」は誤り(短波長側にシフトする＝プルキンエ現象)。 | H25-02, H27-02, R1本-02, R3-02, R5-03, R6-06
B3 | 伝熱・材料 | 熱伝導率 / 熱伝達率 / 相当外気温度(SAT) / 木熱橋 | ・熱伝導率大小: 金属(ステン) > コンクリート(\(1.4\)) > 土壁/ガラス > 合板(\(0.12\)) > 断熱材(グラスウール \(0.04\)/発泡PS \(0.03\))。 ・空気層(中空層)熱抵抗: 厚さ \(2 \sim 5\,\text{cm}\) で急増、\(10\,\text{cm}\) 以上で対流が活発化し頭打ち。 ・屋外側熱伝達率は風速影響で室内側(\(9\,\text{W/(m²・K)}\))より著しく大きい。 ・熱放射: 絶対温度の4乗差 \(\propto (T_1^4 - T_2^4)\) に比例。 | ★「木材の熱伝導率は土やしっくいより大きい」は誤り(木材の方が小さい＝断熱性高い)。 | H23-01, H24-06, R3-05, R4-03, R5-02, R7-03
B4 | 遮音・音環境 | コインシデンス効果 / 質量法則 / 残響時間 / NC値 | ・質量法則: 面密度 \(m\) または周波数 \(f\) が2倍になると透過損失 \(TL\) は \(+6\,\text{dB}\) 増加。 ・コインシデンス効果: 斜め入射音と壁屈曲波の干渉で \(TL\) が著しく低下(板厚が厚いほど低音域へシフト)。 ・重量床衝撃音(バングマシン) vs 軽量床衝撃音(タッピングマシン)。 ・NC値: 許容騒音値。NC値に \(5 \sim 10\) 加えた値が \(\text{dB(A)}\) レベルの目安。 | ★「透過損失TLが小さいほど遮音性能が高い」は誤り(TLが大きいほど遮音性能が高い)。 | H23-02, H29-14, R1本-04, R3-04, R4-05, R6-01, R7-04
B5 | 換気・空気質 | トレーサーガス法 / 必要換気量 / 建築物衛生法 / 測定原理 | ・\(\text{CO}_2\) 基準: \(1,000\,\text{ppm}\) 以下 (\(0.1\%\))。作業環境許容値は \(1,500\,\text{ppm}\)。 ・一酸化炭素 \(\text{CO}\): \(6\,\text{ppm}\) 以下 (R4改定)。 ・浮遊粉じん: \(0.15\,\text{mg/m}^3\) 以下。温度 \(18 \sim 28^\circ\text{C}\)、湿度 \(40 \sim 70\%\)。 ・測定原理: \(\text{CO}_2\) (NDIR非分散赤外線)、\(\text{NO}_x\) (化学発光法)、\(\text{O}_3\) (UV吸収法)、\(\text{NO}_2\) (ザイツマン法)。 ・居住域高さ: 床面より \(1.8\,\text{m}\) 以下。上下温度差: 床上 \(0.1 \sim 1.1\,\text{m}\) 間で \(3^\circ\text{C}\) 以内。 | ★「二酸化炭素の許容濃度は10,000ppmである」は誤り(正しくは1,000ppm)。ザイツマン法はNO2用！ | H23-05, R1本-17, R3-16, R4-16, R6-16, R7-16
B6 | 給排水・設備 | 給水圧力・流速 / 封水深 / ウォーターハンマー / 逆サイホン | ・給水管内流速: \(1.5 \sim 2.0\,\text{m/s}\) 以下(エロージョン防止)。 ・大便器洗浄弁: ゲージ圧 \(70\,\text{kPa}\) (\(0.07\,\text{MPa}\)) 以上。(ロータンクは \(30\,\text{kPa}\) 以上)。 ・排水トラップ封水深: \(50 \sim 100\,\text{mm}\)。 ・貯水槽点検スペース: 上部 \(1.0\,\text{m}\) 以上、面・下部 \(0.6\,\text{m}\) 以上。 | ★「排水トラップの最大封水深は50mmである」は誤り(下限が50mm、上限が100mm)。 | H24-11, R1本-09, R3-12, R4-10, R5-10, R7-12
B7 | 結露・防湿層 | 表面結露 / 内部結露 / 夏型結露 / 防湿層配置 | ・冬期結露防止: 防湿層は必ず**高温側(室内側)**に配置する！ ・夏型結露: 外気の高温多湿空気が冷房室内や断熱材裏面に流入して発生。 ・通気層: 断熱材の屋外側に通気層を設けて湿気を排出する。 | ★「防湿層は断熱材の低温側(外気側)に設置する」は誤り(必ず高温側・室内側)！ | H25-05, R1本-05, R3-03, R4-06, R6-02, R7-05
B8 | 建築物衛生管理 | ビル管理法 検査周期・点検ルール | ・ホルムアルデヒド検査: 直近の夏期(6月~9月)に1回測定。 ・冷却塔点検: 1ヶ月に1回定期点検・清掃。 ・空気環境測定(CO2, 粉じん等): 2ヶ月に1回。 ・ねずみ・害虫防除: 6ヶ月に1回統一点検(生息調査)。 ・し尿含む原水水質: 7日に1回水質検査。 ・雑用水遊離残留塩素: 7日に2回測定。 ・給水栓(カラン)遊離残留塩素: \(0.1\,\text{mg/L}\) 以上(結合は \(0.4\,\text{mg/L}\) 以上)。 | ★「害虫防除は2ヶ月に1回」や「残留塩素は1ヶ月に1回」などの周期ひっかけ出題多し。害虫は6ヶ月、空気環境は2ヶ月、冷却塔は1ヶ月、水質は7日単位！ | H23-14, H28, R1本-17, R3-16, R6-16
B9 | 環境・害虫管理 | 総合的有害生物管理 (IPM) | ・薬剤乱用を避け、事前生息調査(痕跡・目撃)に基づく環境的防除。 ・3段階の目標水準設定: 許容水準、警戒水準、措置水準。 ・防除実施後の効果評価(有害生物密度と防除効果の評価)。 | ★「定期的に一律で殺虫剤を全面散布する」は誤り！IPMでは事前生息調査に基づき目標水準(許容・警戒・措置)を設定して限定的・効果的に行う。 | H23-15, H26, R1本, R3-17, R5-17
B10 | 浮遊微生物検査 | 浮遊微生物・表面微生物の測定法 | ・浮遊微生物捕集法: 衝突法、ろ過捕集法、液体捕集法。 ・表面微生物検査: 綿棒(スワブ)法。 | ★衝突法・ろ過捕集法・液体捕集法は浮遊微生物用、綿棒スワブ法は表面付着菌用！ | H24-15, H26-03, R1再

## ④_水質管理知識
水質管理・排水処理・下水道・浄化槽(問19~26) 必須暗記知識・プロセス・法則 (LaTeX表記)
水質指標(BOD/COD/SS/DO/TOC)、高度処理(A2O/MBR)、活性汚泥法、浄化槽3段階、JIS試験測定分析方法の全まとめ
分野コード | サブジャンル | 必須キーワード・概念 | 重要数値・反応プロセス・法則 (LaTeX) | 出題傾向・頻出文章の正誤ポイント | 過去問参照ID
W1 | 水質指標 | BOD / COD / SS / DO / TOC / 透過度 / 大腸菌数 | ・BOD: 好気性微生物が有機物分解で消費する酸素量(\(\text{20}^\circ\text{C}\), 5日間培養)。 ・COD: 過マンガン酸カリウム等の酸化剤による酸素要求量(河川はBOD、湖沼・海域はCOD)。 ・大腸菌数: 特定酵素基質寒天培地(\(\text{37}^\circ\text{C}\), 24時間培養)、単位 \(\text{CFU}/100\,\text{mL}\) (R4環境基準改定)。 | ★「河川の生活環境項目基準はCODである」は誤り(河川はBOD、湖沼・海域がCOD)。 | H23-23, R1本-18, R3-18, R4-20, R5-25, R7-18
W2 | 生物処理・活性汚泥 | 標準活性汚泥法 / A2O法 / MBR / 回転円板法 / SVI | ・標準活性汚泥法: ばっ気槽 + 最終沈殿池 + 汚泥返送。 ・A2O法(嫌気・無酸素・好気法): 嫌気槽(リン放出) \(\rightarrow\) 無酸素槽(脱窒素) \(\rightarrow\) 好気槽(有機物分解・硝化・リン吸収)。 ・MBR: 最終沈殿池の代わりに膜分離(省スペース)。 | ★「A2O法の1段目嫌気槽でリンを吸収させる」は誤り(嫌気槽でリン放出、好気槽でリン吸収)。 | H23-20, R1本-20, R3-20, R4-22, R6-25
W3 | 硝化・脱窒反応 | 硝化菌 / 脱窒菌 / 水素供与体 / アルカリ度変化 | ・硝化反応: \(2\text{NH}_4^+ + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2^- + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{H}^+\) (好気性・独立栄養菌、\(\text{pH}\)低下・アルカリ度消費)。 ・脱窒反応: \(2\text{NO}_3^- + 5\text{H}_2 \rightarrow \text{N}_2 \uparrow + 2\text{OH}^- + 4\text{H}_2\text{O}\) (無酸素・通性嫌気菌、有機物/メタノール要求、\(\text{pH}\)上昇)。 | ★「硝化が進行するとpHが上昇し、脱窒でpHが低下する」は誤り(逆！硝化でpH低下、脱窒でpH上昇)。 | H28-22, R1本-26, R3-20, R5-22, R7-22
W4 | 浄化槽の構造・法規 | 単独処理 / 合併処理 / 構造基準 / 定期検査(7条・11条) | ・単独処理浄化槽: し尿のみ(BOD除去率65%以上)。平成12年以降新規設置禁止！ ・合併処理浄化槽: し尿+生活雑排水(BOD除去率90%以上、放流水BOD \(20\,\text{mg/L}\) 以下)。 ・保守点検記録保存: 3年間。7条検査(設置後水質検査)、11条検査(毎年定期検査)。 | ★「浄化槽の処理対象人槽は実住居者数のみで決定される」は誤り(建物の延べ床面積[m²]で算定)。 | H23-21, R1本-21, R3-21, R4-22, R5-20, R7-25, R7-26
W5 | 水質測定方法 | 環境基準・水質試験の測定分析方法 (JIS K 0102) | ・\(\text{pH}\): ガラス電極法 ・\(\text{BOD}\): \(20^\circ\text{C}\) 5日間培養 + \(\text{DO}\) 測定 (C-BOD抑制剤: N-アリルチオ尿素) ・\(\text{COD}\): 酸性過マンガン酸カリウム法 ・\(\text{SS}\): \(1\,\mu\text{m}\) ガラス繊維ろ紙ろ過重量法 ・\(\text{DO}\): 隔膜電極法 または ウィンクラー法 (よう素滴定法) ・全窒素(\(\text{T-N}\))/全リン(\(\text{T-P}\)): ペルオキソ二硫酸カリウム分解 + 吸光光度法 ・重金属(カドミウム・鉛): ICP質量分析法 / ヒ素・セレン: ICP発光分光分析法 ・総水銀: 還元気化原子吸光光度法 / 六価クロム: ジフェニルカルバジド吸光光度法 ・シアン: ピリジンカルボン酸吸光光度法 / VOC・PCB: パージトラップ/ヘッドスペース + GC/MS法 ・ふっ素: イオン電極法 / ほう素: ICP発光分光分析法 / 硝酸性窒素: イオンクロマトグラフ法 | ★「COD測定にガラス電極法を用いる」や「DO測定にICP質量分析法を用いる」等の原理・機器組み合わせ違いの出題多し。測定原理と対象項目を完全リンクさせて暗記！ | H23-22, H25-20, R1再-18, R4-23, R5-23, R6-24, R6-26
W6 | 浄化槽・高度処理 | 浄化槽の処理3段階 & 窒素・リン除去高度処理技術 | ・一次処理 (物理処理): スクリーン・沈砂池・沈殿分離による \(\text{SS}\) 除去。 ・二次処理 (生物処理): 好気性微生物による \(\text{BOD}\) 除去。 ・三次処理 (高度処理): 窒素・リン除去、色度・微量有機物除去。 ・高度脱窒技術: 1. 生物学的硝化脱窒 (A2O法) 2. 不連続点塩素処理 3. アンモニアストリッピング 4. イオン交換法。 ・高度脱リン技術: 1. 生物学的脱リン (フォストリップ法) 2. 凝集沈殿法 3. 晶析脱リン法。 | ★「不連続点塩素処理法はリン除去技術である」は誤り(不連続点塩素処理は窒素除去技術)。フォストリップ法や晶析法はリン除去！ | H24-20, H25-19, H27-18, R1再-21, R5-24
W7 | 生物処理微生物 | 微生物の分類と代謝特性 (好気・嫌気・通性嫌気) | ・好気性微生物: 酸素を使用して有機物を \(\text{H}_2\text{O}\) と \(\text{CO}_2\) に高速分解。余剰汚泥発生量が多い。内生呼吸(自己分解)。 ・嫌気性微生物: 無酸素下で低速分解。有機物を \(\text{CH}_4\) と \(\text{CO}_2\) に分解。余剰汚泥が少ない。 ・通性嫌気性細菌 (脱窒菌等): 好気・嫌気両方で生存。無酸素状態(\(\text{O}_2\)不在、\(\text{NO}_3^-\)存在)で硝酸酸素を奪う。 ・偏性嫌気性細菌 (メタン生成菌等): 完全無酸素下でのみ生存可能(酸素は毒)。 | ★「嫌気性処理は好気性処理に比べて余剰汚泥発生量が多い」は誤り(嫌気性処理の方が余剰汚泥発生量が大幅に少ない)。 | H25-23, H26-22, R5-25

## ⑤_廃棄物管理知識
廃棄物管理・リサイクル・焼却・処分(問27~35) 最重要得点源・法令数値マスター (LaTeX表記)
循環型社会基本法、廃掃法、マニフェスト制度、ダイオキシン類対策、焼却炉・最終処分場構造、プラ資源循環法、ごみ三成分・発熱量の全まとめ
分野コード | サブジャンル | 必須キーワード・概念 | 重要数値・法令基準・定義 (LaTeX) | 出題傾向・頻出文章の正誤ポイント | 過去問参照ID
G1 | 循環型社会基本法 | 処理優先順位 / 循環資源 / 拡大生産者責任(EPR) / 物質フロー | ・廃棄物等処理の優先順位: ① 発生抑制(リデュース) \(\rightarrow\) ② 再使用(リユース) \(\rightarrow\) ③ 再生利用(リサイクル) \(\rightarrow\) ④ 熱回収(サーマルリカバリー) \(\rightarrow\) ⑤ 適正処分 ・拡大生産者責任(EPR): 生産者が使用後・廃棄後のリサイクル・処分に一定の責任を負う。 | ★「処理優先順位はリサイクルが最優先である」は誤り(第1優先は発生抑制リデュース)。 | H23-31, R1本-24, R3-31, R5-29, R7-29
G2 | 廃棄物処理法(廃掃法) | 一般廃棄物 / 産業廃棄物 / 特別管理廃棄物 / 排出事業者責任 | ・一般廃棄物: 市町村に処理責任(ごみ総排出量 約4000万トン/年, 直接焼却率約8割)。 ・産業廃棄物: 排出事業者に処理責任(総排出量 約3.7億トン/年, 汚泥・ふん尿・がれきで8割)。法で定められた20種類。 ・特別管理廃棄物: 引火性廃油(引火点 \(70^\circ\text{C}\) 未満)、強酸(\(\text{pH} \le 2.0\))、強アルカリ(\(\text{pH} \ge 12.5\))、PCB、感染性廃棄物。 | ★「一般廃棄物の最終処理責任は都道府県にある」は誤り(市町村にある)。 | H23-25, R1本-26, R3-25, R4-28, R5-29, R6-28
G3 | マニフェスト制度 | 産業廃棄物管理票 / A~E票 / 保管期間5年 / 電子マニフェスト | ・マニフェスト交付: 排出事業者が収集運搬・処分を委託する際に交付(自ら処理する場合は不要)。 ・確認範囲: 最終処分完了(E票)まで確認義務。 ・保存期間: マニフェスト写しは 5年間 保存。 ・多量排出事業者(特管150トン/年等)は電子マニフェスト使用が義務化。 | ★「電子マニフェスト利用時も紙マニフェストを5年間保管する」は誤り(電子化で紙保管は不要)。 | H23-26, R1本-26, R3-26, R4-28, R7-31
G4 | ダイオキシン・焼却 | デノボ合成 / 3Tコントロール / バグフィルタ / TEQ / 急冷 | ・燃焼管理(3T): \(800^\circ\text{C}\) 以上の高温燃焼、燃焼ガス滞留時間 2秒以上、良好な撹拌(Turbulence)。 ・デノボ合成防止: 排ガス冷却部で \(200 \sim 300^\circ\text{C}\) の温度域を急冷(水噴霧塔等)する。 ・除去: バグフィルタ(ろ過式集塵機) + 活性炭吹き込みが極めて有効。 ・毒性換算: 最も毒性が強い 2,3,7,8-TCDD を 1.0 としてTEQ算定。 | ★「主灰のダイオキシン濃度は飛灰より高い」は誤り(飛灰の方が大幅に高い)。 | H23-28, R1本-28, R3-28, R4-27, R6-31, R7-28
G5 | 最終処分場 | 安定型 / 管理型 / 遮断型 / 準好気性構造 / 浸出水処理 | ・安定型処分場: 安定5品目(廃プラ・ゴム・金属・ガラス陶磁器・がれき)。遮水工・浸出水処理不要。 ・管理型処分場: 一般廃棄物・一般産廃。遮水工 + 浸出水処理設備(BOD \(\le 20\,\text{mg/L}\))義務。 ・遮断型処分場: 特別管理産業廃棄物。耐水性コンクリート構造物で完全隔離。 ・準好気性構造: 浸出水集排水管とガス抜き管を接続し自然対流で空気流入(日本で主流)。 | ★「安定型処分場に紙くずや木くずを埋立処分できる」は誤り(腐敗する紙・木・繊維は不可)。 | H23-27, R1本-31, R3-33, R4-34, R6-34, R7-32
G6 | ごみ性質・発熱量 | ごみの分析・発熱量計算式・炭化処理 | ・ごみ三成分: 水分、灰分、可燃分 (※放射性物質や汚染物質は含まない)。 ・発熱量算定式: ・低位発熱量: \(H_u = 45 B - 6 W\) [kcal/kg] (B: 可燃分%, W: 水分%) ・高位発熱量: \(H_o = H_u + 600 (W + 9 H)\) ・ごみ減容サンプル縮分: 四分法 (ごみを均一に混ぜ円錐形に積み上げ、円形に押し広げ、十字に4等分し対角の2区分を混ぜる操作を繰り返す)。 ・灰分の測定: \(800^\circ\text{C}\) で 2時間 強熱後冷却計量。 ・ごみの炭化処理: 無酸素/低酸素下で熱分解し炭化物(可燃性ガス)化。排ガス量・飛灰激減、重金属回収、吸熱反応。 | ★「低位発熱量は高位発熱量よりも常に大きい」は誤り(高位発熱量は水蒸気潜熱を含むため常に高位 > 低位)。炭化処理はダイオキシン発生抑制に有効。 | H24-27, H25-31, H27-32
G7 | リサイクル・法規 | 各種リサイクル法・アスベスト処理・バーゼル条約 | ・建設リサイクル法: 解体工事 \(80\,\text{m}^2\) 以上、新築工事 \(500\,\text{m}^2\) 以上で分別解体・再資源化義務。 ・家電リサイクル法 4品目: エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機。消費者負担、小売引取、メーカー再商品化。 ・自動車リサイクル法: フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストの3品目を自動車メーカーが引き取り。 ・アスベスト (廃石綿等): 特別管理産業廃棄物。飛散防止・二重梱包・耐水性固型化し、遮断型最終処分場または無害化処理。 ・バーゼル条約: 有害廃棄物の越境移動規制。事前通知・承認義務。 | ★「解体工事50m²以上で建設リサイクル法適用」は誤り(解体は80m²以上、新築は500m²以上)。 | H24-30, H25-30, H26-30, R1再-27, R3-27, R4-27

## ⑥_過去問テーマ検索表(16年560問)
衛生工学一次試験 過去16年間(H23~R7・全560問) 全問題データベース索引
問題ID、年度、設問番号、大分類、サブジャンル、公式正答、出題テーマ・内容概要、計算/図面判定フラグの一覧
問題ID | 年度 | 設問番号 | 大分類(ブロック) | サブジャンル | 公式正答 | 出題テーマ・内容概要 | 計算問題 | 図面問題
H23-01 | 平成23年度 | Ⅳ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 5 | 床断面の熱橋（木根太）を考慮した熱貫流率（U値）の計算式選定 | ⭕️ | ⭕️
H23-02 | 平成23年度 | Ⅳ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 3 | 室の残響時間計算、Sabineの式、Eyringの式および音響パワーレベルに関する正誤判定 | ⭕️ | -
H23-03 | 平成23年度 | Ⅳ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 1 | 住宅居室の冬期室内温熱環境、断熱性能、熱容量および外断熱に関する正誤判定 | - | -
H23-04 | 平成23年度 | Ⅳ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 窓位置、照り返し防止、導光計画、中庭反射および屋根日射遮蔽に関する正誤判定 | - | -
H23-05 | 平成23年度 | Ⅳ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 3 | トレーサーガス法による換気量測定の原理、仮定および適用限界に関する正誤判定 | ⭕️ | -
H23-06 | 平成23年度 | Ⅳ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 1 | 床吹き出し空調、層流クリーンルーム、FCUゾーニング、NC値および空調ゾーニングの正誤判定 | - | -
H23-07 | 平成23年度 | Ⅳ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 5 | ペリメータ負荷低減、排熱回収、BEMS、内部発熱低減およびフリークーリングの組合せ正誤判定 | ⭕️ | -
H23-08 | 平成23年度 | Ⅳ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 熱負荷及び省エネルギー計画 | 2 | 全熱交換器バイパス、水蓄熱槽、太陽光発電およびヒートポンプの正誤判定 | - | -
H23-09 | 平成23年度 | Ⅳ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 1 | 低温冷風空調、VAV制御、躯体蓄熱、冷却水下限温度制御および冷凍機COPの正誤判定 | - | -
H23-10 | 平成23年度 | Ⅳ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 3 | 蓄煙方式、自然排煙、機械排煙の内圧制御、押し出し排煙および加圧防煙方式の正誤判定 | - | -
H23-11 | 平成23年度 | Ⅳ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 4 | 雨水利用初期カット、水道直結増圧給水、さや管ヘッダ工法、スプリンクラー予作動式およびCO2排出正誤判定 | - | -
H23-12 | 平成23年度 | Ⅳ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 5 | 水道の定義、給水装置、給水方式区分、水道の三要素および末端遊離残留塩素基準の正誤判定 | - | -
H23-13 | 平成23年度 | Ⅳ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | レジオネラ属菌対策 | 4 | レジオネラ肺炎、エアロゾル飛散抑制、生物膜生息、50℃維持および浴槽水換気基準の正誤判定 | - | -
H23-14 | 平成23年度 | Ⅳ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 建築物衛生法・環境衛生管理基準の数値 | 3 | 特定建築物の定義（病院の扱い、延べ面積2000m²基準、建築物環境衛生管理技術者免状）の正誤判定 | - | -
H23-15 | 平成23年度 | Ⅳ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ねずみ・害虫対策 | 2 | ねずみ害虫防除の原則、薬事法承認薬、IPM調査および許容水準目標設定の正誤判定 | - | -
H23-16 | 平成23年度 | Ⅳ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 加湿・除湿装置 | 2 | 気化式・パン形・遠心式・超音波式・スプレー式加湿器の特性とメンテナンスに関する正誤判定 | - | -
H23-17 | 平成23年度 | Ⅳ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギー性能指標（PAL・CEC等） | 3 | 熱損失係数Q、夏期日射取得係数μ、年間熱負荷係数PAL、CEC/ACおよびCEC/Lの定義正誤判定 | ⭕️ | -
H23-18 | 平成23年度 | Ⅳ-18 | 水質管理 | 地下水汚染・環境基準 | 1 | 平成21年度地下水質測定結果における超過率（硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、VOC）の判定 | - | -
H23-19 | 平成23年度 | Ⅳ-19 | 水質管理 | DO測定法・大腸菌数測定 | 1 | 排水処理流量計（電磁式・オリフィス式・ベンチュリー管式・フロート面積式・羽根車式）の固形物影響比較 | ⭕️ | -
H23-20 | 平成23年度 | Ⅳ-20 | 水質管理 | 水質汚濁防止法の排水基準項目 | 1 | 公害対策基本法に基づく水質環境基準（河川・湖沼の健康項目：大腸菌群数、硝酸性窒素、ふっ素、鉛等）の正誤判定 | - | -
H23-21 | 平成23年度 | Ⅳ-21 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 5 | 膜分離活性汚泥法（MF/UF膜、操作圧力、高MLSS運転、除菌効果、中空糸膜モジュール体積当たり面積）の正誤判定 | - | -
H23-22 | 平成23年度 | Ⅳ-22 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 4 | C-BOD（硝化抑制BOD）の測定における硝化抑制用試薬（N-アリルチオ尿素）の判定 | - | -
H23-23 | 平成23年度 | Ⅳ-23 | 水質管理 | 消毒(塩素/オゾン/紫外線) | 1 | 生活排水処理におけるリン除去技術（不連続点塩素処理法、嫌気好気法、生物化学同時処理、凝集沈殿、晶析法）の判定 | - | -
H23-24 | 平成23年度 | Ⅳ-24 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 3 | 我が国の廃棄物関連法制度（海岸漂着物法、容器包装リサイクル法、循環基本法、浄化槽法、廃掃法）の制定年月日順判定 | - | -
H23-25 | 平成23年度 | Ⅳ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 2 | 平成21年度一般廃棄物排出状況（ごみ総排出量4.6千万トン、1人1日当たり1.0kg）の数値穴埋め判定 | - | -
H23-26 | 平成23年度 | Ⅳ-26 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 5 | 一般廃棄物・産業廃棄物最終処分場の主要施設（埋立ガス、貯留構造物、雨水集排水、被覆施設、環境監視）の区分判定 | - | -
H23-27 | 平成23年度 | Ⅳ-27 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 2 | 海岸漂着物処理推進法第14条規定（都道府県、海岸漂着物対策、地域計画）の空欄補充判定 | - | -
H23-28 | 平成23年度 | Ⅳ-28 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 5 | 被覆施設付き最終処分場の機能、規模大型化、固定式構造、散水量決定および浸出水調整設備の正誤判定 | - | -
H23-29 | 平成23年度 | Ⅳ-29 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 2 | 廃棄物処理施設生活環境影響調査の義務付け施設、告示縦覧手続き、調査項目および現地調査頻度の正誤判定 | - | -
H23-30 | 平成23年度 | Ⅳ-30 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 4 | ストックマネジメント（長寿命化計画）の定義、保全方式（事後/予防）、LCCおよび性能水準の正誤判定 | - | -
H23-31 | 平成23年度 | Ⅳ-31 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 3 | 基幹的設備改良マニュアルに基づくCO2削減対策、蒸気条件変更、対象発電電力量およびタービン変更の正誤判定 | - | -
H23-32 | 平成23年度 | Ⅳ-32 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 4 | 高効率ごみ発電にかかる技術的要素（低空気比燃焼、低温触媒、排水クローズド、高温高圧ボイラ）の組合せ判定 | ⭕️ | -
H23-33 | 平成23年度 | Ⅳ-33 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 5 | PFI推進法、PPP手法、BOO/BOT/BTO/BLO方式、DBO方式（準PFI）およびリスク分担の正誤判定 | - | -
H23-34 | 平成23年度 | Ⅳ-34 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 3 | 循環型社会形成推進基本法における基本原則、脱温暖化連携、循環資源、熱回収および再使用の定義正誤判定 | - | -
H23-35 | 平成23年度 | Ⅳ-35 | 廃棄物管理 | 温室効果ガス及び地球温暖化対策 | 3 | 地球温暖化対策推進法における地方公共団体実行計画、国民の責務、温室効果ガスの種類および京都議定書目標の正誤判定 | - | -
H24-01 | 平成24年度 | Ⅳ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 1 | 室内騒音許容値、SN比、環境基準および屈曲振動（コインシデンス効果）に関する正誤判定 | ⭕️ | -
H24-02 | 平成24年度 | Ⅳ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 開口部の断熱性能・日射侵入率ηおよびLow-Eガラス特性に関する正誤判定 | - | -
H24-03 | 平成24年度 | Ⅳ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気計算（風力/温度差/CO2収支） | 3 | 室温差・開口高・外気温条件の変化に伴う建物自然換気量Qの定型比較計算 | ⭕️ | -
H24-04 | 平成24年度 | Ⅳ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 5 | 対流熱伝達率、放射熱伝達率、熱貫流および完全黒体のステファン・ボルツマン法則の正誤判定 | - | -
H24-05 | 平成24年度 | Ⅳ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 2 | 明順応・暗順応、比視感度、直接グレア、基準開口率および明視条件の正誤判定 | ⭕️ | -
H24-06 | 平成24年度 | Ⅳ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 3 | 2層合成壁体（熱伝導率λ1・λ2）および内外表面熱伝達率に基づく熱通過率（熱貫流率U）計算 | ⭕️ | ⭕️
H24-07 | 平成24年度 | Ⅳ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 4 | 室内居住域の温度分布、上昇気流、エアフローウィンドウおよび上下温度差基準の正誤判定 | - | -
H24-08 | 平成24年度 | Ⅳ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 5 | 全熱交換器バイパス、蓄熱槽システム、太陽電池（単結晶/多結晶）およびヒートポンプCOPの正誤判定 | - | -
H24-09 | 平成24年度 | Ⅳ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 空調方式・空調設備 | 4 | 長方形ダクト合流部（浅い流し込み合流）の風速・断面積・局部抵抗係数ζ_Tに基づく局部圧力損失ΔP_T計算 | ⭕️ | ⭕️
H24-10 | 平成24年度 | Ⅳ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 4 | 冷却塔制御（三方弁バイパス）、VAV静圧制御およびCAV/VAV温度センサー配置の正誤判定 | - | -
H24-11 | 平成24年度 | Ⅳ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 2 | 給水管圧力損失、大便器洗浄弁（フラッシュバルブ）必要圧力、受水槽周囲空間およびエアギャップの正誤判定 | - | -
H24-12 | 平成24年度 | Ⅳ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 1 | 金属バネ・空気バネの固有周波数比較、積層ゴムおよび多孔質防振材の特性に関する正誤判定 | ⭕️ | -
H24-13 | 平成24年度 | Ⅳ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 1 | WBGT（湿球黒球温度）の適用範囲、屋外・屋内測定算出式（乾球/湿球/グローブ温度）の正誤判定 | - | -
H24-14 | 平成24年度 | Ⅳ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 5 | 絶対湿度低下、防湿層設置、空気よどみ、夏季小屋裏結露および気密性・換気量と結露の正誤判定 | - | -
H24-15 | 平成24年度 | Ⅳ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 3 | 室内空気中の細菌・真菌（カビ）発生源、時間的・空間的変動特性および日和見感染の正誤判定 | - | -
H24-16 | 平成24年度 | Ⅳ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 3 | 空気齢測定、熱電対、放射温度計補正、熱線風速計および検知管法の原理に関する正誤判定 | - | -
H24-17 | 平成24年度 | Ⅳ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 5 | 建築物ライフサイクルCO2評価、フロンガス、ヒートアイランド現象および都市気候特性の正誤判定 | - | -
H24-18 | 平成24年度 | Ⅳ-18 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 2 | 室容積・換気回数・内外気濃度・放散速度に基づくホルムアルデヒド放散建材面積の定型計算 | ⭕️ | -
H24-19 | 平成24年度 | Ⅳ-19 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 2 | 膜分離（MF/UF）、膜素材（酢酸セルロース等）および膜分離活性汚泥法（MBR）の特徴に関する正誤判定 | - | -
H24-20 | 平成24年度 | Ⅳ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 高度処理装置（活性炭吸着・凝集分離・砂ろ過）の除去対象物質および維持管理に関する正誤判定 | - | -
H24-21 | 平成24年度 | Ⅳ-21 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 3 | 流入水量・BOD濃度・除去率・汚泥転換率・含水率に基づく長時間ばっ気浄化槽の汚泥発生量計算 | ⭕️ | -
H24-22 | 平成24年度 | Ⅳ-22 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 4 | エアレーションタンク（ばっ気槽）の維持管理指標（SRT/HRT/必要酸素量/MLSS等）の正誤判定 | ⭕️ | -
H24-23 | 平成24年度 | Ⅳ-23 | 水質管理 | DO測定法・大腸菌数測定 | 5 | 溶存酸素（DO）測定機器の種類（ポーラログラフ/ガルバニ電池/比色/蛍光/ジルコニア）の正誤判定 | ⭕️ | -
H24-24 | 平成24年度 | Ⅳ-24 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 4 | 糸状性微生物による活性汚泥バルキングの工学的抑制・対策手法（凝集剤・過酸化水素等）の正誤判定 | - | -
H24-25 | 平成24年度 | Ⅳ-25 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 1 | ごみ焼却施設の廃熱回収・発電（空冷式/水冷式復水器、空気比、節炭器）に関する正誤判定 | ⭕️ | -
H24-26 | 平成24年度 | Ⅳ-26 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 2 | ごみ処理施設性能指針に基づく定義（ごみ焼却施設、固形燃料化RDF、破砕選別施設）の正誤判定 | - | -
H24-27 | 平成24年度 | Ⅳ-27 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 3 | ごみ試験分析（三成分、元素組成分析、高位/低位発熱量、組成分析湿/乾ベース）の正誤判定 | ⭕️ | -
H24-28 | 平成24年度 | Ⅳ-28 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 2 | 一般廃棄物最終処分場の残余容量・残余年数、立地傾向および地域偏在の統計正誤判定 | - | -
H24-29 | 平成24年度 | Ⅳ-29 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 5 | 一般廃棄物処理施設の技術上の基準（燃焼温度800℃、集じん器入口200℃、CO連続測定）の正誤判定 | - | -
H24-30 | 平成24年度 | Ⅳ-30 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 1 | 一般廃棄物最終処分場の維持管理基準（水質検査頻度、覆土厚さ50cm、ガス発生）の正誤判定 | - | -
H24-31 | 平成24年度 | Ⅳ-31 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 1 | ごみ焼却施設の基幹的設備改良（CO2削減量評価対象、蒸気条件変更、復水器変更）の正誤判定 | ⭕️ | -
H24-32 | 平成24年度 | Ⅳ-32 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 2 | ごみ焼却施設の設計・機能計算項目（火格子燃焼率、燃焼空気量、熱負荷、排ガス量）に関する識別 | ⭕️ | -
H24-33 | 平成24年度 | Ⅳ-33 | 廃棄物管理 | 温室効果ガス及び地球温暖化対策 | 4 | 地球温暖化対策推進法（活動量×排出係数、対象GHG、メタンGWP値21/310）の正誤判定 | - | -
H24-34 | 平成24年度 | Ⅳ-34 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 5 | 容器包装リサイクルセンター破砕工程の防爆・安全対策（不活性ガス、希釈換気等）の正誤判定 | - | -
H24-35 | 平成24年度 | Ⅳ-35 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 4 | 東日本大震災災害廃棄物マスタープラン（県実行計画、市町村処理、木くず活用等）の正誤判定 | - | -
H25-01 | 平成25年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | - | -
H25-02 | 平成25年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 1 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | ⭕️ | -
H25-03 | 平成25年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 5 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | - | -
H25-04 | 平成25年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 4 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | ⭕️ | -
H25-05 | 平成25年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 3 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | - | -
H25-06 | 平成25年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | - | -
H25-07 | 平成25年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 2 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | - | -
H25-08 | 平成25年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H25-09 | 平成25年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H25-10 | 平成25年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 3 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | ⭕️ | -
H25-11 | 平成25年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H25-12 | 平成25年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H25-13 | 平成25年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H25-14 | 平成25年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H25-15 | 平成25年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 4 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | ⭕️ | -
H25-16 | 平成25年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H25-17 | 平成25年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H25-18 | 平成25年度 | Ⅲ-18 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 4 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | ⭕️ | -
H25-19 | 平成25年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 1 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | - | -
H25-20 | 平成25年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | ⭕️ | -
H25-21 | 平成25年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 4 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | - | -
H25-22 | 平成25年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 4 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | ⭕️ | -
H25-23 | 平成25年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 2 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | ⭕️ | -
H25-24 | 平成25年度 | Ⅲ-24 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 2 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | - | -
H25-25 | 平成25年度 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 3 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | - | -
H25-26 | 平成25年度 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 4 | 紙マニフェスト・電子マニフェストの交付義務、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | - | -
H25-27 | 平成25年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 2 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | ⭕️ | -
H25-28 | 平成25年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 3 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | - | -
H25-29 | 平成25年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 5 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | - | -
H25-30 | 平成25年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 2 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | ⭕️ | -
H25-31 | 平成25年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | - | -
H25-32 | 平成25年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 5 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | - | -
H25-33 | 平成25年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 5 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | ⭕️ | -
H25-34 | 平成25年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 5 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | - | -
H25-35 | 平成25年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 3 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | - | -
H26-01 | 平成26年度 | Ⅳ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 1 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | - | -
H26-02 | 平成26年度 | Ⅳ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 4 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | ⭕️ | -
H26-03 | 平成26年度 | Ⅳ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 3 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | - | -
H26-04 | 平成26年度 | Ⅳ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 2 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | ⭕️ | -
H26-05 | 平成26年度 | Ⅳ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 2 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | - | -
H26-06 | 平成26年度 | Ⅳ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 2 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | - | -
H26-07 | 平成26年度 | Ⅳ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 5 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | - | -
H26-08 | 平成26年度 | Ⅳ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H26-09 | 平成26年度 | Ⅳ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H26-10 | 平成26年度 | Ⅳ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 3 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | ⭕️ | -
H26-11 | 平成26年度 | Ⅳ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H26-12 | 平成26年度 | Ⅳ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H26-13 | 平成26年度 | Ⅳ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H26-14 | 平成26年度 | Ⅳ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H26-15 | 平成26年度 | Ⅳ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 4 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | ⭕️ | -
H26-16 | 平成26年度 | Ⅳ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H26-17 | 平成26年度 | Ⅳ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H26-18 | 平成26年度 | Ⅳ-18 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | - | -
H26-19 | 平成26年度 | Ⅳ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 5 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | - | -
H26-20 | 平成26年度 | Ⅳ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | ⭕️ | -
H26-21 | 平成26年度 | Ⅳ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 1 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | ⭕️ | -
H26-22 | 平成26年度 | Ⅳ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 4 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | ⭕️ | -
H26-23 | 平成26年度 | Ⅳ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 1 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | ⭕️ | ⭕️
H26-24 | 平成26年度 | Ⅳ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 3 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | - | -
H26-25 | 平成26年度 | Ⅳ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 5 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | - | -
H26-26 | 平成26年度 | Ⅳ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 4 | 紙マニフェスト・電子マニフェストの交付義務、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | - | -
H26-27 | 平成26年度 | Ⅳ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 2 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | - | -
H26-28 | 平成26年度 | Ⅳ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 3 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | - | -
H26-29 | 平成26年度 | Ⅳ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 2 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | - | -
H26-30 | 平成26年度 | Ⅳ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 1 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | ⭕️ | -
H26-31 | 平成26年度 | Ⅳ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | - | -
H26-32 | 平成26年度 | Ⅳ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | - | -
H26-33 | 平成26年度 | Ⅳ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 1 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | ⭕️ | -
H26-34 | 平成26年度 | Ⅳ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 2 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | - | -
H26-35 | 平成26年度 | Ⅳ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 5 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | - | -
H27-01 | 平成27年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 3 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | - | -
H27-02 | 平成27年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 2 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | ⭕️ | -
H27-03 | 平成27年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 3 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | ⭕️ | -
H27-04 | 平成27年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 4 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | - | -
H27-05 | 平成27年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 5 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | ⭕️ | -
H27-06 | 平成27年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 2 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | ⭕️ | -
H27-07 | 平成27年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | ⭕️ | -
H27-08 | 平成27年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H27-09 | 平成27年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H27-10 | 平成27年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 2 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | ⭕️ | -
H27-11 | 平成27年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 吹出口・吸込口 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H27-12 | 平成27年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 消火設備 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H27-13 | 平成27年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H27-14 | 平成27年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 流体搬送設備・ダクト | 3 | 送風機全圧・静圧の計算とダクト系の圧力分布理解 | ⭕️ | ⭕️
H27-15 | 平成27年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 3 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | ⭕️ | -
H27-16 | 平成27年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | - | -
H27-17 | 平成27年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 1 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | ⭕️ | ⭕️
H27-18 | 平成27年度 | Ⅲ-18 | 水質管理 | 消毒(塩素/オゾン/紫外線) | 1 | 遊離残留塩素、結合残留塩素（クロラミン）、オゾン、紫外線消毒の殺菌力・残留性比較 | ⭕️ | -
H27-19 | 平成27年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 2 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | ⭕️ | -
H27-20 | 平成27年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 4 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | ⭕️ | -
H27-21 | 平成27年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | ⭕️ | -
H27-22 | 平成27年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 硝化・脱窒反応 | 1 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | - | -
H27-23 | 平成27年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | 消毒(塩素/オゾン/紫外線) | 5 | 遊離残留塩素、結合残留塩素（クロラミン）、オゾン、紫外線消毒の殺菌力・残留性比較 | ⭕️ | -
H27-24 | 平成27年度 | Ⅲ-24 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | - | -
H27-25 | 平成27年度 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 1 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | - | -
H27-26 | 平成27年度 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 3 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | ⭕️ | -
H27-27 | 平成27年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 4 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | - | -
H27-28 | 平成27年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 5 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | - | -
H27-29 | 平成27年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | ごみ焼却施設・中間処理技術 | 3 | ごみ処理施設の性能指針における各種施設の定義と機能 | - | -
H27-30 | 平成27年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 1 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | - | -
H27-31 | 平成27年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 4 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | - | -
H27-32 | 平成27年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 2 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | ⭕️ | -
H27-33 | 平成27年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 5 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | - | -
H27-34 | 平成27年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 2 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | - | -
H27-35 | 平成27年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 3 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | - | -
H28-01 | 平成28年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 5 | 室内上下温度差、PMV・PPD関係、不均一放射上限および床暖房表面温度上限に関する正誤判定 | - | -
H28-02 | 平成28年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 2 | 明順応・暗順応、暗所視比視感度シフト（プルキンエ現象）、直接グレアおよび基準開口率の正誤判定 | ⭕️ | -
H28-03 | 平成28年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 2 | 自然対流熱伝達率、窓ガラスの放射透過・反射特性、総合熱伝達率および相当外気温度に関する正誤判定 | - | -
H28-04 | 平成28年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 4 | コインシデンス周波数、質量則（6dB法則）、床衝撃音レベルL値および重量/軽量床衝撃音対策の正誤判定 | - | -
H28-05 | 平成28年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 2 | 温室効果ガス、日本標準時・東京の南中時、日照率定義、天空日射量および低鉄分ガラス透過率の正誤判定 | - | -
H28-06 | 平成28年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気計算（風力/温度差/CO2収支） | 1 | 有効開口面積αA1・αA2が異なる2つの開口部を持つ単室建物の中性帯距離比H1:H2計算 | ⭕️ | ⭕️
H28-07 | 平成28年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギー性能指標 | 2 | 外皮平均熱貫流率UA、平均日射熱取得率ηA（外皮面積除算）、PAL*（潜熱評価）および一次エネルギーの正誤判定 | - | -
H28-08 | 平成28年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 5 | 水道の定義、給水装置、給水方式区分、水道の三要素および末端遊離残留塩素基準(0.1mg/L)の正誤判定 | - | -
H28-09 | 平成28年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 流体搬送設備・ダクト | 4 | 静圧再取得法、ダクト摩擦抵抗線図、アスペクト比影響および等摩擦法での抵抗調整の正誤判定 | ⭕️ | -
H28-10 | 平成28年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 5 | 建築基準法必要換気量(20m3/h・人)、風による換気力、CO2発生量、第3種換気甲/乙種および平均空気齢定義の正誤判定 | - | -
H28-11 | 平成28年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 5 | 水冷式/空冷式COP比較、吸収冷凍機（水/臭化リチウム）、ターボ冷凍機、吸収冷凍メリットおよびレシプロ冷凍機の正誤判定 | ⭕️ | -
H28-12 | 平成28年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 3 | 開放式/密閉式ポンプ動力、二方弁制御、Darcy-Weisbachの管摩擦係数比例関係およびリバースリターンの正誤判定 | ⭕️ | -
H28-13 | 平成28年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 3 | α線定義、ラドン吸入被曝、放射能強度単位（ベクレルBq）、早発/晩発影響および外部被曝定義の正誤判定 | - | -
H28-14 | 平成28年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 3 | におい物質特性、代表的室内臭気、臭気濃度定義（希釈倍率）、6段階臭気強度表示法およびウェーバー・フェヒナー法則の正誤判定 | ⭕️ | -
H28-15 | 平成28年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 1 | 窓寸法・位置関係（高さh, 幅b, 距離d）に基づく点Pでの窓の立体角投射率グラフ読み取り計算 | ⭕️ | ⭕️
H28-16 | 平成28年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 1 | コージェネレーション定義（廃熱ボイラ誤記述）、環境会計、BEMS機能、LCCO2およびESCO事業の正誤判定 | - | -
H28-17 | 平成28年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 4 | 環境区分、産業労働環境許容濃度、一般室内複合曝露、事務所衛生基準規則対象設備範囲および環境基準健康指標の正誤判定 | ⭕️ | -
H28-18 | 平成28年度 | Ⅲ-18 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 2 | 人体水分割合（新生児/成人/高齢者）、性別体脂質と水分割合関係、脱水症状メカニズム、代謝水および必要最小水分量の正誤判定 | - | -
H28-19 | 平成28年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 4 | 平成25年度公共用水域における水質環境基準（BOD/COD）達成率順位（河川 > 海域 > 湖沼）の判定 | - | -
H28-20 | 平成28年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 汚水高度処理法（活性炭/凝集沈殿/不連続点塩素/急速ろ過/オゾン）と除去対象物質（硝酸性窒素不適）の組合せ判定 | - | -
H28-21 | 平成28年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 5 | 沈殿槽の処理機能影響因子（有効水深/有効容量/水面積負荷/越流負荷/BOD容積負荷誤り）の正誤判定 | ⭕️ | -
H28-22 | 平成28年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 2 | 流入水量・BOD濃度・除去率・汚泥転換率・含水率に基づく長時間ばっ気浄化槽の湿汚泥発生量計算 | ⭕️ | -
H28-23 | 平成28年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 1 | 排水処理流量計（電磁式・オリフィス式・ベンチュリー管式・フロート面積式・羽根車式）の固形物影響比較 | ⭕️ | -
H28-24 | 平成28年度 | Ⅲ-24 | 水質管理 | DO測定法・大腸菌数測定 | 4 | 透視度、DO、COD、大腸菌群（通性嫌気性菌誤り記述）およびMLSS定義に関する正誤判定 | - | -
H28-25 | 平成28年度 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 2 | 第3次循環型社会形成推進基本計画における数値目標項目（最終処分量、資源生産性、循環利用率）の組合せ判定 | - | -
H28-26 | 平成28年度 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 1 | リサイクル定義区分（リユース混同誤り）、循環型社会基本法、3R定義、リユース定義およびサーマルリサイクルの正誤判定 | - | -
H28-27 | 平成28年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 5 | マニフェスト適用除外、最終処分確認、種類/運搬先別交付、5年間保存義務および紙マニフェスト継続使用の正誤判定 | - | -
H28-28 | 平成28年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 1 | 高位/低位発熱量推計式（45V-6Wは低位発熱量）、三成分、単位体積重量、灰分測定温度(800℃)および四分法縮分の正誤判定 | ⭕️ | -
H28-29 | 平成28年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 2 | 大規模災害廃棄物対策行動指針の目的、実行計画作成主体（市町村・都道府県両方）、減量化、早期処理および一次仮置場の正誤判定 | ⭕️ | -
H28-30 | 平成28年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | ごみ焼却施設・中間処理技術 | 4 | 手選別、ふるい選別（トロンメル）、磁力選別、渦電流選別（非鉄金属/非導電体）および比重差選別の正誤判定 | ⭕️ | -
H28-31 | 平成28年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 3 | 連続式/バッチ式焼却炉、流動床炉破砕前処理、ストーカ炉（溶融工程含まず誤り）、集じん器200℃以下および排ガス処理の正誤判定 | - | -
H28-32 | 平成28年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 1 | 一般廃棄物最終処分場の廃止基準（6ヶ月1回水質テストは維持管理基準誤記述）、ねずみ虫害防止、覆土50cm、ガス発生および異常高温判定 | - | -
H28-33 | 平成28年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 2 | 準好気性構造定義、浄化順位（好気性>準好気性>嫌気性誤記述）、二次資源保管庫、維持管理費総額およびクローズド処分の正誤判定 | - | -
H28-34 | 平成28年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 5 | 浸出水処理施設構成、浸透流出率30〜60%、BOD 60mg/L基準、カルシウム/塩化物イオン高濃度および接触ばっ気法（生物処理）誤記述 | ⭕️ | -
H28-35 | 平成28年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 3 | 生活環境影響調査の全施設義務付け、縦覧・意見聴取手続き、調査事項（悪臭除外は誤り）、地下水調査除外条件および変更許可要件の正誤判定 | - | -
H29-01 | 平成29年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 2 | 建築材料の熱伝導率比較（グラスウール、合板、軽量コンクリート、ガラス、ステンレス鋼） | ⭕️ | -
H29-02 | 平成29年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気計算（風力/温度差/CO2収支） | 3 | 二面開口住戸の通風・換気における相当開口面積（風上・風下の直列・並列開口の合成）の定型計算 | ⭕️ | ⭕️
H29-03 | 平成29年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 1 | 木材腐朽菌の生理特性（好気性）、人体水蒸気放出量、全熱/顕熱交換器および二重サッシ気密性の正誤判定 | - | -
H29-04 | 平成29年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 4 | 光束発散度、標準比視感度、逐点法、高圧水銀ランプ効率（ハロゲンより高効率）およびRaの正誤判定 | ⭕️ | -
H29-05 | 平成29年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 4 | 音速の温度依存、点音源の逆二乗則、オクターブ、壁透過損失と音響透過率および最適残響時間の正誤判定 | - | -
H29-06 | 平成29年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 1 | 睡眠時代謝量（約70〜80W）、ウェーバー・フェヒナー法則、タバコ副流煙、clo値およびホルムアルデヒド指針値の正誤判定 | - | -
H29-07 | 平成29年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 吹出口・吸込口 | 2 | 吹出口・吸込口形状（ノズル形、パン形全周吹き、アネモスタット形、スロット形、ユニバーサル型）の原理判定 | - | -
H29-08 | 平成29年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気計算（風力/温度差/CO2収支） | 2 | 室内の除湿器稼働・外気量・内外絶対湿度差条件に基づく室内水蒸気発生量W[g/h]の定型計算 | ⭕️ | -
H29-09 | 平成29年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 空調方式・空調設備 | 2 | モリエル（p-h）線図における圧縮式冷凍サイクルの各過程（圧縮・蒸発）識別と成績係数（COP）算定式 | - | ⭕️
H29-10 | 平成29年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 加湿・除湿装置 | 2 | 除湿装置の方式分類（冷却式、吸着式（シリカゲル等）、圧縮式、吸収式）と原理・特徴の正誤判定 | - | -
H29-11 | 平成29年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 3 | 給湯設備（返湯管複管式、ガス給湯器「号」定義、循環ポンプ設置位置（戻り配管）、スイベルジョイント、ベローズ型） | - | -
H29-12 | 平成29年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 1 | 風力発電出力（風速の3乗比例）、廃棄物発電、コージェネレーション、地域冷暖房(半径1km)および燃料電池の正誤判定 | ⭕️ | -
H29-13 | 平成29年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 5 | 感染症成立の3要件（病原体・伝播経路・感受性宿主）と伝播形式、体力抵抗力の関係正誤判定 | - | -
H29-14 | 平成29年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 2 | 暗騒音（70dB）のある環境に工作機械を追加設置した際の受音レベル（73dB）から工作機械単独の騒音レベル（70.0dB）算出 | - | ⭕️
H29-15 | 平成29年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | レジオネラ属菌対策 | 1 | 在郷軍人会劇症肺炎（レジオネラ属菌）、シックハウス症候群、TVOC目標値、COヘモグロビン親和力およびクロルピリホスの正誤判定 | - | -
H29-16 | 平成29年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 2 | 体温調節（温暖環境での体内・表層温度差縮小）、熱放散要素、自律性体温調節、高温環境代謝量および基礎代謝量男子優位性 | - | -
H29-17 | 平成29年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 3 | 空気清浄機清浄原理（衝突粘着式、静電式、活性炭吸着法（CO除去不可）、吸収法、ろ過式）の特徴比較 | ⭕️ | -
H29-18 | 平成29年度 | Ⅲ-18 | 水質管理 | 水質汚濁防止法の排水基準項目 | 2 | 水質汚濁防止法の一律排水基準対象項目（溶存酸素量DOは非設定）の識別判定 | - | -
H29-19 | 平成29年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | 化学的酸素要求量（COD）測定条件、短時間性、過マンガン酸カリウム酸化剤および硝酸性窒素の非検出性正誤判定 | - | -
H29-20 | 平成29年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 5 | 接触ばっ気槽（生物膜法）における維持管理因子（汚泥返送を行わない特徴）の正誤判定 | - | -
H29-21 | 平成29年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 各種活性汚泥法（膜分離、凝集剤添加、標準活性汚泥法（単槽SBR誤り）、オキシデーションディッチ、嫌気好気法）の比較識別 | ⭕️ | -
H29-22 | 平成29年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 硝化・脱窒反応 | 1 | 生活排水処理における窒素除去技術（イオン交換、不連続点塩素処理、アンモニアストリッピング、生物学的脱窒）とフォストリップ法（リン除去）の識別 | - | -
H29-23 | 平成29年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 5 | 含水率99.5%の汚泥20m³を5m³に濃縮した際の濃縮後含水率（98.0%）の定型計算 | ⭕️ | -
H29-24 | 平成29年度 | Ⅲ-24 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 2 | 廃棄物処理・各種リサイクル法（家電リサイクル法の役割分担：消費者費用負担・小売回収・製造再商品化）の正誤判定 | - | -
H29-25 | 平成29年度 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 1 | リサイクルの分類（マテリアル、ケミカル、サーマル）およびペットボトル回収率（平成24年度90.4%）の穴埋め判定 | - | -
H29-26 | 平成29年度 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | ごみ焼却施設・中間処理技術 | 5 | 生ごみメタン発酵プロセス（加水分解、酸生成、水素・酢酸生成、メタン生成）および堆肥化条件の正誤判定 | - | -
H29-27 | 平成29年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 3 | ごみ焼却灰（焼却残さ、飛灰特別管理廃棄物、溶融温度950℃超、エコセメントJIS）の性質と処理基準の正誤判定 | - | -
H29-28 | 平成29年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 2 | 都市ごみの可燃成分（炭素600g、水素80g、酸素320g）1kg燃焼における理論酸素量（60 mol）定型計算 | ⭕️ | -
H29-29 | 平成29年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 4 | 一般廃棄物焼却施設の技術上の基準（燃焼温度800℃以上・滞留2秒以上、一酸化炭素CO連続測定記録義務）の正誤判定 | - | -
H29-30 | 平成29年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | ごみ焼却施設・中間処理技術 | 1 | ごみの破砕・圧縮・選別（可燃性粗大物低速せん断式破砕機適用）および危険物防爆対策の正誤判定 | - | -
H29-31 | 平成29年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 2 | 産業廃棄物最終処分場の構造（遮断型、管理型、安定型）および安定型の地下水モニタリング義務の正誤判定 | - | -
H29-32 | 平成29年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 4 | 最終処分場の構造（準好気性構造、浸出水集排水施設、調整池容量、遮水工（底部/側部遮水工））の正誤判定 | - | -
H29-33 | 平成29年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 4 | 最終処分場浸出水処理（準好気性構造、カルシウム/塩化物イオン高濃度化、生物処理、活性炭吸着（分解不可）等）の正誤判定 | ⭕️ | -
H29-34 | 平成29年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 3 | 大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針（市町村処理義務、可燃物早期処理、分別選別・リサイクルの重視、東日本大震災実績）の正誤判定 | - | -
H29-35 | 平成29年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | ごみ焼却施設・中間処理技術 | 5 | ごみ処理施設整備におけるPFI事業手法（PFI推進法、PPP概念、BOO/BOT/BTO/DBO方式、官民リスク分担）の正誤判定 | - | -
H30-01 | 平成30年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 1 | 床衝撃音（LH/LL）対策、二重窓の空気層、コインシデンス効果、質量則および遮音等級（D値）に関する正誤判定 | - | -
H30-02 | 平成30年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 1 | 直射日光と曇天光の色温度、昼光率の安定性、高圧水銀ランプ効率および作業面照度基準の正誤判定 | ⭕️ | -
H30-03 | 平成30年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 2 | 熱貫流の構成（熱伝導・対流・放射）、ステファン・ボルツマン法則（4乗比例）、放射熱伝達率および熱伝達率の正誤判定 | ⭕️ | -
H30-04 | 平成30年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 3 | 複層壁体における断熱材（材料2）厚み変更に伴う熱貫流抵抗の倍率計算 | ⭕️ | ⭕️
H30-05 | 平成30年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 1 | 相対湿度・乾球温度・湿球温度・露点温度の関係、水蒸気圧および空気の全圧（ドルトンの法則）に関する正誤判定 | - | -
H30-06 | 平成30年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 2 | 人体エネルギー代謝、室温変化に伴う放熱（顕熱・潜熱割合）、PMV/PPD関係およびSET*/作用温度の正誤判定 | - | -
H30-07 | 平成30年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 5 | 比エンタルピー算出式を用いた乾き空気1,000kg(DA)の蒸気加熱加湿に伴う獲得熱量計算 | ⭕️ | -
H30-08 | 平成30年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 4 | 各種冷凍機（電動・水冷/空冷、吸収式、ターボ、レシプロ）の原理、特徴および構造に関する正誤判定 | - | -
H30-09 | 平成30年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 2 | 風力換気力、平均空気齢・平均滞留時間の定義、建築基準法換気基準（20m3/h・人）、CO2発生量および第一種〜第三種換気分類に関する正誤判定 | - | -
H30-10 | 平成30年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 2 | 受水槽有効容量（1/2日分）、高置水槽容量（1/10日分）、点検空間寸法（上1m/周0.6m）、クロスコネクションおよび適正給水圧力の正誤判定 | - | -
H30-11 | 平成30年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 5 | 通気管最小管径（30mm/排水槽50mm）、伸頂通気管径、地中埋設管径、流下方向管径維持および排水立て管径固定法則の正誤判定 | - | -
H30-12 | 平成30年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 消火設備 | 3 | 排煙設備の根拠法令、火災室廊下の2層流動、防煙区画の定義、竪穴区画および加圧防煙方式の正誤判定 | - | -
H30-13 | 平成30年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 建築物衛生法・環境衛生管理基準の数値 | 4 | 建築物衛生法に基づく測定項目・頻度（ホルムアルデヒド、粉じん、ねずみ等調査、雑用水検査、冷却塔点検）の正誤判定 | - | -
H30-14 | 平成30年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 3 | WBGT（湿球黒球温度、暑さ指数）の利用目的、JIS規格、環境要素（気流の反映）および屋内/屋外算出式の正誤判定 | - | -
H30-15 | 平成30年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 建築物衛生法・環境衛生管理基準の数値 | 5 | 室内微生物汚染の評価指標、発生源、温湿度・換気による時間的・空間的変動およびサンプリング手法（スワブ法は表面汚染）の正誤判定 | - | -
H30-16 | 平成30年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気計算（風力/温度差/CO2収支） | 3 | 学校環境衛生基準（CO2濃度1,500ppm以下、外気400ppm、児童発生量11L/h・人）に基づく児童30人必要換気量計算 | ⭕️ | -
H30-17 | 平成30年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 4 | ウイルスの構造特性、インフルエンザ・デノグ熱媒介様式（デング熱は蚊媒介感染）およびノロウイルスの正誤判定 | - | -
H30-18 | 平成30年度 | Ⅲ-18 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 4 | 年齢別聴力低下特性、一時性聴力閾値上昇（TTS）、騒音性難聴の特徴周波数（4,000Hz C5-dip）および環境基準区分の正誤判定 | - | -
H30-19 | 平成30年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 硝化・脱窒反応 | 2 | 鉄電解方式リン除去におけるアノード・カソード反応（陽極よりFe2+溶出）の正誤判定 | - | -
H30-20 | 平成30年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 5 | 活性汚泥ばっ気槽維持管理因子（ばっ気強度、BOD-MLSS負荷、SRT等）と沈殿槽指標（水面積負荷）の正誤判定 | ⭕️ | -
H30-21 | 平成30年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 2 | BOD除去率90%の処理水放流に伴う水路との完全混合後BOD濃度計算 | ⭕️ | -
H30-22 | 平成30年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 硝化・脱窒反応 | 3 | 硝化・脱窒反応のメカニズム、水温・pH・DOの影響、還元剤（水素供与体）および酸化還元電位（ORP好気正/無酸素負）の正誤判定 | - | -
H30-23 | 平成30年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 4 | JIS A 3302に基づく処理対象人員算定基準（延べ面積適用建築用途と定員/駐車場等適用用途の識別） | - | -
H30-24 | 平成30年度 | Ⅲ-24 | 水質管理 | DO測定法・大腸菌数測定 | 1 | JIS K 0102工場排水試験方法における測定項目と測定原理（DOは隔膜電極法/滴定法、イオン電極法は不適）の正誤判定 | - | -
H30-25 | 平成30年度 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 2 | 循環型社会形成推進基本計画（物質フロー指標）、都道府県/市町村廃棄物処理計画の管轄・内容およびPFI計画の正誤判定 | - | -
H30-26 | 平成30年度 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 3 | 循環型社会基本法、地域循環圏、3R定義およびリユース/リサイクルの概念区分の正誤判定 | - | -
H30-27 | 平成30年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 5 | 各種リサイクル法（建設、グリーン購入、家電、食品、自動車リサイクル法の対象3品目）の比較正誤判定 | ⭕️ | -
H30-28 | 平成30年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 1 | ごみ質分析（高位/低位発熱量の定義、熱しゃく減量、単位容積重量、溶出試験、三成分）の正誤判定 | ⭕️ | -
H30-29 | 平成30年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 3 | 廃棄物収集・回収システム（小型家電リサイクル、中継施設コンパクター式、有料化、不法投棄）の正誤判定 | - | -
H30-30 | 平成30年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 4 | リサイクルセンター破砕工程の防爆・安全対策（希釈換気、不活性ガス吹込み、爆発放散口設置、低速前処理）の正誤判定 | - | -
H30-31 | 平成30年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 3 | 廃棄物熱処理（排ガス処理、飛灰特別管理廃棄物処理、熱分解反応、灰溶融施設、ガス化溶融施設）の正誤判定 | - | -
H30-32 | 平成30年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 2 | 産業廃棄物最終処分場（安定型、管理型、遮断型）の構造基準、施設数比較（安定型が最大）および展開検査の正誤判定 | ⭕️ | -
H30-33 | 平成30年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 5 | オープン型処分場（面積3.0ha、降水量1800mm/年、蒸発散量2.0mm/日）における日平均浸出水量（90m3/日）および浸出係数（0.6）算出計算 | ⭕️ | -
H30-34 | 平成30年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 1 | 廃棄物処理施設生活環境影響調査指針（複数施設集合時の包括評価、変更許可、アセスメント項目、評価不要項目）の正誤判定 | - | -
H30-35 | 平成30年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 4 | 原発事故汚染廃棄物（指定廃棄物8,000Bq/kg超、除染土壌10万Bq/kg超、中間貯蔵施設推計量2,200万m3）数値穴埋め問題 | - | -
R1本-01 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 1 | 点光源からの水平面照度計算 | ⭕️ | ⭕️
R1本-02 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・室内温度分布 | 1 | 室内の上下温度分布、日射・隙間風影響、上昇気流、居住域空調およびエアフローウィンドウ | - | -
R1本-03 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 2 | 材料の熱定数（中空層熱抵抗、グラスウール・畳・ALC・二重ガラスの熱伝導率・熱抵抗） | - | -
R1本-04 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 1 | 実効放射量、集合住宅の隣棟間隔係数、熱線吸収ガラス、直接昼光率および頂側窓 | - | -
R1本-05 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 3 | 障壁の回折効果、残響時間、多孔質吸音材の吸音特性、重量衝撃音およびコインシデンス効果 | - | -
R1本-06 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気・自然換気 | 4 | 自然換気（開口部通過風量、実効面積・流量係数、中性帯位置、風圧係数、温度差換気量） | ⭕️ | -
R1本-07 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 水配管・ポンプ | 3 | 水配管（開放式・密閉式ポンプ動力、二方弁・三方弁制御、管摩擦抵抗、リバースリターン、管内流速） | - | -
R1本-08 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム | 5 | 省エネルギー設備（全熱交換器バイパス、蓄熱槽システム、コージェネレーション、太陽電池、COP定義） | - | -
R1本-09 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備 | 1 | 給水設備（高置水槽容量、受水槽有効容量、貯水槽点検スペース、クロスコネクション、給水圧力上限） | - | -
R1本-10 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ポンプ・ファン | 5 | ポンプ及びファン（ラインポンプ、クロスフローファン、遠心ポンプ諸特性、シロッコ/ターボファン、渦巻きポンプ固定案内羽根） | - | -
R1本-11 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ボイラー設備 | 4 | ボイラー（ボイラー容量・単位、真空式温水機、貫流式ボイラー、鋳鉄製ボイラー、都市ガス燃料） | - | -
R1本-12 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 防災・消火設備 | 3 | 消火設備（火災分類A〜D、消防設備区分、屋内消火栓放水圧力、屋外消火栓有効階、ドレンチャー設備） | - | -
R1本-13 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 3 | 住宅の断熱・結露防止（夏型結露、通気構法・防風層、防湿層位置、材料内水蒸気移動、湿気伝導率） | - | -
R1本-14 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 加湿・除湿装置 | 5 | 加湿器の各種方式（パン形、気化式、スプレー形、遠心加湿器、超音波加湿器）の特徴と正誤判定 | - | -
R1本-15 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内環境・化学物質 | 2 | ホルムアルデヒド放散速度の計算（室容積30m³、換気回数0.5/h、外気濃度5μg/m³、室内定常濃度20μg/m³、面積25m²） | ⭕️ | -
R1本-16 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ヒートアイランド現象 | 2 | ヒートアイランド現象（原因、ダストドーム形成、光化学オキシダント・集中豪雨、生物多様性・媒介生物、冬季暖房影響） | - | -
R1本-17 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ねずみ・害虫対策 | 3 | 建築物におけるねずみ・害虫対策（ねずみ駆除基本、ゴキブリ体内時計、ハエ類発生源、ダニのアレルゲン、昆虫侵入） | - | -
R1本-18 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-18 | 水質管理 | 水質指標・用語単位 | 3 | 生活排水処理施設の用語と単位の組合せ（水面積負荷、ばっ気強度、越流負荷、比表面積、BOD-MLSS負荷） | ⭕️ | -
R1本-19 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質試験・BOD測定 | 4 | 排水のBOD測定方法（硝化抑制、20℃・5日間、希釈水栄養素、溶存酸素消費率、過飽和ばっ気） | - | -
R1本-20 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-20 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 5 | 浄化槽の構造基準に規定されている処理方式（標準活性汚泥方式）選定 | - | -
R1本-21 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-21 | 水質管理 | 水質管理・消毒 | 2 | 処理水の消毒（紫外線消毒、遊離塩素pH影響、塩素存在形態、オゾン残留性、オゾン消毒力） | - | -
R1本-22 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-22 | 水質管理 | 水質環境基準・適用水域 | 1 | 生活環境項目と適用水域の組合せ（BOD-湖沼、COD-海域、pH-河川、大腸菌群数-湖沼、DO-海域） | - | -
R1本-23 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-23 | 水質管理 | 長時間ばっ気方式・計算 | 4 | 長時間ばっ気方式の計算・評価（流入BOD量24kg/日、HRT 16h、BOD容積負荷0.30kg/(m³・日)、返送率125%/150%、BOD除去率95%） | ⭕️ | ⭕️
R1本-24 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-24 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法・公布順 | 4 | 昭和以降の廃棄物・リサイクル関連法の公布年月日順並べ替え（廃掃法→再生資源利用促進法→特定有害廃棄物輸出入規制法→容器包装リサイクル法→循環型社会基本法） | - | -
R1本-25 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | ごみ排出・統計数値 | 3 | 平成29年度の1人1日当たりごみ排出量（920g）と平成24年度対比（44g減少）の穴埋め | ⭕️ | -
R1本-26 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法・基本原則 | 1 | 廃棄物処理法（目的、市町村の一般廃棄物計画・収集処分、排出事業者責任、処理委託、特別管理産業廃棄物定義） | - | -
R1本-27 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 有害廃棄物・PCB | 2 | PCB（ポリ塩化ビフェニル）の性質、異性体、水溶性・安定性、用途、カネミ油症事件 | - | -
R1本-28 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 5 | 廃棄物焼却温度（燃焼室内温度800〜900℃、ダイオキシン抑熱800℃以上、溶融950℃超、悪臭分解700℃以上、Thermal NOx 1000〜1300℃超） | - | -
R1本-29 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | 廃棄物選別技術 | 2 | 廃棄物の選別技術（ふるい選別・トロンメル、渦電流選別・導電性金属選別、磁力選別、手選別、比重選別） | ⭕️ | -
R1本-30 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | ごみ処理・統計数値 | 3 | 2017年度の一般廃棄物処理における中間処理率（94%）、総資源化率（20%）、最終処分率（3%）の数値選定 | - | -
R1本-31 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・維持管理 | 3 | 一般廃棄物・産業廃棄物管理型最終処分場の構造（準好気性埋立構造、浸出水集排水施設、遮水工・二重遮水工等、浸出水調整池、被覆型処分場） | - | -
R1本-32 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 最終処分場・浸出水量計算 | 4 | オープン型最終処分場の日平均浸出水発生量（70m³/日）と浸出係数（0.6）の計算（面積2.5ha、降水量1700mm/年、蒸発散量2.0mm/日） | ⭕️ | -
R1本-33 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 環境影響評価・生活環境影響調査 | 2 | 廃棄物処理施設生活環境影響調査指針（義務付け施設、変更許可時も必要、動植物調査含まない、調査事項、縦覧・意見聴取手続） | - | -
R1本-34 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物対策 | 5 | 大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針（基本的考え方、市町村の固有事務、一次仮置場撤去、後工程・分別考慮、コンクリートくず早期処理） | - | -
R1本-35 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 指定廃棄物・放射性物質 | 5 | 指定廃棄物の定義基準（8,000Bq/kg）と福島県内除染土壌・指定廃棄物等の中間貯蔵施設保管基準（10万Bq/kg）の穴埋め | - | -
R1再-01 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 4 | 照明方式、照度計算、ランプ効率および演色評価数に関する正誤判定 | ⭕️ | -
R1再-02 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 2 | 光の性質、マンセル表色系、加法混色および演色性に関する正誤判定 | - | -
R1再-03 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 1 | 完全黒体放射、熱貫流、熱伝達率および表面放熱特性に関する正誤判定 | - | -
R1再-04 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 5 | 全般換気、置換換気、必要換気量、給排気口位置および空気齢の定義に関する正誤判定 | - | -
R1再-05 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 3 | 方位別日射量（南面・北面・東西面）および日射遮蔽特性に関する正誤判定 | - | -
R1再-06 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 4 | 点音源の距離減衰（距離2倍）と音響出力変化（出力2倍）に伴う音圧レベル変化の計算 | ⭕️ | -
R1再-07 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 1 | 平均日射熱取得率ηA、UA値、PAL*および一次エネルギー消費量の正誤判定 | - | -
R1再-08 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 吹出口・吸込口 | 3 | ノズル形、アネモ形、パン形、スロット形吹出口の構造特性と用途比較の正誤判定 | ⭕️ | -
R1再-09 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給湯設備・給湯圧力 | 2 | 給湯配管（複管式）、ガス給湯器「号」定義、ポンプ配置、スイベルジョイントおよびベローズ継手の正誤判定 | - | -
R1再-10 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 4 | オフセット配管、伸頂通気管、掃除口間隔、各個通気立ち上げ高さおよびループ通気方式の正誤判定 | - | -
R1再-11 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 空調方式・空調設備 | 1 | 粉じん保持容量、ろ過性能試験（DOP法等）、乾式・粘式ろ材および電気集じん器原理の正誤判定 | - | -
R1再-12 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 2 | 洗浄弁方式・ロータンク方式給水管径・圧力要件、洗い出し式便器および節水型JIS規格の正誤判定 | - | -
R1再-13 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 3 | 二重サッシ、ヒートポンプエアコン、天窓採光、第一種換気および複層ガラスの遮音・断熱効果の正誤判定 | - | -
R1再-14 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気計算（風力/温度差/CO2収支） | 4 | 在室者数・一人当たりCO2発生量・内外CO2濃度差に基づく機械換気回数の定型計算 | ⭕️ | -
R1再-15 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 5 | 紫外線の生体作用（紅斑・殺菌・腫瘍・白内障・ビタミンD合成）に関する正誤判定 | - | -
R1再-16 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 2 | 受動喫煙防止対策（健康増進法、屋外/屋内喫煙専用室気流基準0.2m/s、脱臭装置保守）の正誤判定 | - | -
R1再-17 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 5 | ホルムアルデヒド、VOC、SVOC、PM2.5並びにたばこ煙（主流煙/副流煙）の定義・特性に関する正誤判定 | - | -
R1再-18 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-18 | 水質管理 | DO測定法・大腸菌数測定 | 3 | 工場排水試験方法（JIS K 0102）における溶存酸素（DO）測定手法の正誤判定 | - | -
R1再-19 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-19 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 4 | 精密ろ過膜を用いる膜分離活性汚泥法（MBR）の特徴、沈殿槽不要性および膜閉塞対策の正誤判定 | - | -
R1再-20 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-20 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 2 | SS、全窒素、大腸菌群、活性汚泥沈殿率（SV）およびn-ヘキサン抽出物質の定義に関する正誤判定 | - | -
R1再-21 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-21 | 水質管理 | 水質汚濁防止・汚水処理技術 | 1 | 不連続点塩素処理、オゾン酸化、活性炭吸着、凝集沈殿および鉄電解法の除去対象物質の正誤判定 | - | -
R1再-22 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 2 | 2種類の異なる含水率（98%・96%）および容量の汚泥を混合した際の平均含水率計算 | ⭕️ | -
R1再-23 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-23 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 5 | 水質汚濁防止法に基づく一律排水基準項目（SS, COD, BOD, pH）と除外項目の正誤判定 | - | -
R1再-24 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-24 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 3 | 循環型社会基本法に基づく定義（循環資源、熱回収、再使用）の正誤判定 | - | -
R1再-25 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 4 | ダイオキシン類削減基本指針に基づく削減目標達成状況および削減率数値の穴埋め判定 | ⭕️ | -
R1再-26 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 2 | 紙マニフェスト運用状況、電子マニフェスト併用および保管義務年数（5年間）等の正誤判定 | - | -
R1再-27 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 5 | プラスチックリサイクル手法（セメント原熱料、RPF、高炉還元剤、ケミカルリサイクル）の正誤判定 | - | -
R1再-28 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ごみ焼却施設・中間処理技術 | 3 | 生ごみのメタン発酵プロセス（加水分解・酸生成・水素酢酸生成・メタン生成）および堆肥化条件の正誤判定 | - | -
R1再-29 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 1 | ごみ焼却排ガス中のNOx生成要因（Thermal/Fuel）、バグフィルターおよび塩化水素除去の正誤判定 | - | -
R1再-30 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 3 | 2017年度一般廃棄物総排出量、一人一日当たり排出量および産業廃棄物総排出量の数値穴埋め判定 | - | -
R1再-31 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 4 | ダボス会議試算に基づく年間海洋流出プラスチックごみ量（800万トン）およびマイクロプラスチック影響の穴埋め判定 | - | -
R1再-32 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 5 | 地域循環共生圏における未利用資源活用、動脈・静脈連携、集中処理および地域内分散処理の正誤判定 | - | -
R1再-33 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 1 | 浸出水調整池容量設定（内部貯留利用回避）、貯留構造物、集排水施設、地下水集排水および遮水工の正誤判定 | - | -
R1再-34 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 2 | 一般廃棄物最終処分場の廃止基準（害虫対策、水質検査頻度6ヶ月毎、覆土厚さ50cm、ガス発生終息）の正誤判定 | - | -
R1再-35 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 5 | オープン型処分場（面積5.0ha、降水量2000mm/年、蒸発散量2.0mm/日）における日平均浸出水量（175m³/日）と浸出係数（0.6）計算 | ⭕️ | -
R2-01 | 令和2年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 4 | 二向開口住戸における風上・風下開口部の合成相当開口面積計算 | ⭕️ | ⭕️
R2-02 | 令和2年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 5 | 明順応・暗順応、直接グレア防止、教室の採光有効面積および暗所視の比視感度最大波長に関する正誤判定 | ⭕️ | -
R2-03 | 令和2年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 2 | 居室の断熱性能、暖房時の室内空気・壁表面温度差および外断熱蓄熱効果に関する正誤判定 | - | -
R2-04 | 令和2年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 3 | 板振動型・多孔質型吸音機構、複層ガラスの遮音特性およびコインシデンス効果に関する正誤判定 | - | -
R2-05 | 令和2年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 1 | 夏型結露、北側非暖房室への水蒸気拡散、内部結露・表面結露の発生防止対策に関する正誤判定 | - | -
R2-06 | 令和2年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 5 | 定常状態における汚染物質濃度式、環境衛生基準数値（CO2, ホルムアルデヒド, CO）および必要換気量基準に関する正誤判定 | ⭕️ | -
R2-07 | 令和2年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 4 | BEMS、コージェネレーション、全熱交換器外気負荷軽減およびエアフローウィンドウ方式に関する正誤判定 | ⭕️ | -
R2-08 | 令和2年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 2 | 冷房時におけるすきま換気量、温湿度差に基づく顕熱負荷・潜熱負荷計算 | ⭕️ | -
R2-09 | 令和2年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 加湿・除湿装置 | 5 | 冷却式・吸着式・圧縮式・吸収式除湿装置の特徴と原理比較に関する正誤判定 | ⭕️ | -
R2-10 | 令和2年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 2 | 床吹出し空調、ファンコイルユニット、天井放射空調、パッケージ空調および単ダクトVAV方式の比較と正誤判定 | ⭕️ | -
R2-11 | 令和2年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 3 | 通気管の最小管径（30mm/50mm）、伸頂通気管径、排水立管径および地中埋設管径の技術基準に関する正誤判定 | - | -
R2-12 | 令和2年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 消火設備 | 4 | 排煙設備の法根拠、火災時の煙の2層流動、竪穴区画・避難区画の目的および加圧防煙方式の正誤判定 | - | -
R2-13 | 令和2年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 臭気・官能試験 | 2 | 室内臭気発生源、臭気物質の化学的性質、6段階臭気強度表示法、臭気濃度およびウェーバー・フェヒナーの法則に関する正誤判定 | ⭕️ | -
R2-14 | 令和2年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | レジオネラ症・衛生管理 | 3 | レジオネラ肺炎の鑑別、生物膜による保護、貯湯槽の50℃以上保持管理、浴槽水交換頻度およびエアロゾル飛散抑制の正誤判定 | - | -
R2-15 | 令和2年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 2 | 室容積・換気回数・在室人数および1人当たりCO2発生量に基づく室内CO2濃度の計算 | ⭕️ | -
R2-16 | 令和2年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 建築物衛生法・環境衛生管理基準 | 5 | 建築物衛生法の目的、特定建築物の定義、管理技術者の選任、管轄行政庁および管理基準レベルに関する正誤判定 | - | -
R2-17 | 令和2年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 建築物衛生法・環境衛生管理基準 | 1 | ICU等での履物交換・防御具着用、環境消毒回避、消毒薬噴霧回避、粘着マット効果および手術室陽圧維持の正誤判定 | - | -
R2-18 | 令和2年度 | Ⅲ-18 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 建築物衛生法・環境衛生管理基準 | 4 | 学校環境衛生基準における浮遊粉塵（0.10mg/m³）、CO2（1,500ppm）、温度、相対湿度および気流基準に関する正誤判定 | - | -
R2-19 | 令和2年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | pHの定義（水素イオン濃度の負の常用対数）、ガラス電極法、中性定義、硝化時のpH低下および健康項目除外に関する正誤判定 | ⭕️ | -
R2-20 | 令和2年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 1 | DO（溶存酸素）、N-BOD、TOC、MLVSSおよびSVIの定義・説明に関する正誤判定 | ⭕️ | -
R2-21 | 令和2年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 2 | 粒状活性炭処理におけるCOD、リン酸イオン、色度、臭気およびSSの除去対象に関する正誤判定 | - | -
R2-22 | 令和2年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 5 | 公共用水域における生活環境項目環境基準（BOD/COD）達成率の順位（河川＞海域＞湖沼）に関する正誤判定 | - | -
R2-23 | 令和2年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 沈殿槽の処理機能影響因子（有効容量、有効水深、水面積負荷、越流負荷等）に関する正誤判定 | ⭕️ | -
R2-24 | 令和2年度 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 5 | 嫌気好気法、オキシデーションディッチ法、凝集剤添加活性汚泥法、膜分離活性汚泥法（MBR）および標準活性汚泥法の定義比較 | ⭕️ | -
R2-25 | 令和2年度 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 2 | 産業廃棄物排出量の業種別順位（電気・ガス・熱供給・水道業、建設業、農業・林業）および上位3業種割合（約7割）穴埋め | - | -
R2-26 | 令和2年度 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 3 | 特別管理廃棄物の定義、特別処理基準、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置、処理委託および感染性一般廃棄物の正誤判定 | - | -
R2-27 | 令和2年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 4 | 資源有効利用促進法（パソコン）、建設リサイクル法、食品リサイクル法、自動車リサイクル法（フロン回収工程順序）および家電リサイクル法の正誤判定 | - | -
R2-28 | 令和2年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 1 | 可燃ごみの元素組成（C, H, O）に基づく燃焼理論酸素量（mol）の定型計算 | ⭕️ | -
R2-29 | 令和2年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 5 | ごみ焼却方式（連続式/バッチ式）、流動床炉、集塵ガス温度（200℃以下）、排ガス処理設備およびストーカ炉の焼却プロセスの正誤判定 | - | -
R2-30 | 令和2年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 5 | 生活環境影響調査の変更許可適用、調査対象項目、除外理由記載、縦覧・意見聴取手続および複数施設設置時の個別調査義務に関する正誤判定 | - | -
R2-31 | 令和2年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 3 | 安定型最終処分場への受入可能品目（廃タイヤ等）および除外品目の正誤判定 | - | -
R2-32 | 令和2年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 4 | 管理型最終処分場の構造基準（立札、擁壁、地下水集排水設備、浸透水採取設備および防凍措置）に関する正誤判定 | - | -
R2-33 | 令和2年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 2 | 最終処分場浸出水処理における処理項目と処理方式の不適切組合せ（塩化物イオン×精密ろ過法）に関する正誤判定 | - | -
R2-34 | 令和2年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 3 | 特定産業廃棄物起因支障除去特措法、全国ごみ不法投棄監視ウィーク、県境越え運搬の実態、不法投棄件数推移および自動車リサイクル法の正誤判定 | - | -
R2-35 | 令和2年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 2 | 大規模災害発生時の二次仮置場運搬、コンクリートくず処理柔軟性、選別方針、行動指針目的および市町村固有事務位置付けの正誤判定 | - | -
R3-01 | 令和3年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 4 | 湿り空気の全圧、露点温度、絶対湿度、相対湿度および平衡状態に関する正誤判定 | - | -
R3-02 | 令和3年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 5 | 放射エネルギー、対流熱伝達率、キルヒホッフの法則、水蒸気拡散およびルイスの法則に関する正誤判定 | - | -
R3-03 | 令和3年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 5 | 残響時間、障壁の回折効果、コインシデンス効果、重量床衝撃音および多孔質吸音材に関する正誤判定 | - | -
R3-04 | 令和3年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 2 | 吸込み気流の指向性、換気回数計算、空気寿命・空気余寿命、重力換気および第1種・第2種換気に関する正誤判定 | ⭕️ | -
R3-05 | 令和3年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 1 | 各種建築材料（押出発泡ポリスチレン、合板、ガラス、コンクリート、ステンレス鋼）の熱伝導率比較順序の判定 | ⭕️ | -
R3-06 | 令和3年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 3 | 日射の波長区分、散乱・天空放射、CO2による吸収、短波長・長波長透過性および実効放射に関する正誤判定 | - | -
R3-07 | 令和3年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 防災・消火設備 | 4 | 排煙方式、泡消火設備、補助散水栓、建築基準法・消防法における排煙目的およびスプリンクラー設備に関する正誤判定 | - | -
R3-08 | 令和3年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 4 | 換気・除湿・室内外温湿度条件に基づく室内水蒸気発生量の定型計算 | ⭕️ | -
R3-09 | 令和3年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 3 | 風量制御、床吹出し空調、Low-eガラスの配置、ヒートポンプ加熱および全熱交換器に関する正誤判定 | ⭕️ | -
R3-10 | 令和3年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 5 | 配管流速、ポンプ全揚程、高層建築の圧力ゾーニング、水道直結直圧方式および飲料用開放水槽の保有距離に関する正誤判定 | - | -
R3-11 | 令和3年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 2 | エアフロー・ウィンドウ、デシカント空調、スクリュー式冷凍機、ビル用マルチパッケージおよび氷蓄熱に関する正誤判定 | - | -
R3-12 | 令和3年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 1 | バリアフリー新法における衛生器具設置基準、小便器節水量、大便器洗浄弁最高給水圧力、ハンドシャワーのバキュームブレーカーおよび耐圧試験水圧に関する正誤判定 | - | -
R3-13 | 令和3年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 5 | ウイルスの形態・大きさ、増殖特性、インフルエンザ感染経路、ノロウイルス感染経路およびデング熱病原体（黄熱ウイルス誤り）に関する正誤判定 | - | -
R3-14 | 令和3年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 2 | ラドンの壊変、放射線単位（シーベルト）、α線の構造、外部被曝および放射線の早発・晩発健康影響に関する正誤判定 | - | -
R3-15 | 令和3年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 1 | 衝突粘着式、ろ過式、静電式、吸着法および吸収法の清浄原理と対象粉じん・ガスに関する正誤判定 | - | -
R3-16 | 令和3年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 2 | 開放型石油ストーブからのCO発生量・室容積・換気回数条件における定常室内CO濃度の定型計算 | ⭕️ | -
R3-17 | 令和3年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 4 | 成層圏オゾン生成反応、脱臭・水処理用途、ヒトの呼吸器影響、オゾンの物理的性質（無色無臭誤り）および換気対策に関する正誤判定 | - | -
R3-18 | 令和3年度 | Ⅲ-18 | 水質管理 | 消毒(塩素/オゾン/紫外線) | 4 | 浄化槽放流水消毒、塩素系消毒剤種類、次亜塩素酸生成、pHと塩素消毒効果（pHが低いほど効果増大）およびクロラミン生成に関する正誤判定 | - | -
R3-19 | 令和3年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 5 | 細菌の内生呼吸、好気性細菌、浄化槽の好気性分解、通性嫌気性細菌の脱窒および偏性嫌気性細菌の酸素利用性（酵素欠如）に関する正誤判定 | - | -
R3-20 | 令和3年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 3 | 接触ばっ気方式浄化槽のフローシートにおける微細目スクリーン・流量調整槽・接触ばっ気槽の位置指定穴埋め判定 | ⭕️ | ⭕️
R3-21 | 令和3年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 2 | JIS K 0102:2019に基づくDO、pH（ガラス電極法誤り）、残留塩素、TOCおよびアンモニウムイオンの測定方法組合せ判定 | - | -
R3-22 | 令和3年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 1 | 河川環境基準項目（BOD適用、CODは湖沼海域）、短時間測定、酸化剤種類、亜硝酸性窒素のCOD検出および測定条件依存性に関する正誤判定 | - | -
R3-23 | 令和3年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 3 | 流入汚水量・BOD濃度・放流水BOD濃度・転換率・汚泥含水率に基づく日汚泥発生容積の定型計算 | ⭕️ | -
R3-24 | 令和3年度 | Ⅲ-24 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 2 | 循環型社会基本法における循環資源の定義（廃棄物等のうち有用なもの）に関する正誤判定 | - | -
R3-25 | 令和3年度 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 1 | 第四次循環型社会形成推進基本計画における2025年度最終処分量目標（1,300万トン、2000年度比77%減少）の数値穴埋め判定 | ⭕️ | -
R3-26 | 令和3年度 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 5 | バーゼル条約における背景、事前同意手続き（PIC）、自国処理原則、引き取り義務および国内法対応（新規特定有害廃棄物等輸入規制法制定）に関する正誤判定 | - | -
R3-27 | 令和3年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 4 | 高温燃焼・時間確保、安定燃焼操作、デノボ合成防止急冷、主灰と飛灰のダイオキシン濃度比較（飛灰の方が著しく高い）およびバグフィルター捕集効果に関する正誤判定 | ⭕️ | -
R3-28 | 令和3年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 3 | 熱しゃく減量の評価、かさ密度算出、高位・低位発熱量の定義（低位は水蒸気潜熱を除外）溶出試験要素および三成分算出に関する正誤判定 | ⭕️ | -
R3-29 | 令和3年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | ごみ焼却施設・中間処理技術 | 5 | 危険物手選別、低速破砕機前処理、換気希釈法、不活性ガス置換および危険物爆発時の圧力開放対策（爆風圧拡散逃がし弁等）に関する正誤判定 | - | -
R3-30 | 令和3年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | ごみ焼却施設・中間処理技術 | 3 | PFI・DBO事業方式の定義、法律根拠、DBOの資金調達主体（自治体が資金調達）包括委託および余剰電力売電収入に関する正誤判定 | - | -
R3-31 | 令和3年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 4 | 一般廃棄物最終処分量の割合、残余容量・残余年数傾向、地域偏在、設置場所順序（山間＞平地＞海面誤り）および県外広域移動都道府県ランキングに関する正誤判定 | - | -
R3-32 | 令和3年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 2 | 安定型最終処分場で処分可能な産業廃棄物5品目（廃プラ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず陶磁器くず、がれき類）の判定 | - | -
R3-33 | 令和3年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 5 | 浸出水処理施設構成、高塩分濃度、ライムソーダ法、生物学的BOD・窒素処理および溶解性ダイオキシン類の分解・吸着（分解は不可、活性炭吸着捕集）に関する正誤判定 | ⭕️ | -
R3-34 | 令和3年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 4 | 不法投棄新規判明件数の減少傾向、大規模不法投棄の発生、対象廃棄物種類、不法投棄実行者の事業許可保持者有無（許可業者による事例が存在）および海洋プラ対策アクションプランに関する正誤判定 | - | -
R3-35 | 令和3年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 1 | 災害廃棄物の定義・処理主体（市町村が主体）、災害廃棄物対策指針、処理計画、仮置場確保および災害廃棄物処理支援ネットワークに関する正誤判定 | - | -
R4-01 | 令和4年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 天空日射、日照率、南中時、低鉄分ガラスおよび温室効果に関する記述 | - | -
R4-02 | 令和4年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 5 | 光束法による机上面照度500lx確保のための必要灯数計算 | ⭕️ | -
R4-03 | 令和4年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 3 | 建築材料の熱伝導率の大きさ順並べ替え | - | -
R4-04 | 令和4年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 2 | PMV、PPD、新有効温度(ET*)、体温調節機構および不感蒸せつ | - | -
R4-05 | 令和4年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 2 | 残響時間、音波の回折、音調(pitch)、可聴周波数範囲およびマスキング効果 | - | -
R4-06 | 令和4年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 2 | 結露の定義、断熱材の配置、防湿層の位置、絶対湿度および二重ガラスサッシ | - | -
R4-07 | 令和4年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気・室内空気質測定 | 2 | トレーサーガス法（定常放出法、減衰法）の原理および適用条件 | ⭕️ | -
R4-08 | 令和4年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気・空気流動 | 1 | 定常状態の質量流量、温度差換気、風圧換気および中性帯位置の基本特性 | ⭕️ | -
R4-09 | 令和4年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・空調負荷 | 5 | 相当外気温度、ナイトパージ、内耐熱、局所空調および放射熱移動の絶対温度依存性 | - | -
R4-10 | 令和4年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給排水設備・配管・衛生器具 | 4 | 大便器フラッシュバルブ必要圧力、受水槽スペース、逆サイホン防止およびトラップ封水深 | - | -
R4-11 | 令和4年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 冷熱源・モリエル線図 | 1 | 圧縮式冷凍機のモリエル線図における圧縮過程・蒸発過程および成績係数(COP) | - | ⭕️
R4-12 | 令和4年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排煙設備・防煙区画 | 3 | 防煙区画、自然排煙、水平区画面積上限（500㎡）および排煙ダクト工事 | - | -
R4-13 | 令和4年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 空調計算・吹出し風量 | 5 | 室内の顕熱負荷6.6kWにおける空調機吹出し風量[m³/h]および除湿量[kg/h]計算 | ⭕️ | -
R4-14 | 令和4年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ねずみ・害虫対策 | 5 | 越冬昆虫侵入メカニズム、クマネズミ駆除、コナヒョウヒダニおよびゴキブリ体内時計 | - | -
R4-15 | 令和4年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気計算（風力/二面開口） | 2 | 二面開口住戸における風力換気量[m³/s]の計算 | ⭕️ | ⭕️
R4-16 | 令和4年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 建築物衛生法・環境衛生管理基準 | 4 | 保健所の役割、免状交付、特定建築物定義および所有者の受任義務 | - | -
R4-17 | 令和4年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内環境・花粉対策 | 1 | スギ花粉の粒子径（30μm）、飛散量と気温・湿度の相関、床材の清掃性 | - | -
R4-18 | 令和4年度 | Ⅲ-18 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内環境・カビ対策 | 3 | 住宅内のカビ栄養源、夏季換気制限、カビの好むpH(酸性〜中性)およびCFU単位 | - | -
R4-19 | 令和4年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 汚水処理普及率・下水道統計 | 1 | 令和2年度汚水処理普及率の動向、下水道・浄化槽の内訳および未整備人口 | - | -
R4-20 | 令和4年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 水質基準・大腸菌群 | 3 | 生活環境項目環境基準における「大腸菌群数」から「大腸菌数」への改正と測定基準 | - | -
R4-21 | 令和4年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | BOD除去率・完全混合計算 | 2 | 処理水放流後の水路での完全混合BOD濃度[mg/L]計算 | ⭕️ | -
R4-22 | 令和4年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 浄化槽・構造基準 | 4 | 浄化槽構造基準（昭和55年建設省告示第1292号）に定める処理方式 | - | -
R4-23 | 令和4年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | 水質試験・試料保存法 | 3 | BOD、亜硝酸イオン、クロム(VI)および農薬の排水試料保存処理技術 | - | -
R4-24 | 令和4年度 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法・生活環境項目 | 4 | 水質汚濁防止法における「化学的酸素要求量その他の水の汚染状態を示す項目」 | - | -
R4-25 | 令和4年度 | Ⅲ-25 | 水質管理 | 消毒・塩素消毒副生成物 | 2 | 処理水の塩素消毒における消毒効果の強さ順（次亜塩素酸・次亜塩素酸イオン・クロラミン） | - | -
R4-26 | 令和4年度 | Ⅲ-26 | 水質管理 | 水質試験・BOD測定 | 3 | JIS K 0102 生物化学的酸素要求量（BOD）測定法における希釈水およびDO消費率条件 | - | -
R4-27 | 令和4年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | プラスチック資源循環促進法 | 4 | プラスチック資源循環促進法における設計指針、自主回収および事業者の責務 | - | -
R4-28 | 令和4年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法・マニフェスト | 5 | マニフェストの交付義務、最終処分確認、運搬車ごと交付および電子マニフェスト義務化 | - | -
R4-29 | 令和4年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | ごみ焼却・熱しゃく減量計算 | 3 | 大型不燃物除去後の焼却灰熱しゃく減量[%]の計算 | ⭕️ | -
R4-30 | 令和4年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | ごみ焼却・燃焼温度 | 1 | 焼却炉燃焼室温度(800〜900℃)、Thermal NOx(750℃以下生成)および融着 | - | -
R4-31 | 令和4年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 廃棄物公害事件史 | 2 | ラブキャナル事件、セベソ事件、ココ事件、豊島事件および不法投棄問題の史実判定 | - | -
R4-32 | 令和4年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 地域循環共生圏・循環社会 | 3 | 地域循環共生圏の定義、動脈・静脈産業連携およびコンパクトな地域内処理 | - | -
R4-33 | 令和4年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 生活環境影響調査指針 | 5 | 廃棄物処理施設生活環境影響調査指針（平成18年環境省）における対象と手続 | - | -
R4-34 | 令和4年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 石綿・アスベスト廃棄物 | 5 | 廃石綿等（特別管理産業廃棄物）と石綿含有廃棄物の処理・解体現場の飛散防止 | - | -
R4-35 | 令和4年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 最終処分場・跡地利用 | 4 | 最終処分場埋立終了後の維持管理継続（水処理・ガス抜き）および跡地利用 | - | -
R5-01 | 令和5年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 北緯35度の日射及び日射調整に関する記述 | - | -
R5-02 | 令和5年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 3 | 建物の伝熱（熱伝導率・断熱材・対流熱伝達率等）に関する記述 | - | -
R5-03 | 令和5年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 1 | 視覚・採光基準・直接グレア・明視条件に関する記述 | - | -
R5-04 | 令和5年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 5 | 点光源による水平面照度の計算（EA／EBの比） | ⭕️ | ⭕️
R5-05 | 令和5年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 3 | 室内空気汚染（粉じん・CO2許容濃度・CO発生等）に関する記述 | ⭕️ | -
R5-06 | 令和5年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 5 | 騒音（屈曲振動・NC値・環境基準・SN比）に関する記述 | ⭕️ | -
R5-07 | 令和5年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 1 | 水配管システム（三方弁制御・直管圧力損失・ポンプ揚程等）に関する記述 | - | -
R5-08 | 令和5年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 2 | 外気負荷（顕熱負荷および潜熱負荷）の計算 | ⭕️ | -
R5-09 | 令和5年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 加湿・除湿装置 | 4 | 除湿装置（冷却式・吸収式・吸着式・圧縮式）の原理に関する記述 | - | -
R5-10 | 令和5年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 3 | 給水方式（直結直圧・直結増圧・圧力水槽・高置水槽・ポンプ直送）に関する記述 | - | -
R5-11 | 令和5年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 4 | 吹出口（スロット型・アネモ型・パン型・ノズル型等）の特性に関する記述 | - | -
R5-12 | 令和5年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 5 | 大便器の給水方式（洗浄弁・ロータンク）および洗浄方式に関する記述 | - | -
R5-13 | 令和5年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 2 | 空気清浄機の清浄原理（ろ過・衝突粘着・静電・吸収・吸着）に関する記述 | - | -
R5-14 | 令和5年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | レジオネラ属菌対策・冷却塔 | 4 | レジオネラ属菌とその対策（エアロゾル飛散抑制・生物膜・貯湯槽50℃以上等）に関する記述 | - | -
R5-15 | 令和5年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 加湿・除湿装置 | 1 | 加湿器（超音波・気化式・スプレー・パン形・遠心加湿器）の特性に関する記述 | - | -
R5-16 | 令和5年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 2 | 温熱環境評価指標（PMV・ET*・作用温度・WBGT）に関する記述 | - | -
R5-17 | 令和5年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ねずみ・害虫対策 | 5 | 建築物におけるねずみ・昆虫等の防除に関する記述 | - | -
R5-18 | 令和5年度 | Ⅲ-18 | 水質管理 | DO測定法・大腸菌数測定 | 2 | 溶存酸素（DO）の物理・化学的特性に関する記述 | - | -
R5-19 | 令和5年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 硝化・脱窒反応 | 5 | 硝化液循環方式を用いた生物学的硝化脱窒法の影響因子に関する記述 | - | -
R5-20 | 令和5年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | 排水処理に用いられるろ過（砂ろ過・膜ろ過・損失水頭等）に関する記述 | - | -
R5-21 | 令和5年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 3 | 汚泥の濃縮（含水率変化と容積変化）の計算問題 | ⭕️ | -
R5-22 | 令和5年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 1 | 生活排水処理施設の設計・維持管理用語と単位の組合せに関する記述 | - | -
R5-23 | 令和5年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | 四塩化炭素の測定方法（JIS・告示規格）に関する記述 | - | -
R5-24 | 令和5年度 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 2 | 生活排水処理におけるリン除去技術（嫌気・好気法・不連続点塩素・凝集沈殿・晶析等）に関する記述 | - | -
R5-25 | 令和5年度 | Ⅲ-25 | 水質管理 | 水質指標・指標菌 | 5 | 水質指標（透視度・COD・SS・MLSS・大腸菌群）に関する記述 | - | -
R5-26 | 令和5年度 | Ⅲ-26 | 水質管理 | DO測定法・大腸菌数測定 | 2 | 環境水における糞便汚染指標菌の条件に関する記述 | - | -
R5-27 | 令和5年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 2 | 一般廃棄物のごみ処理事業経費（国民1人当たり・推移傾向）に関する記述 | - | -
R5-28 | 令和5年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 5 | 大気汚染防止法のばい煙対象物質に関する記述 | - | -
R5-29 | 令和5年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 4 | 特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物の定義および管理に関する記述 | - | -
R5-30 | 令和5年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 3 | 可燃ごみの燃焼に必要な理論酸素量の計算問題 | ⭕️ | -
R5-31 | 令和5年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 3 | 環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業・手順に関する記述 | - | -
R5-32 | 令和5年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 2 | 海洋プラスチックごみ対策アクションプランに関する記述 | - | -
R5-33 | 令和5年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 1 | 産業廃棄物の不法投棄等の状況（令和3年度）に関する記述 | - | -
R5-34 | 令和5年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 4 | 産業廃棄物最終処分場（安定型・管理型・遮断型）に関する記述 | - | -
R5-35 | 令和5年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 4 | 最終処分場の浸出水処理に関する処理項目と処理方式の組合せ | - | -
R6-01 | 令和6年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 残響時間・音環境 | 4 | 室の容積・吸音率変化に伴う残響時間の計算 | ⭕️ | -
R6-02 | 令和6年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・結露 | 3 | 湿気環境、水蒸気発生量、二重サッシおよび乾湿球湿度計に関する記述 | - | -
R6-03 | 令和6年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 5 | 作用温度(OT)、熱中性域、アダプティブモデル、PMVおよびSET*の定義 | - | -
R6-04 | 令和6年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 2 | 対流・放射熱伝達、総合熱貫流率、日射熱流および貫流熱抵抗に関する記述 | - | -
R6-05 | 令和6年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気・自然換気 | 1 | 風圧係数、圧力差、中性帯および流量係数に関する自然換気の基本法則 | ⭕️ | -
R6-06 | 令和6年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 3 | 明視の4条件、フリッカー、正反射光・直接グレアおよび設計用全天空照度 | ⭕️ | -
R6-07 | 令和6年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 空調設備・全熱交換器 | 5 | 回転型・静止型全熱交換器の特徴および外気取入系統の計画 | - | -
R6-08 | 令和6年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給湯設備・混合熱量計算 | 2 | シャワー給湯時の給湯量（混合湯量）計算 | ⭕️ | -
R6-09 | 令和6年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 防災設備・防火ダンパ | 3 | 防火ダンパのヒューズ溶融温度および鋼板厚さの規格値の組合せ | - | -
R6-10 | 令和6年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給排水設備・配管工法 | 4 | スイベルジョイント、ベローズ型継手、循環ポンプおよびガス給湯器能力表示 | - | -
R6-11 | 令和6年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 空調設備・空調方式 | 1 | デシカント空調、エアフローウィンドウ、氷蓄熱およびパッケージ型空調の特性 | - | -
R6-12 | 令和6年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 加湿・除湿装置 | 1 | 吸収式、冷却式、吸着式および圧縮式除湿装置の作動原理と用途比較 | ⭕️ | -
R6-13 | 令和6年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内環境・臭気測定 | 4 | におい物質の化学的性質、6段階臭気強度、臭気濃度およびウェーバー・フェヒナーの法則 | ⭕️ | -
R6-14 | 令和6年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱指標・WBGT | 5 | WBGT（湿球黒球温度）の計算要素、衣服補正、作業強度および環境4要素 | ⭕️ | -
R6-15 | 令和6年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内環境・シックハウス対策 | 4 | PM2.5環境基準、シックハウス指針値、TVOC暫定目標値およびCO2影響濃度 | ⭕️ | -
R6-16 | 令和6年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 建築物衛生法・環境衛生管理基準 | 3 | 建築物衛生法における空気環境基準の数値（CO、CO2、温度、相対湿度、ホルムアルデヒド） | - | -
R6-17 | 令和6年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 空気清浄・エアフィルタ | 4 | 感染性浮遊粒子除去に必要なエアフィルタ性能と循環空気風量の計算 | ⭕️ | -
R6-18 | 令和6年度 | Ⅲ-18 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | レジオネラ属菌対策 | 2 | 冷却塔におけるレジオネラ症予防対策（エアロゾル飛散防止、清掃、定期検査） | - | -
R6-19 | 令和6年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 浄化槽・汚泥発生量計算 | 2 | 浄化槽の流入BOD負荷および汚泥転換率からの汚泥発生量(㎥/日)計算 | ⭕️ | -
R6-20 | 令和6年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 沈殿槽・水質管理 | 4 | 沈殿槽の処理機能に影響を与える因子（有効水深、水面積負荷、越流負荷等） | ⭕️ | -
R6-21 | 令和6年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽・ばっ気目的 | 5 | 浄化槽におけるばっ気の目的（酸素供給、混合撹拌、有機物接触） | - | -
R6-22 | 令和6年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 浄化槽・構造基準 | 3 | 浄化槽構造基準に規定された処理方式における活性汚泥法導入方式 | - | -
R6-23 | 令和6年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | 活性汚泥・SVI計算 | 3 | ばっ気槽MLSS濃度および沈降汚泥容積(SV)からのSVI（汚泥容量指標）計算 | ⭕️ | -
R6-24 | 令和6年度 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 水質試験・過マンガン酸カリウム消費量 | 1 | JIS K 0102 酸性過マンガン酸カリウムによる酸素消費量（COD）操作法 | - | -
R6-25 | 令和6年度 | Ⅲ-25 | 水質管理 | 高度処理・A2O方式 | 1 | 下水高度処理A2O方式における嫌気槽・無酸素槽・好気槽の機能メカニズム | - | -
R6-26 | 令和6年度 | Ⅲ-26 | 水質管理 | 水質試験・溶存酸素(DO)試薬 | 3 | JIS K 0102 よう素滴定法による溶存酸素(DO)測定で使用する試薬 | - | -
R6-27 | 令和6年度 | Ⅲ-27 | 水質管理 | 環境基準達成率 | 2 | 公共用水域における環境基準（BOD/COD）達成率の順位（河川・海域・湖沼） | - | -
R6-28 | 令和6年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法・基本原則 | 5 | 一般廃棄物・産業廃棄物の処理責任、計画策定および処理業許可権者 | - | -
R6-29 | 令和6年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | ごみ焼却施設・炉型 | 2 | ストーカ炉、流動床炉、バッチ炉および集じん器処理温度 | - | -
R6-30 | 令和6年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | ごみ排出・統計数値 | 4 | ごみ総排出量、焼却率、リサイクル率および最終処分量の最新統計数値（令和4年度） | - | -
R6-31 | 令和6年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策 | 5 | ダイオキシン類生成抑制（燃焼温度、滞留時間、デノボ合成、飛灰/主灰濃度比較） | ⭕️ | -
R6-32 | 令和6年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | PFI・DBO事業 | 5 | ごみ処理施設整備におけるPFI方式・DBO方式の資金調達・運営形態の比較 | ⭕️ | -
R6-33 | 令和6年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物対策 | 2 | 災害廃棄物処理支援ネットワーク、処理責務、行動指針および実行計画 | - | -
R6-34 | 令和6年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 最終処分場・構造維持管理 | 1 | 好気性埋立構造、鉛直遮水工、雨水排水施設および覆土の効果 | - | -
R6-35 | 令和6年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 最終処分場・廃止基準 | 5 | 最終処分場の廃止基準（ガス発生、内部温度、悪臭）および廃止後の指定区域指定 | - | -
R7-01 | 令和7年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 3 | 垂直ルーバー、太陽放射スペクトル、天空日射と直達日射、南向き外壁日射量、外壁色と日射熱取得 | - | -
R7-02 | 令和7年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 5 | 点光源（光度1000cd、高さ2m、照射角60°）からのA点における水平面照度の計算 | ⭕️ | ⭕️
R7-03 | 令和7年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 4 | 自然対流熱伝達率（暖房・冷房）、熱伝導率の温度依存性、ニュートンの冷却則、木材と土・しっくいの熱伝導率比較、空気層の熱抵抗 | ⭕️ | -
R7-04 | 令和7年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 2 | コインシデンス効果と壁厚、複層ガラスと一重ガラスの遮音性能比較、二重壁の低音域共鳴透過、板振動型吸音、多孔質型吸音 | ⭕️ | -
R7-05 | 令和7年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 2 | 北側居室・押入の表面結露、壁体内の防湿層配置（高温・室内側）、通気層の設置、夏型結露、冬季表面結露防止対策 | - | -
R7-06 | 令和7年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 1 | 赤外放射の波長定義（780nm以上）、雲と実効放射量、単層壁の熱貫流メカニズム、ステファン・ボルツマンの法則、建材表面の放射率 | - | -
R7-07 | 令和7年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 3 | 相当隙間面積値（C値）、外付け・内付けブラインドの日射遮蔽係数SC、コンクリート外断熱・内断熱の熱応答性、コアンダ効果（壁面付着噴流）、通風開口面積比 | ⭕️ | -
R7-08 | 令和7年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 2 | 湿り空気の比エンタルピー状態変化計算（乾き空気1000kgの加熱・加湿に必要な熱量MJ） | ⭕️ | -
R7-09 | 令和7年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気計算（風力/温度差/CO2収支） | 4 | 顕熱発熱量（6480W）と室内外温度差（34℃-19℃=15K）からの必要換気量計算（m³/h） | ⭕️ | -
R7-10 | 令和7年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 空調方式・自動制御 | 3 | パーソナル空調のフレキシビリティ、執務者快適性、タスク・アンビエント空調の制御概念、中央方式空調における個人対応、エネルギー消費制御 | - | -
R7-11 | 令和7年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギー性能指標・熱源 | 2 | コジェネ部分負荷特性、BEMSとコミッショニング、エアフローウィンドウの目的、全熱交換器と外気冷房、CO2濃度による外気量制御 | ⭕️ | -
R7-12 | 令和7年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給排水設備（給水方式・衛生器具） | 2 | 一般給水圧力上限（300〜400kPa）、高置水槽容量と揚水ポンプの相互関係、受水槽有効容量（日予想給水量の1/2程度）、受水槽周囲点検スペース（600mm/1000mm）、クロスコネクションの定義 | - | -
R7-13 | 令和7年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給排水設備（給水方式・衛生器具） | 3 | 伸頂通気管の大気開放、オフセット接続の禁止範囲、各個通気管径（排水管径の1/2以上）、掃除口設置間隔（100mm以下:15m以内、100mm超:30m以内）、ループ通気管の始点・終点 | - | -
R7-14 | 令和7年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給排水設備（給水方式・衛生器具） | 1 | 封水損失の原因：自己サイホン作用、誘導サイホン作用（負圧）、背圧作用（正圧）、蒸発、毛管現象（糸くず等） | - | -
R7-15 | 令和7年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気計算（風力/温度差/CO2収支） | 4 | 風力換気の圧力分布、温度差換気と空気密度差、第1種換気の圧力制御、第2種換気（正圧・クリーンルーム等、住宅は第3種が一般的）、第3種換気（負圧・汚染拡散防止） | - | -
R7-16 | 令和7年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内空気質・有害物質対策 | 5 | 光化学オキシダントとオゾン、OA機器・オゾン発生器からの漏洩、オゾンの刺激濃度（0.3〜0.8ppm）、オゾンのI/O比（0.2〜0.7）、オゾンの大気中寿命（数分〜数時間レベルではなく短寿命・光分解） | ⭕️ | -
R7-17 | 令和7年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散面積・速度 | 3 | ホルムアルデヒド濃度収支式からの放散面積A計算：A = V * N * (C - C_out) / E = 60 * 0.5 * (30 - 6) / 20 = 36 m² | ⭕️ | -
R7-18 | 令和7年度 | Ⅲ-18 | 水質管理 | DO測定法・大腸菌数測定 | 5 | 大腸菌群・大腸菌数の環境基準測定法（特定酵素基質寒天培地、37℃・24h培養、コロニー色識別、算術平均、単位:CFU/100mL） | - | -
R7-19 | 令和7年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 4 | 含水率の異なる汚泥混合後の含水率計算：汚泥A(10m³,湿量96%→SS 0.4m³)、汚泥B(15m³,湿量99%→SS 0.15m³)、合計SS 0.55m³/25m³=2.2%→含水率97.8% | ⭕️ | -
R7-20 | 令和7年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 1 | 浄化槽の定義（雨水は流入させない）、有害物質の流入防止、特殊工場廃水禁止、放流水BOD基準(20mg/L以下)、BOD除去率基準(90%以上＝流入の10%未満) | - | -
R7-21 | 令和7年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 2 | 人の健康の保護に関する水質環境基準項目の評価基準（全シアンは「検出されないこと」＝年間最大値評価、年平均値ではない） | - | -
R7-22 | 令和7年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 硝化・脱窒反応 | 1 | 硝化反応におけるpH低下と脱窒反応におけるアルカリ度生成（pH回復）、脱窒の有機物供与体、硝化・脱窒の反応メカニズムと影響要因（水温、DO、pH） | - | -
R7-23 | 令和7年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | 各種活性汚泥法 | 4 | オキシデーションディッチ法、嫌気好気活性汚泥法、膜分離活性汚泥法、標準活性汚泥法（連続流・長方形流下型）と回分式活性汚泥法（単槽で時間的切替）、凝集剤添加法 | - | -
R7-24 | 令和7年度 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 1 | 凝集分離法による除去対象（リン、浮遊物質、SS・コロイド・色成分・難分解性有機物。溶解性窒素は凝集除去困難） | - | -
R7-25 | 令和7年度 | Ⅲ-25 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 5 | JIS A 3302−2000における処理対象人員算定単位（延べ面積、定員、便器数、ベッド数、駐車ます数等。容積率は不使用） | - | -
R7-26 | 令和7年度 | Ⅲ-26 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 3 | 浄化槽の保守点検の定義、記録保存年数（3年間）、保守点検回数の技術基準（処理方式・規模により回数が異なる。全方式一律年4回ではない） | - | -
R7-27 | 令和7年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ・リサイクル | 2 | 海洋プラスチック問題（5mm未満のマイクロプラスチック）、海岸漂着ペットボトルの製造国割合（国内製が多数を占める地域も多く、一律に外国製が大部分ではない）、プラスチック資源循環促進法と再商品化 | - | -
R7-28 | 令和7年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 3 | 廃棄物焼却温度（800〜900℃）、悪臭・有害物質分解温度（700℃以上）、サーマルNOx生成条件（1000〜1300℃以上の高温で急増、750℃以下では生成しにくい）、ダイオキシン抑制（800℃以上）、灰溶融温度（950℃超） | - | -
R7-29 | 令和7年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 4 | 循環型社会の定義、廃棄物等の定義、循環資源の定義、廃棄物処理・資源循環対策の優先順位（1.発生抑制 → 2.再使用 → 3.再生利用 → 4.熱回収 → 5.適正処分）、拡大生産者責任 | - | -
R7-30 | 令和7年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析（発熱量・三成分・熱しゃく減量） | 2 | 焼却灰の熱しゃく減量計算：(強熱前重量40g - 強熱後重量38g) / 強熱前重量40g = 2g / 40g = 5.0%... wait! 大型不燃物2kg分を含めた計算か？(40-38)/(40)*(10-2)/10? No! 式：強熱減量割合 = (40-38)/40 = 5.0%? Wait! Let's check answer 2 (4.0%)! | ⭕️ | -
R7-31 | 令和7年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度 | 1 | マニフェスト制度の対象（産業廃棄物のみ。事業系一般廃棄物は対象外）、確認範囲（最終処分終了まで）、交付単位、保存期間（5年間）、電子マニフェスト義務化（特管多量排出事業者） | - | -
R7-32 | 令和7年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 3 | 一般廃棄物最終処分場の維持管理：飛散・流出防止（覆土・転圧・ネット）、遮水工保護（砂敷設50cm以上）、展開検査（ごみを車両から降ろす前に受入ピット等で行う・または降ろして広げる？）、観測井（2箇所以上）、閉鎖後の範囲明示 | - | -
R7-33 | 令和7年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 2 | 焼却残渣による塩化物イオン・カルシウム上昇、塩化物イオンの除去方法（脱塩・脱塩設備/RO膜・電析。MF膜やUF膜は浮遊物・高分子用で塩除去は不可）、アルカリ凝集沈殿によるカルシウム除去、生物処理、ダイオキシン除去・分解 | - | -
R7-34 | 令和7年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 4 | 安定型最終処分場対象品目（安定5品目：廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、瓦礫類。ゴムくずは対象） | - | -
R7-35 | 令和7年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 環境影響評価・生活環境影響調査 | 5 | 生活環境影響調査指針（許可要施設での実施義務、地域・構造特性による非該当項目の割愛可能、変更許可時も必要、集合設置時は一括での実施が可能） | - | -

## ⑦_出題基準値・数値ルール一覧
衛生工学一次試験 必修数値基準・環境目標値・管理数値 完全マスター (LaTeX表記)
空気質・温湿度・建築衛生基準・給排水圧力流速・水質環境基準・特別管理廃棄物・ビル管理法検査周期・JIS測定機器一覧
分野・ブロック | 項目・管理対象 | 規定値・基準値・単位 (LaTeX) | 根拠法令・規格・ガイドライン | 定義・目的・技術的解説 | 試験での引っかけパターン・注意点 | 過去問参照年度
建築環境・空気質 | 二酸化炭素 (\(\text{CO}_2\)) | \(1,000\,\text{ppm}\) 以下 (\(0.1\%\)) | 建築物衛生法 / 建築基準法 | 室内空気汚染の総合指標。労働衛生許容基準は \(1,500\,\text{ppm}\)。 | 「\(10,000\,\text{ppm}\)」や「\(1,500\,\text{ppm}\)」とするひっかけ。正しくは \(1,000\,\text{ppm}\)。 | H23, H26, H29, R1本, R3, R4, R6
建築環境・空気質 | 一酸化炭素 (\(\text{CO}\)) | \(6\,\text{ppm}\) 以下 (特例 \(10\,\text{ppm}\)) | 建築物衛生法施行令 (R4改定) | 不完全燃焼・中毒防止。令和4年4月に \(10\,\text{ppm} \rightarrow 6\,\text{ppm}\) へ厳格化。 | 旧基準の「\(10\,\text{ppm}\)」や「\(100\,\text{ppm}\)」とする誤記述。 | R4, R6
建築環境・空気質 | 浮遊粉じん量 | \(0.15\,\text{mg/m}^3\) 以下 | 建築物衛生法 | 粒径 \(10\,\mu\text{m}\) 以下の可入性粉じんを対象とする。 | 「\(1.5\,\text{mg/m}^3\)」や「\(0.05\,\text{mg/m}^3\)」などの桁違い。 | H23, H28, R1本, R3
建築環境・空気質 | 室内温度 | \(18^\circ\text{C}\) 以上 \(28^\circ\text{C}\) 以下 | 建築物衛生法 | 空気調和設備を設けている場合の室内温度調整基準。 | 「\(17^\circ\text{C}\) 以上」や「\(15^\circ\text{C}\) 以上」などの誤記述。 | H28, R1本, R3, R6
建築環境・空気質 | 相対湿度 | \(40\%\) 以上 \(70\%\) 以下 | 建築物衛生法 | 乾燥によるウイルス活性化および加湿過多によるカビ繁殖の防止。 | 「\(30\%\) 以上」や「\(80\%\) 以下」とする範囲ひっかけ。 | H23, H28, R1本, R3, R6
建築環境・空気質 | 気流速度 | \(0.5\,\text{m/s}\) 以下 | 建築物衛生法 | 冷感・ドラフト（不快気流）を感じさせないための流速上限。 | 「\(1.0\,\text{m/s}\) 以下」や「\(0.1\,\text{m/s}\) 以下」とする誤り。 | H23, H28, R1本, R3
建築環境・空気質 | ホルムアルデヒド | \(0.1\,\text{mg/m}^3\) 以下 (\(0.08\,\text{ppm}\)) | 建築物衛生法 / 厚労省指針 | シックハウス症候群対策。建材・接着剤からの放散VOC。 | カビの代謝物とする誤記述 (正しくは建材VOC)。 | R6
建築環境・空気質 | TVOC (総揮発性有機化合物) | \(400\,\mu\text{g/m}^3\) 以下 | 厚労省 暫定目標値 | 各種揮発性有機化合物の総量に対する室内暫定目標値。 | 「\(400\,\text{mg/m}^3\)」(単位違い) や法律義務とする誤り。 | R6
建築環境・採光 | 採光有効窓比率 | 教室・保育室: \(1/5\) 以上 / 住宅居室: \(1/7\) 以上 | 建築基準法第28条 | 自然光を確保して明視環境を維持するための最低開口比率。 | 教室・保育室に「\(1/7\)」を適用するひっかけ。教室は \(1/5\)！ | R5
給排水・衛生設備 | 給水管内流速 | \(1.5 \sim 2.0\,\text{m/s}\) 以下 | 給排水設備規程 (SHASE-S) | ウォーターハンマー(水撃作用)や管内侵食(エロージョン)防止。 | 「\(3.5\,\text{m/s}\)」など高速流速を容認する誤り。 | H23, R1本, R3, R5
給排水・衛生設備 | 大便器洗浄弁 (フラッシュバルブ) | ゲージ圧 \(70\,\text{kPa}\) (\(0.07\,\text{MPa}\)) 以上 | 給排水設備規程 | 連続使用に耐える最低必要給水圧力。ロータンクは \(30\,\text{kPa}\)。 | 「\(200\,\text{kPa}\) 以上必要」などの誤り。 | R4, R5
給排水・衛生設備 | 排水トラップ 封水深 | \(50\,\text{mm}\) 以上 \(100\,\text{mm}\) 以下 | 建築基準法 / SHASE-S | 下気・害虫の侵入防止。\(50\,\text{mm}\) 未満は破封、\(100\,\text{mm}\) 超は自浄低下。 | 「最大封水深が50mmである」とする誤り (下限が50mm)。 | H23, H28, R1本, R3, R4
給排水・衛生設備 | 貯水槽 (受水槽) 保守空間 | 面・下部: \(0.6\,\text{m}\) 以上 / 上部: \(1.0\,\text{m}\) 以上 | 建築物衛生法 | 点検・清掃・水質衛生維持のための離隔距離。 | 「上部も0.6mでよい」とするひっかけ。上部は \(1.0\,\text{m}\) 以上！ | R3, R4, R5, R7
水質管理・環境 | 水質健康項目 (27項目) | 原則年平均値または不検出 (例: カドミウム \(\le 0.003\,\text{mg/L}\)) | 環境基本法 | 人の健康保護に関する環境基準。全国達成率は例年 \(99\%\) 以上。 | 「達成率が低く基準超過が多発している」は誤り (達成率99%超)。 | H23, R3, R5, R7
水質管理・環境 | 有機汚濁指標 (河川 vs 湖沼・海域) | 河川: BOD / 湖沼・海域: COD | 環境基本法 生活環境項目 | 水域ごとの有機汚濁代表指標。湖沼・海域は全窒素・全リン基準も併設。 | 「河川の指標はCODである」とするあべこべひっかけ。 | H23, R3, R5, R7
水質管理・環境 | 大腸菌数 (生活環境項目) | 特定酵素基質寒天培地 / \(37^\circ\text{C}\) 24時間 | 環境基準 (R4改定) | 令和4年度より大腸菌群数から「大腸菌数(\(\text{CFU}/100\,\text{mL}\))」へ変更。 | コロニー形状で識別するとする誤り (色で識別)。 | R4, R5, R7
水質管理・環境 | 合併処理浄化槽 放流基準 | \(\text{BOD} \le 20\,\text{mg/L}\) (BOD除去率 \(90\%\) 以上) | 浄化槽法 / 構造基準 | し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽の標準放流基準。 | 単独処理浄化槽(し尿のみ、BOD 60mg/L)は平成12年以降新設禁止。 | R1本, R3, R5, R7
水質管理・環境 | BOD₅ 測定条件 | \(20^\circ\text{C}\) ・ 5 日間 (暗所培養) | JIS K 0102 | 希釈水中で消費される溶存酸素量から算出。 | \(30^\circ\text{C}\) や \(7\) 日間にするひっかけ。 | R1本, R3, R4
廃棄物管理 | ごみ焼却炉 燃焼室内温度 | \(800 \sim 900^\circ\text{C}\) | ごみ焼却施設維持管理指針 | 悪臭 (\(700^\circ\text{C}\)以上)・ダイオキシン (\(800^\circ\text{C}\)以上) を分解。 | \(500^\circ\text{C}\) や \(1200^\circ\text{C}\) とする誤記述。 | R3, R4, R6, R7
廃棄物管理 | ダイオキシン類 抑制条件 | \(800^\circ\text{C}\) 以上 / 滞留時間 2秒 以上 | ダイオキシン類対策特別措置法 | 排ガス急冷 (\(200 \sim 300^\circ\text{C}\) 域回避) でデノボ合成防止。 | 「主灰のダイオキシン濃度は飛灰より高い」は誤り (飛灰が高い)。 | R3, R4, R6, R7
廃棄物管理 | 熱しゃく減量 (焼却残さ目標) | \(5\%\) 以下 | ごみ焼却施設維持管理指針 | 焼却灰中の未燃分割合を示す指標。熱しゃく減量が低いほど完全燃焼。 | 「\(20\%\) 以下」など数値を緩くするひっかけ。 | R3, R7
廃棄物管理 | Thermal NOx 生成温度 | \(1,000 \sim 1,300^\circ\text{C}\) 以上で急増 | 大気汚染防止法 | 空気中の窒素と酸素が高温で反応して生成。 | 「\(750^\circ\text{C}\) 以下でThermal NOxが生成する」は誤り。 | R4, R6, R7
廃棄物管理 | 焼却灰 溶融温度 | \(950^\circ\text{C}\) 超 | プラント維持管理 | 灰が溶融して炉壁にクリンカとして付着する温度。 | \(800^\circ\text{C}\) で溶融が始まるとするひっかけ。 | R4, R6, R7
廃棄物管理 | マニフェスト保管期間 | 5 年間 | 廃棄物処理法 | A票・B2票・D票・E票などの写しの法定保存義務期間。 | 「3年間」とするひっかけ (浄化槽記録が3年間)。 | H23, H28, R1本, R3, R4, R7
廃棄物管理 | 特別管理産業廃棄物 液性 | 強酸: \(\text{pH} \le 2.0\) / 強アルカリ: \(\text{pH} \ge 12.5\) | 廃棄物処理法 | 腐食性・危険性の高い危険廃棄物の指定基準。 | 引火性廃油は引火点 \(70^\circ\text{C}\) 未満。 | R3, R5
建築環境・衛生 | 水質・衛生管理検診周期 | 冷却塔: 1ヶ月に1回 / 空気環境: 2ヶ月に1回 / 害虫: 6ヶ月に1回 / し尿原水: 7日に1回 / 雑用水塩素: 7日に2回 | 建築物衛生法 | ビル管理法に基づく建築環境・給排水衛生管理の定期検査周期。 | 「害虫防除を2ヶ月に1回行う」や「空気環境測定を1年に1回行う」などの周期誤り。 | H23, H28, R1本, R3, R6
建築環境・衛生 | カラン給水栓 残留塩素濃度 | 遊離残留塩素: \(0.1\,\text{mg/L}\) 以上 / 結合残留塩素: \(0.4\,\text{mg/L}\) 以上 | 建築物衛生法 / 水道法 | 末端給水栓において病原菌汚染を防ぐための最低維持濃度。 | 「遊離残留塩素 0.05 mg/L」や「結合 0.1 mg/L」などの数値引き下げひっかけ。 | H23, H25, R3, R5
水質管理・検査 | 生活環境項目 測定原理方法 | pH: ガラス電極 / BOD: 20℃ 5日培養 / COD: 過マンガン酸カリ / SS: 1μmろ紙重量 / DO: 隔膜電極・ウィンクラー / TN・TP: 吸光光度法 | JIS K 0102 / 環境基準 | 公共用水域・排水の生活環境項目における標準測定方法。 | 「CODをガラス電極法で測定する」などの測定方法組み合わせ違い。 | H23, H25, R1再, R4, R5, R6
水質管理・検査 | 健康項目・有害物質 測定機器 | 重金属: ICP質量分析 / 総水銀: 還元気化原子吸光 / 六価クロム: ジフェニルカルバジド / シアン: ピリジンカルボン酸 / VOC: パージトラップ+GC/MS | JIS K 0102 / 環境基準 | 人の健康保護に関する有害物質の高度精密測定機器・方法。 | 「六価クロムをICP質量分析法で測定する」などの機器違い誤記述。 | H25, R1再, R4, R5
廃棄物管理 | リサイクル法 適用対象規模 | 建設解体: \(80\,\text{m}^2\) 以上 / 建設新築: \(500\,\text{m}^2\) 以上 / 家電: 4品目(エアコン・TV・冷蔵庫・洗濯機) | 建設リサイクル法 / 家電リサイクル法 | 資源循環促進のための法定対象規模・品目指定。 | 「解体工事50m²以上」や「パソコンが家電リサイクル法4品目に入る」などの誤り。 | H24, H25, H26, R1再, R3, R4