## 概要・活用ガイド
技術士一次試験 衛生工学部門 過去問統合データベース (H23〜R7)
平成23年度〜令和7年度 (全16回・560問題) / 直近4年分(R7・R6・R5・R4)140問の問題文・選択肢完全収録スプレッドシート
収録試験回数 |  | 総収録問題数 | R7詳細収録 | 3ブロック分類
16 回分 |  | 560 問 | R7〜R4完全 | 100 %
H23〜R7 (R1本・再含む) |  | 35問 × 16回 | 問題文・全選択肢付き | 大分類・サブジャンル完備
■ ワークブックの構成と活用方法
シート名 | 内容と目的 | おすすめの活用方法
概要・活用ガイド | 本データベースの概要、収録範囲、凡例の解説 | 全体の構成把握、学習計画の立案
R7(令和7年度)問題・選択肢 | 令和7年度全35問の問題文全文、選択肢1〜5、公式正答、分類 | 直近過去問の完全演習、本番形式のチェック
過去問マスターDB | H23〜R7全560問のテーマ、正答、分類リスト（R7は問題文・選択肢含む） | オートフィルターによる頻出テーマ・苦手ジャンルの絞り込み
ジャンル別出題傾向 | 18の主要サブジャンル別出題頻度・優先度（S/A/B）分析 | 出題確率の高い「Sランク分野」からの効率的学習
正答一覧マトリクス | 問1〜問35 × 16回分の正答番号クロス一覧表 | 自己採点、正答番号の横断確認

## R7(令和7年度)問題・選択肢
問題ID | 設問番号 | 大分類(ブロック) | サブジャンル | 公式正答 | 問題のテーマ・内容概要 | 問題文 | 選択肢① | 選択肢② | 選択肢③ | 選択肢④ | 選択肢⑤
R7-01 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 3 | 垂直ルーバー、太陽放射スペクトル、天空日射と直達日射、南向き外壁日射量、外壁色と日射熱取得 | 日照・日射に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 垂直ルーバーや縦型ブラインドは角度調整を行わない場合は，建物の東西面などほぼ正面からの日射を遮へいできない。 | ② 大気圏外の太陽放射は，地表面を覆っている大気によって散乱・吸収され，およそ 0.3～2.5μm の範囲のみが地表面に到達する。 | ③ 天空日射の光源は日射の大気による散乱であるため，大気透過率が大きいほど天空日射量は大きくなり，直達日射量は小さくなる。 | ④ 夏至の南向きの外壁の鉛直面は，東西を向いた外壁の鉛直面よりも入射する直達日射量は少ない。 | ⑤ 白やオフホワイトなどの明るい色の外壁は日射吸収率が小さいため，黒色や暗褐色の外壁に比べて壁が吸収する日射熱取得を削減することができる。
R7-02 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 5 | 点光源（光度1000cd、高さ2m、照射角60°）からのA点における水平面照度の計算 | 下図に示す点光源に照らされたＡ点の水平面照度に最も近い値はどれか。ただし，点光源の配光特性は一様なものとし，反射は考慮しないものとする。[点光源(光度1000cd)、高さ2m、照射角60°、A点] | ① 250 lx | ② 63 lx | ③ 54 lx | ④ 42 lx | ⑤ 31 lx
R7-03 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 4 | 自然対流熱伝達率（暖房・冷房）、熱伝導率の温度依存性、ニュートンの冷却則、木材と土・しっくいの熱伝導率比較、空気層の熱抵抗 | 伝熱に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 自然対流熱伝達率は，暖房時の天井面よりも，冷房時の天井面の方が低い値となる。 | ② 熱伝導率の値は温度が上昇するとやや変化するが，建築分野では定数として扱って良い。 | ③ 壁体のような固体表面から空気へ熱が伝えられることを対流熱伝達といい，その伝熱量はニュートンの冷却則で与えられる。 | ④ 木材の熱伝導率は，土やしっくいの熱伝導率よりも大きい。 | ⑤ 壁体内や二重ガラスの空気層の熱抵抗は，空気層の厚さが増すと増大するが，厚さが10cmを超えるとその値はほとんど増えない。
R7-04 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 2 | コインシデンス効果と壁厚、複層ガラスと一重ガラスの遮音性能比較、二重壁の低音域共鳴透過、板振動型吸音、多孔質型吸音 | 各種材料の遮音性能に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 壁に音が斜め入射する場合，壁の屈曲波の周波数と一致すると，壁が大きく振動して音が透過する。これをコインシデンス効果といい，壁厚が厚い場合は，その効果の対象となる周波数が中低音域まで下がるので，対策を要する場合がある。 | ② ガラスの厚さを合計して6mmとし，面密度を一定とした場合，複層ガラス窓は同一面密度の一重ガラス窓と比べて遮音性能は高い。 | ③ 二重壁では，低周波部分で透過損失の著しい落ち込みが見られ，この現象を低音域共鳴透過と呼ぶ。 | ④ 板振動型吸音機構では，低音域の共振周波数付近で吸音率は高く，中高音域の吸音率は小さい。 | ⑤ 多孔質型吸音機構では，波長の長い低音に対して吸音率を高めるためには，材料を厚くするか剛壁から離して設置する必要がある。
R7-05 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 2 | 北側居室・押入の表面結露、壁体内の防湿層配置（高温・室内側）、通気層の設置、夏型結露、冬季表面結露防止対策 | 建物の結露に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 家族が集う南側居室から暖房を行っていない北側居室へ水蒸気が拡散した場合，温度が低い外壁内表面や空気流動が少ない押入の中等に結露が生じる恐れが多い。 | ② 内部結露の防止には，壁体内に水蒸気が侵入しないようにすることが第一であり，壁体内に防湿層を入れる場合，温度の高い断熱材の室外側に配置しなければならない。 | ③ 内部結露の防止には，壁体内部の水蒸気を外気に逃がすための通気層を断熱層室外側に設ける構法を採用すると良い。 | ④ 夏型結露とは，高温多湿の空気が低温度の空間に流れ込んで，相対湿度を上昇させることにより，発生する結露である。 | ⑤ 冬季の表面結露の防止には，「室内における水蒸気発生の抑制」，「換気による室内絶対湿度の低下」，「外壁断熱強化による室内側表面温度の上昇」などが考えられる。
R7-06 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 1 | 赤外放射の波長定義（780nm以上）、雲と実効放射量、単層壁の熱貫流メカニズム、ステファン・ボルツマンの法則、建材表面の放射率 | 日射・熱移動に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 波長380nm以下の範囲を赤外放射と呼ぶ。 | ② 実効放射量（夜間放射量）は，雲があるときは，雲がないときに比較して減少する。 | ③ 単層壁の熱貫流は，壁体内部では熱伝導，壁の表面では対流及び放射によって行われている。 | ④ 完全黒体から放出される放射エネルギーは，絶対温度の4乗に比例する。 | ⑤ 多くの建材（灰色体）の表面の放射率は0.9前後を示し，入射する放射エネルギーの9割前後を吸収する。
R7-07 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 3 | 相当隙間面積値（C値）、外付け・内付けブラインドの日射遮蔽係数SC、コンクリート外断熱・内断熱の熱応答性、コアンダ効果（壁面付着噴流）、通風開口面積比 | 熱環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 総相当隙間面積［cm²］を，外皮内の実質延べ床面積［m²］で除したものを相当隙間面積値（C値）という。 | ② 開口部の日射遮蔽装置として，内付けブラインドを設置するよりも外付けブラインドを設置する方が日射遮蔽係数SCは，小さくなる。 | ③ コンクリート構造の躯体では，外断熱工法の方が内断熱工法よりも熱容量の小さい材料で室内空間が覆われるため，空調や日射受熱による室温の応答性が良い。 | ④ 壁面や天井面に近接した噴流はその面に付着して流れ，自由噴流に比べ流速が減衰しにくく，到達距離が長い傾向にある。 | ⑤ 通風により室内に適当な気流速度を得るためには，風上側の開口を小さめに，風下側の開口を大きめに設定することも重要である。
R7-08 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 2 | 湿り空気の比エンタルピー状態変化計算（乾き空気1000kgの加熱・加湿に必要な熱量MJ） | 湿り空気の比エンタルピーh ［kJ/kg(DA)］は次の式で表せる。 h = 1.0 t + (2500 + 1.8 t) x ［kJ/kg(DA)］ ただし，t：乾球温度［℃］，x：絶対湿度［kg/kg(DA)］。乾き空気1000kg(DA)を含む，乾球温度7℃，絶対湿度0.004 kg/kg(DA)の湿り空気を，蒸気で加熱・加湿し，乾球温度36℃，絶対湿度0.014 kg/kg(DA)としたときの空気の得た熱量の値として，最も適切なものはどれか。 | ① 58 kJ | ② 58 MJ | ③ 78 MJ | ④ 32 MJ | ⑤ 20 kJ
R7-09 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気計算（風力/温度差/CO2収支） | 4 | 顕熱発熱量（6480W）と室内外温度差（34℃-19℃=15K）からの必要換気量計算（m³/h） | 室内機器の顕熱発熱量が6480 Wのときに，室温を34 ℃に保つための換気量に最も近い値はどれか。ただし，外気温19 ℃，空気密度1.2 kg/m³，乾き空気の定圧比熱は1.0 kJ/(kg・K)とする。 | ① 100 m³/h | ② 360 m³/h | ③ 1023 m³/h | ④ 1296 m³/h | ⑤ 1555 m³/h
R7-10 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 空調方式・自動制御 | 3 | パーソナル空調のフレキシビリティ、執務者快適性、タスク・アンビエント空調の制御概念、中央方式空調における個人対応、エネルギー消費制御 | パーソナル空調に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 什器のレイアウト変更やOA機器の増設など，容易に対処できるフレキシビリティも備えるべき条件である。 | ② 省エネルギー性のほかに，導入で期待される効果として，執務者の快適性の向上があげられる。 | ③ タスク域は緩和した設定で空調を行い，在席時にアンビエント域を通常の空調とすることで，空間全体の空調エネルギーを抑えることが可能になる。 | ④ 従来の中央方式空調システムでも吹出し口の配置・形状などによって，個人ごとの対応が可能である。 | ⑤ 運転方法や制御方法が悪いと，逆にエネルギーを浪費する可能性がある。
R7-11 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギー性能指標・熱源 | 2 | コジェネ部分負荷特性、BEMSとコミッショニング、エアフローウィンドウの目的、全熱交換器と外気冷房、CO2濃度による外気量制御 | 省エネルギーシステムに関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① コージェネレーション方式では，建物内の電気や熱負荷など，負荷率が下がると発電効率は上昇する。 | ② BEMSは，性能検証（コミッショニング）を助ける手段の1つである。 | ③ エアフローウィンドウ方式は，外壁を二重にしたペリメータ空調を省略する方式である。 | ④ 全熱交換器を用いて換気を行う場合，中間期の外気冷房可能な時期でも，省エネルギー効果が期待できる。 | ⑤ 事務所の場合，給気のCO2濃度をもとに取入れ外気量を制御することで外気負荷の軽減が図れる。
R7-12 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給排水設備（給水方式・衛生器具） | 2 | 一般給水圧力上限（300〜400kPa）、高置水槽容量と揚水ポンプの相互関係、受水槽有効容量（日予想給水量の1/2程度）、受水槽周囲点検スペース（600mm/1000mm）、クロスコネクションの定義 | 給水設備に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① 一般に給水管の給水圧力の上限値は，ホテルやアパートなど人間生活の場においては，400〜500kPa程度として計画する。 | ② 高置水槽方式においては，高置水槽の容量と揚水ポンプの揚水量とは相互に関係を有する。 | ③ 受水槽の有効容量は，水道本管の水圧により引込み水量が変化することと，水道本管の断水なども考慮して，一般に1日予想給水量の60〜80％程度としている。 | ④ 受水槽周囲には，点検スペースとして，300mm以上，上部には600mm以上の空間を設ける。 | ⑤ クロスコネクションとは，水受け容器中に吐き出された水，又はその他の溶液が給水管内に生じた負圧による吸引作用のため，給水管内に逆流することをいう。
R7-13 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給排水設備（給水方式・衛生器具） | 3 | 伸頂通気管の大気開放、オフセット接続の禁止範囲、各個通気管径（排水管径の1/2以上）、掃除口設置間隔（100mm以下:15m以内、100mm超:30m以内）、ループ通気管の始点・終点 | 排水・通気配管に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 伸頂通気管とは排水立て管の頂部に設置する通気管であり，原則としてその端部を大気に開放する。 | ② オフセットはできるだけ避けることが望ましいが，建築計画上やむを得ない場合は，通気管を設け，かつオフセットの上部・下部600mm以内には排水横枝管を接続してはならない。 | ③ 各個通気管の管径は，それが接続される排水管の管径の1/3より小さくしてはならない。 | ④ 掃除口の設置間隔は，排水管径が100mm以下の場合は15m以内ごと，100mmを超える場合は30m以内ごとに設置する。 | ⑤ ループ通気管の長さは，起点を排水横枝管の接続部，終点を通気立て管との接続部とする。
R7-14 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給排水設備（給水方式・衛生器具） | 1 | 封水損失の原因：自己サイホン作用、誘導サイホン作用（負圧）、背圧作用（正圧）、蒸発、毛管現象（糸くず等） | 排水管のトラップ中の水が失われる封水損失の原因に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 器具排水管を排水が満流で流れるときに，毛管現象によりトラップ内の封水も流出してしまう。 | ② 排水管内に圧力変動が発生し，負圧の場合にトラップ中の封水が排水管内に誘導されて損失してしまう。 | ③ 排水管内に圧力変動が発生し，正圧の場合に封水が器具の方に吹き出し，その戻りで排水管に流出してしまう。 | ④ 器具が長い期間使用されないときに，封水が徐々に蒸発していく。 | ⑤ トラップのウェアに糸くずなどが引っかかっていて，封水がそれらを伝わって少しずつ流出してしまう。
R7-15 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気計算（風力/温度差/CO2収支） | 4 | 風力換気の圧力分布、温度差換気と空気密度差、第1種換気の圧力制御、第2種換気（正圧・クリーンルーム等、住宅は第3種が一般的）、第3種換気（負圧・汚染拡散防止） | 換気の方法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 自然風による換気は，建物周囲の風により圧力分布が生じ換気の駆動力になる。 | ② 建物内外の温度差による換気は，室内外の空気温度による空気密度の差と開口部の高さの違いで，圧力差が生じ換気の駆動力となる。 | ③ 第1種換気方式は，給気用送風機と排気用送風機を用いる方式で，給排気風量のバランスにより，圧力制御も可能である。 | ④ 第2種換気方式は，給気用送風機と排気口を用いる方式で，室内は給気側に対して正圧となり，室内空気が周囲に拡散しても問題がない場合に採用され，住宅において一般的に用いられる。 | ⑤ 第3種換気方式は，給気口と排気用送風機を用いる方式で，室内は排気側に対して負圧となり，室内で発生する汚染物質などが室周囲に対して影響がある場合に採用され，駐車場・工場・作業所等に多い。
R7-16 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内空気質・有害物質対策 | 5 | 光化学オキシダントとオゾン、OA機器・オゾン発生器からの漏洩、オゾンの刺激濃度（0.3〜0.8ppm）、オゾンのI/O比（0.2〜0.7）、オゾンの大気中寿命（数分〜数時間レベルではなく短寿命・光分解） | オゾンに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 大気汚染物質の1つである光化学オキシダントの主成分として知られ，主に紫外線の光化学反応で生成される。 | ② 室内では，コピー機，レーザープリンタ等，高電圧を利用する機器から発生するほか，抗菌，脱臭等を目的として用いられるオゾン発生器からの漏洩も問題となる。 | ③ 特有の臭気と粘膜に対する強い刺激作用があり，0.3〜0.8ppmで鼻，喉に刺激を生じる。 | ④ オゾンのIndoor／Outdoor比は，0.2〜0.7とされており，室内のオゾンの大部分は屋外から侵入したものとされている。 | ⑤ 大気汚染物質の大気中の寿命（存在時間）は物質によって大きく異なり，オゾンの寿命は数分から数時間程度である。
R7-17 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散面積・速度 | 3 | ホルムアルデヒド濃度収支式からの放散面積A計算：A = V * N * (C - C_out) / E = 60 * 0.5 * (30 - 6) / 20 = 36 m² | 室内において，ホルムアルデヒドが単一の材料から放散するとき，以下の条件におけるホルムアルデヒドを放散する材料の放散面積に最も近いものはどれか。ただし，発生したホルムアルデヒドは，瞬時に一様拡散し，吸着・分解せず，室内濃度に変動はなく安定しているものとする。条件：（1）室の容積：60m³、（2）室の換気回数：0.5回/h、（3）外気中のホルムアルデヒド濃度：6μg/m³、（4）室内空気中のホルムアルデヒド定常濃度：30μg/m³、（5）ホルムアルデヒド放散速度：20μg/m²h | ① 18 m² | ② 27 m² | ③ 36 m² | ④ 45 m² | ⑤ 72 m²
R7-18 | Ⅲ-18 | 水質管理 | DO測定法・大腸菌数測定 | 5 | 大腸菌群・大腸菌数の環境基準測定法（特定酵素基質寒天培地、37℃・24h培養、コロニー色識別、算術平均、単位:CFU/100mL） | 「水質汚濁に係る環境基準 別表2生活環境の保全に関する環境基準」の1つである大腸菌数の測定に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 特定酵素基質寒天培地を用いる。 | ② 大腸菌の培養は37℃付近で24時間行う。 | ③ 培養後に形成されるコロニーの色に基づき，大腸菌を識別する。 | ④ 1つの試料につき2回以上の繰り返し測定を行い，それらの結果を算術平均する。 | ⑤ 試験結果の単位は，CFU／Lで表す。
R7-19 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 4 | 含水率の異なる汚泥混合後の含水率計算：汚泥A(10m³,湿量96%→SS 0.4m³)、汚泥B(15m³,湿量99%→SS 0.15m³)、合計SS 0.55m³/25m³=2.2%→含水率97.8% | 含水率（湿量基準）96％の汚泥10m³と含水率（湿量基準）99％の汚泥15m³を混合したときの含水率（湿量基準）として，最も近いものはどれか。 | ① 96.9 % | ② 97.2 % | ③ 97.5 % | ④ 97.8 % | ⑤ 98.1 %
R7-20 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 1 | 浄化槽の定義（雨水は流入させない）、有害物質の流入防止、特殊工場廃水禁止、放流水BOD基準(20mg/L以下)、BOD除去率基準(90%以上＝流入の10%未満) | 浄化槽法及び浄化槽法施行規則で定める浄化槽（みなし浄化槽を除く）に関する次の記述で，最も不適切なものはどれか。 | ① 便所と連結してし尿及びこれと併せて雨水を処理する。 | ② 殺虫剤，洗剤，防臭剤，油脂類，紙おむつ，衛生用品等であって，浄化槽の正常な機能を妨げるものは，流入させない。 | ③ 工場廃水等の特殊な排水を流入させない。 | ④ 浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下であること。 | ⑤ 浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量は浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の10％未満であること。
R7-21 | Ⅲ-21 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 2 | 人の健康の保護に関する水質環境基準項目の評価基準（全シアンは「検出されないこと」＝年間最大値評価、年平均値ではない） | 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準のうち，人の健康保護に関する環境基準の中で，基準値が年平均値ではないものはどれか。 | ① カドミウム | ② 全シアン | ③ 砒素 | ④ 総水銀 | ⑤ ベンゼン
R7-22 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 硝化・脱窒反応 | 1 | 硝化反応におけるpH低下と脱窒反応におけるアルカリ度生成（pH回復）、脱窒の有機物供与体、硝化・脱窒の反応メカニズムと影響要因（水温、DO、pH） | 汚水の硝化・脱窒反応に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 硝化が進行するとpHが上昇し，脱窒が進行するとpHが低下する。 | ② 脱窒反応においては，流入汚水中の有機物質やメタノールが水素供与体として利用される。 | ③ 脱窒反応とは亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素が窒素ガスに還元される反応である。 | ④ 硝化反応とはアンモニア性窒素が亜硝酸性窒素，硝酸性窒素に酸化される反応である。 | ⑤ 硝化・脱窒反応には水温，pH，溶存酸素（DO）などが影響する。
R7-23 | Ⅲ-23 | 水質管理 | 各種活性汚泥法 | 4 | オキシデーションディッチ法、嫌気好気活性汚泥法、膜分離活性汚泥法、標準活性汚泥法（連続流・長方形流下型）と回分式活性汚泥法（単槽で時間的切替）、凝集剤添加法 | 各種活性汚泥法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① オキシデーション・ディッチ法とは，無終端水路でばっ気装置によって水路に沿って水流を生じさせ，ばっ気混合液を循環させながら処理する方法である。 | ② 嫌気好気活性汚泥法とは，窒素，リンの除去を目的に，嫌気処理法と好気処理法を組合せたい方法である。 | ③ 膜分離活性汚泥法とは，精密ろ過膜等をばっ気槽に浸漬して，吸引ポンプや重力によって混合液をろ過する方法である。 | ④ 標準活性汚泥法とは，単槽で汚水の流入，ばっ気，沈殿，処理水の排出を繰り返し行う方法である。 | ⑤ 凝集剤添加活性汚泥法とは，ばっ気槽に直接凝集剤を添加する方法である。
R7-24 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 1 | 凝集分離法による除去対象（リン、浮遊物質、SS・コロイド・色成分・難分解性有機物。溶解性窒素は凝集除去困難） | 浄化槽の二次処理水中に残存する次の物質のうち，凝集分離による除去対象として，最も不適切なものはどれか。 | ① 窒素 | ② リン | ③ 有機物質 | ④ 色成分 | ⑤ 浮遊物質
R7-25 | Ⅲ-25 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 5 | JIS A 3302−2000における処理対象人員算定単位（延べ面積、定員、便器数、ベッド数、駐車ます数等。容積率は不使用） | 建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A 3302−2000）に示される算定単位として，最も不適切なものはどれか。 | ① 総便器数（個） | ② 定員（人） | ③ ベッド数（床） | ④ 駐車ます数（ます） | ⑤ 容積率（％）
R7-26 | Ⅲ-26 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 3 | 浄化槽の保守点検の定義、記録保存年数（3年間）、保守点検回数の技術基準（処理方式・規模により回数が異なる。全方式一律年4回ではない） | 浄化槽の保守点検に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 保守点検は，浄化槽の点検，調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう。 | ② 浄化槽管理者は，保守点検の記録を3年間保存する。 | ③ 保守点検回数は，いずれの処理方式や処理対象人員の浄化槽においても年4回行う。 | ④ 保守点検は，法令に示された保守点検の技術上の基準に従って行う。 | ⑤ 浄化槽が新設された場合，使用開始直前に保守点検を行う。
R7-27 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ・リサイクル | 2 | 海洋プラスチック問題（5mm未満のマイクロプラスチック）、海岸漂着ペットボトルの製造国割合（国内製が多数を占める地域も多く、一律に外国製が大部分ではない）、プラスチック資源循環促進法と再商品化 | プラスチックごみに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 海洋プラスチックごみによる海洋汚染は地球規模で広がっており，5mm未満の微細なマイクロプラスチックによる海洋生態系への影響が懸念されている。 | ② 我が国の海岸にも海洋プラスチックごみを含めて大量のごみが漂着しているが，環境省の2016年度の調査におけるいずれの海岸で回収されたペットボトルも，外国製のものが大部分を占めている。 | ③ 海洋プラスチックごみ問題などを契機として，プラスチック資源循環促進法は，製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までのライフサイクル全般に関して，資源循環の取組を促進するため，制定された。 | ④ プラスチック資源循環促進法においては，設計・製造段階において製造事業者等が取り組むべき環境配慮設計に関する指針を国が策定して，指針に適合した製品であることを認定する仕組みがある。 | ⑤ プラスチック資源循環促進法においては，市区町村が分別収集したプラスチックごみを再商品化する方法として，容器包装リサイクル法に規定する指定法人へ委託する方法と，国の認定を受けた再商品化計画に基づき再商品化事業者と連携する方法の2つがある。
R7-28 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 3 | 廃棄物焼却温度（800〜900℃）、悪臭・有害物質分解温度（700℃以上）、サーマルNOx生成条件（1000〜1300℃以上の高温で急増、750℃以下では生成しにくい）、ダイオキシン抑制（800℃以上）、灰溶融温度（950℃超） | 廃棄物の焼却温度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 廃棄物焼却炉における燃焼室内温度は，通常800〜900℃程度に保たれている。 | ② 悪臭物質（アンモニアやメチルメルカプタンなど）や有害物質（ホルムアルデヒドやシアン化水素など）の分解には，700℃以上であることが必要である。 | ③ 750℃以下になると空気中の窒素と酸素が反応して，いわゆるThermal NOxが生成される。 | ④ ダイオキシン類の生成を抑えるには，800℃以上が必要とされる。 | ⑤ 950℃を超えると焼却灰の溶融が起こり，炉壁や冷却装置などに付着する可能性がある。
R7-29 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 4 | 循環型社会の定義、廃棄物等の定義、循環資源の定義、廃棄物処理・資源循環対策の優先順位（1.発生抑制 → 2.再使用 → 3.再生利用 → 4.熱回収 → 5.適正処分）、拡大生産者責任 | 循環型社会形成推進基本法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 循環型社会とは，適正に循環的な利用が行われることなどにより，天然資源の消費を抑制し，環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。 | ② 廃棄物等とは，廃棄物，使用済み物品，未使用の収集・廃棄物品，人の活動に伴い附随的に得られた物品が含まれる。 | ③ 循環資源とは，廃棄物等のうち有用なものをいう。 | ④ 廃棄物・資源循環対策の優先順位として，高い方から，再生利用，再使用，熱回収，適正処分の順であるべきとされている。 | ⑤ いわゆる拡大生産者責任として，生産者がその生産した製品が使用され廃棄された後においても，当該製品の適正なリサイクルや処分について一定の責任を負うという考え方に基づく責務が規定されている。
R7-30 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析（発熱量・三成分・熱しゃく減量） | 2 | 焼却灰の熱しゃく減量計算：(強熱前重量40g - 強熱後重量38g) / 強熱前重量40g = 2g / 40g = 5.0%... wait! 大型不燃物2kg分を含めた計算か？(40-38)/(40)*(10-2)/10? No! 式：強熱減量割合 = (40-38)/40 = 5.0%? Wait! Let's check answer 2 (4.0%)! | 厚生省通達「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について（昭和52年環整95号，平成2年衛環22号改定）」に示された方法に従い焼却灰の熱しゃく減量を求めるための測定を行ったところ，次の値が得られた。熱しゃく減量として，最も近い値はどれか。[乾燥後10kg, 大型不燃物2kg, 除去後強熱前40g, 強熱後38g] | ① 3.5% | ② 4.0% | ③ 4.5% | ④ 5.0% | ⑤ 5.5%
R7-31 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度 | 1 | マニフェスト制度の対象（産業廃棄物のみ。事業系一般廃棄物は対象外）、確認範囲（最終処分終了まで）、交付単位、保存期間（5年間）、電子マニフェスト義務化（特管多量排出事業者） | 産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① すべての産業廃棄物及び事業系の一般廃棄物がこの制度の対象である。 | ② 排出事業者がマニフェストで確認しなければならない範囲は，最終処分までである。 | ③ 排出事業者は，廃棄物の種類ごと・運搬先ごとにマニフェストを交付しなければならない。 | ④ 排出事業者は，運搬受託者又は処分受託者より送付されたマニフェストの写しを，送付を受けたときから5年間保存しなければならない。 | ⑤ 特別管理産業廃棄物を一定量以上排出する事業者には，紙マニフェストの交付に代えて電子マニフェストの使用が義務付けられている。
R7-32 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 3 | 一般廃棄物最終処分場の維持管理：飛散・流出防止（覆土・転圧・ネット）、遮水工保護（砂敷設50cm以上）、展開検査（ごみを車両から降ろす前に受入ピット等で行う・または降ろして広げる？）、観測井（2箇所以上）、閉鎖後の範囲明示 | 一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一般廃棄物が埋立地の外部に飛散，流出しないように，覆土，転圧締固め等のほか，飛散防止ネット等の措置を講じる。 | ② 埋立地底部の遮水工において損傷するおそれがある場合は，一般廃棄物を埋め立てる前に，遮水工の表面に厚さ50cm以上を目安として砂等を敷設し，遮水工を保護する。 | ③ 埋立処分に先立ち，展開検査場所において廃棄物を搬入車両等から降ろして広げ，目視による確認を行う。 | ④ 最終処分場の周縁に設置された2か所以上の観測井又は地下水集排水設備から採取した地下水について，水質検査を実施する。 | ⑤ 埋立処分が終了した埋立地を閉鎖し，埋立処分以外の用途に供する場合には，囲い，杭，その他の設備により埋立地の範囲を明示する。
R7-33 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 2 | 焼却残渣による塩化物イオン・カルシウム上昇、塩化物イオンの除去方法（脱塩・脱塩設備/RO膜・電析。MF膜やUF膜は浮遊物・高分子用で塩除去は不可）、アルカリ凝集沈殿によるカルシウム除去、生物処理、ダイオキシン除去・分解 | 最終処分場の浸出水処理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 焼却残渣の搬入に伴いカルシウムと塩化物イオンの濃度が上昇し，浸出水中の無機塩類濃度が高くなっている。 | ② 塩化物イオンの処理方法には，精密ろ過法（MF膜），限外ろ過法（UF膜）がある。 | ③ アルカリ凝集沈殿法は，カルシウムイオンの除去に有効である。 | ④ BODの処理方法には，接触ばっ気法や回転円板法といった生物処理法がある。 | ⑤ ダイオキシン類の処理技術には，除去技術と分解技術があり，その中で除去技術には，砂ろ過処理法や活性炭吸着法がある。
R7-34 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 4 | 安定型最終処分場対象品目（安定5品目：廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、瓦礫類。ゴムくずは対象） | 次の産業廃棄物のうち，安定型最終処分場で埋立処分できるものはどれか。 | ① 繊維くず | ② 鉱さい | ③ 汚泥 | ④ ゴムくず | ⑤ 燃え殻
R7-35 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 環境影響評価・生活環境影響調査 | 5 | 生活環境影響調査指針（許可要施設での実施義務、地域・構造特性による非該当項目の割愛可能、変更許可時も必要、集合設置時は一括での実施が可能） | 「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針（平成18年9月環境省）」に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 生活環境影響調査は，許可を要するすべての廃棄物処理施設について実施が義務づけられている。 | ② 生活環境影響調査の対象とする調査事項は，廃棄物処理施設の稼働等に伴って生じる生活環境への影響に関するもので，大気質，騒音，振動，悪臭，水質及び地下水である。 | ③ 対象施設の構造上の特性や地域特性からみて，影響が発生することが想定されない調査事項（例えば，排水を排出しない施設の場合の水質汚濁など）については，具体的な調査を実施する必要がない。 | ④ 生活環境影響調査は，廃棄物処理施設の変更の許可を受ける場合にも必要である。 | ⑤ 複数の廃棄物処理施設を集合して設置する場合は，それぞれの施設ごとに生活環境影響調査を実施しなければならない。

## R6(令和6年度)問題・選択肢
問題ID | 設問番号 | 大分類(ブロック) | サブジャンル | 公式正答 | 問題のテーマ・内容概要 | 問題文 | 選択肢① | 選択肢② | 選択肢③ | 選択肢④ | 選択肢⑤
R6-01 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 残響時間・音環境 | 4 | 室の容積・吸音率変化に伴う残響時間の計算 | 間口5m、奥行き5m、天井高さ3m、吸音率0.1の内装で作られた直方体の室がある。この室の残響時間は1.1秒であった。次に、内装のうち壁のみを吸音率0.25の材料に変更した。変更後の室の残響時間として、最も近い値はどれか。 | 3.8秒 | 2.4秒 | 0.8秒 | 0.6秒 | 0.4秒
R6-02 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・結露 | 3 | 湿気環境、水蒸気発生量、二重サッシおよび乾湿球湿度計に関する記述 | 湿気環境に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 木材の含水率が20%を超えると腐朽菌が繁殖しやすくなるため、住宅の土台回り高含水率になりやすいので、床下換気を十分にする必要がある。 | 環境温度20℃において、静座時に人体（成人男性）から放出される水蒸気量は、34g/(h・人)程度である。 | 結露を防ぐために二重サッシを使用する場合、外気側のサッシはできるだけ気密にし、室内側は湿気が逃げやすい構造にする必要がある。 | 温度25℃、相対湿度95%が最もカビが発生しやすい条件であるといわれている。 | アスマン通風乾湿計において、乾球及び湿球の周辺空気飽和している状態では、乾球温度と湿球温度の示度は等しくなる。
R6-03 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 5 | 作用温度(OT)、熱中性域、アダプティブモデル、PMVおよびSET*の定義 | 温熱快適性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 作用温度（OT）は、静穏な環境では気温と平均放射温度の平均値とみなせる。 | 生理的に快適な条件は、体温調節機構が無意識に最小限の努力で血管の収縮、拡張を行い、皮膚表面温度を約33℃に保てる熱中性域と呼ばれる状態にあることである。 | 環境適応モデル（アダプティブモデル）は、中央制御方式の空調を行う建物と、在室者自らが窓の開閉可能な自然換気方式の建物とでは、在室者の快適性が異なることを示したものである。 | ドラフトを防ぐため、作用温度（OT）が22.5℃以下の場合で、予想平均温冷感申告（PMV）が±0.5の範囲では、建物や窓、空調システムに起因する気流は体周囲のどの高さにおいても0.15m/sを超えないことが望ましいとされる。 | 新有効温度（ET*）はGaggeらによる理論から導かれた体感温度で、椅座静位、着衣量1.0clo、静穏気流、平均放射温度＝空気温度という標準状態でのET*が標準新有効温度（SET*）とされる。
R6-04 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 2 | 対流・放射熱伝達、総合熱貫流率、日射熱流および貫流熱抵抗に関する記述 | 熱環境に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 壁や窓の固体表面からは対流と放射で熱が移動するが、室内側の設計用の熱伝達率は自然対流熱伝達率に放射熱伝達率を加えた9W/(m²・K)が一般に用いられる。 | 建物全体の熱損失は、総合熱貫流率に内外の温度差を乗じて求められるが、総合熱貫流率には換気熱損失の影響は考慮されていない。 | 日射が当たる外壁表面から流入する熱流は、相当外気温度と外壁表面温度の差に、屋外側熱伝達率を乗じることで求められるが、建物外壁表面に日射を反射する塗料を用いると相当外気温が下がるため、室内への貫流熱流を小さく抑えることができる。 | 壁の熱貫流抵抗は、壁を構成する各要素の熱抵抗の和に室内側熱伝達抵抗と屋外側熱伝達抵抗を加えた値で求められる。 | 外気温度の変化が無視できる状態で、暖房運転開始・停止を同じ条件で行ったとき、断熱性の高い建物の方が低い建物より定常状態の室温は高くなり、熱容量の大きい建物は定常状態に達するまでの温度変化が緩慢になる。
R6-05 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気・自然換気 | 1 | 風圧係数、圧力差、中性帯および流量係数に関する自然換気の基本法則 | 建物の自然換気に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 2つの開口部があるとき、2つの開口部とも負の風圧係数となる場合、それらの風圧係数に差があっても風力換気は生じない。 | 窓を開放した場合などの開口部通過風量は、開口部面積に比例し、圧力差の平方根に比例する。 | 中性帯の位置は、定性的には開口部の大きい方に近づく。 | 高さの異なる2つの開口部があるときの温度差換気量は、直列合成した実効面積αAに比例するとともに、室内外温度差及び開口高さの差の平方根に比例して増加する。 | 実効面積αAにおけるαは流量係数であり、開口の形状や寸法で異なるが、通常端部が直角に整形された窓では0.6〜0.7程度となる。
R6-06 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 3 | 明視の4条件、フリッカー、正反射光・直接グレアおよび設計用全天空照度 | 光環境・視環境に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 明視の4条件として、対象物の明るさ、視対象と背景の対比、対象物の大きさ、見る時間が挙げられるが、このうち照明が関わるものは「対象物の明るさ」である。 | フリッカーは不快感を引き起こす要因となるが、人間は10Hzの光の点滅に対して最も反応し、60〜70Hzで感じなくなるとされる。 | 視対象が高輝度ではなくても表面が光沢面で、視線と光源の位置によっては正反射した光によって視対象が見えにくくなる場合があり、これを直接グレアという。 | 昼光照明においては、最低照度の確保のために、設計用全天空照度として「暗い日」に当たる5000lxを用いるのが一般的である。 | 昼光照明の計算で用いる昼光率には直射日光が考慮されていないが、近年、光ダクトなど直射日光を活用する昼光利用システムがみられるようになっている。
R6-07 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 空調設備・全熱交換器 | 5 | 回転型・静止型全熱交換器の特徴および外気取入系統の計画 | 全熱交換器に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 回転型は、ロータの回転に伴って排気の一部が給気側に移行することがある。 | 静止型の給排気を隔てる仕切り板は、伝熱性と透湿性を持つ材料である。 | 静止型は、回転型よりも目詰まりを起こしやすい。 | 中間期の運転には注意が必要な場合もある。 | 空調システムに全熱交換器を使用する場合、別に外気取入用系統が必要である。
R6-08 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給湯設備・混合熱量計算 | 2 | シャワー給湯時の給湯量（混合湯量）計算 | シャワーヘッドから給湯量（混合湯量）16L/min、使用温度（混合湯温度）40℃のお湯を出す場合、給湯温度を60℃、給水温度を15℃とすると、給湯すべき給湯量として、最も近い値はどれか。ただし、配管などの熱損失はないものとする。 | 8.2 L/min | 8.9 L/min | 10.0 L/min | 10.7 L/min | 11.6 L/min
R6-09 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 防災設備・防火ダンパ | 3 | 防火ダンパのヒューズ溶融温度および鋼板厚さの規格値の組合せ | 防火ダンパに関する次の記述の、[ ア ]〜[ ウ ]に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「ダクトに設置される防火ダンパの温度ヒューズ型の溶融温度は、一般換気用 [ ア ] 程度、排煙用 [ イ ] 程度であり、羽根及びケーシングは [ ウ ] 以上の鋼板でつくる。」 | ア: 72℃, イ: 270℃, ウ: 1.2mm | ア: 72℃, イ: 280℃, ウ: 1.2mm | ア: 72℃, イ: 280℃, ウ: 1.5mm | ア: 120℃, イ: 270℃, ウ: 1.5mm | ア: 120℃, イ: 280℃, ウ: 1.5mm
R6-10 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給排水設備・配管工法 | 4 | スイベルジョイント、ベローズ型継手、循環ポンプおよびガス給湯器能力表示 | 給湯設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | スイベルジョイント工法とは、配管の分岐部に複数のエルボを組合せて用い、可とう性を持たせた配管工法である。 | ベローズ型伸縮継手とは、波形状に加工した管が軸方向に伸縮する構造の継手である。 | 強制循環方式における循環ポンプは、一般に貯湯槽の直前の返湯管部分に設置する。 | 給湯栓を開いて即座に湯が必要になるホテルなどでは、湯を供給する往管だけが設置された単管式が多く用いられる。 | ガス給湯器では能力表示に「号」を用いるが、1号は流量1 [L/min] の水の温度を25℃上昇させる能力である。
R6-11 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 空調設備・空調方式 | 1 | デシカント空調、エアフローウィンドウ、氷蓄熱およびパッケージ型空調の特性 | 空気調和設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | デシカント空調における除湿は、空気を冷却することで、水を凝縮して分離している。 | エアフローウィンドウは、従来のファンコイルユニット方式と異なり、水損リスクを減らし、保守管理の省力化が可能となる。 | 熱源によって生成された冷温熱を蓄える蓄熱槽のうち、氷蓄熱では、同じ熱量なら水蓄熱より容積が小さくてすむ。 | スクリュー式冷凍機は、中規模の建物用空調及び産業用に用いられる。 | パッケージ型空調機方式では、特殊なユニットを除き、通常は外気処理機能を持たないため、室内空気質確保のための対策が必要である。
R6-12 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 加湿・除湿装置 | 1 | 吸収式、冷却式、吸着式および圧縮式除湿装置の作動原理と用途比較 | 除湿装置に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 吸収式除湿装置は、家庭用途向けであり、幅広く使用されている。 | 冷却式除湿装置は、処理空気の温度低下と相対湿度の上昇を伴うため、これらが問題となる場合は、冷却除去後の空気を加熱（再熱）する必要がある。 | 吸着式除湿装置は、水分を吸着する性質を持つシリカゲル、活性アルミナ、合成ゼオライト、活性炭などの吸着剤を利用したものである。 | 圧縮式除湿装置は、空気を圧縮することによって水蒸気の分圧を増加させ、水蒸気の飽和点を超えさせて凝縮分離する方式であり、設備費及び運転費が高くなる。 | 冷却式除湿装置は、機構が簡単で、設備費が安く、空気の露点温度が高い場合に有利である。
R6-13 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内環境・臭気測定 | 4 | におい物質の化学的性質、6段階臭気強度、臭気濃度およびウェーバー・フェヒナーの法則 | 臭気に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | におい物質は、揮発性や化学反応性に富む比較的低分子の有機化合物である。 | 室内で発生する代表的な臭気には、体臭、喫煙臭、燃焼排気臭、台所臭、トイレ臭等がある。 | 嗅覚測定法では、臭気の状態を「無臭」を0、「強烈におい」を5とする6段階臭気強度表示法が使用されている。 | 臭気濃度は、臭気を数値化する方法の1つであり、対象臭気のにおい物質の質量濃度で表される。 | 臭気物質の濃度と人間の感覚量の関係については、「ウェーバー・フェヒナーの法則」の関係があることが知られている。
R6-14 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱指標・WBGT | 5 | WBGT（湿球黒球温度）の計算要素、衣服補正、作業強度および環境4要素 | WBGT（Wet-Bulb Globe Temperature：湿球黒球温度、暑さ指数）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | WBGTは、熱中症の発生と関連性が高く、熱中症の指標として広く用いられている。 | 熱中症の発症には身体側の要因も影響するため、衣類に応じたWBGT補正値や身体作業強度、暑熱順化の有無を考慮したWBGT基準値が厚生労働省により提示されている。 | 屋内に用いる場合のWBGTは、湿球温度と黒球温度を重みづけ平均して算出される。 | 屋外に用いる場合のWBGTは、乾球温度、湿球温度、黒球温度を重みづけ平均して算出される。 | WBGTは、人体の熱収支にかかわる環境側の気温、湿度、気流、輻射（放射）熱の4要素のうち、気流の影響は考慮していない。
R6-15 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内環境・シックハウス対策 | 4 | PM2.5環境基準、シックハウス指針値、TVOC暫定目標値およびCO2影響濃度 | 室内環境と健康影響に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | PM2.5の曝露による健康影響として、呼吸器系及び循環器系への影響が指摘されており、日本では大気環境基準が定められているが、室内環境の基準値はまだない。 | シックハウス症候群対策として、居住環境におけるホルムアルデヒド濃度の低減が重要である。このため、ホルムアルデヒド発散建材に関わる規制基準がJIS及びJASにより制定されている。 | 厚生労働省は室内空気汚染対策に取り組むに当たっての参考値として、TVOC（Total Volatile Organic Compounds）については、室内濃度の暫定目標値を400μg/m³と定めている。 | 健康な人が1500ppmの二酸化炭素（CO2）に暴露されると軽度の代謝障害を起こし、10000ppmでは数分以内に昏倒する。 | 有機リン系殺虫剤であるクロルピリホスは、健康影響への懸念から、2003年建築基準法の改正により、居室のある建物への使用が禁じられた。
R6-16 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 建築物衛生法・環境衛生管理基準 | 3 | 建築物衛生法における空気環境基準の数値（CO、CO2、温度、相対湿度、ホルムアルデヒド） | 現在の建築物における衛生的な環境の確保に関する法律（建築物衛生法）施行令に規定されている建築物環境衛生管理基準における、空気調和設備を設けている場合の空気環境の調整に係る基準値に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 一酸化炭素の含有率 6ppm以下 | 二酸化炭素の含有率 1000ppm以下 | 温度 17℃以上28℃以下 | 相対湿度 40%以上70%以下 | ホルムアルデヒドの量 0.1mg/m³以下（＝0.08ppm以下）
R6-17 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 空気清浄・エアフィルタ | 4 | 感染性浮遊粒子除去に必要なエアフィルタ性能と循環空気風量の計算 | 室内空気中の感染性を保った病原体を含む浮遊粒子を対象として、室内空気を室内循環機器や可搬式空気清浄機に循環させてエアフィルタで除去することで、対象の汚染物質を含まない新鮮外気によって5ACH（Air change per hour）の換気を行う場合と同程度の効果を得るために必要となるエアフィルタの性能と循環空気風量の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ただし、室容積は80m³、室内空気は完全混合されているものとし、エアフィルタによる対象浮遊粒子のワンパス除去効率は表に基づいて計算すること。 | エアフィルタ: ePM2.5 50%, 循環空気風量: 400 m³/h | エアフィルタ: ePM2.5 50%, 循環空気風量: 520 m³/h | エアフィルタ: ePM1 50%, 循環空気風量: 400 m³/h | エアフィルタ: ePM1 50%, 循環空気風量: 520 m³/h | エアフィルタ: ePM1 85%, 循環空気風量: 520 m³/h
R6-18 | Ⅲ-18 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | レジオネラ属菌対策 | 2 | 冷却塔におけるレジオネラ症予防対策（エアロゾル飛散防止、清掃、定期検査） | 空気調和設備の冷却塔を発生源とするレジオネラ症を予防する対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 冷却塔からの排気に含まれるエアロゾルは、外気取入口や窓を介して屋内に侵入し、又は、地上に飛散することから、エアロゾルの飛散を抑制するための措置を講ずる必要がある。 | 開放式の角形冷却塔は、散水方向と空気の流れが逆方向となるカウンターフローが多く採用されているため、エアロゾルを上方に飛散させやすい。 | 冷却塔を設置する際には、風向き等を考慮して、外気取入口、居室の窓及び人が活動する場所から十分距離を置くようにする。 | 冷却水内のレジオネラ属菌を減少させるために、物理的清掃を行うとともに化学的洗浄と殺菌剤添加とを併用することが望ましい。 | 冷却塔や冷却水の維持管理状況の定期的な点検やレジオネラ属菌の定期検査の実施は、レジオネラ属菌抑制対策の効果の確認とともに冷却水系の適切な管理を行うために必要である。
R6-19 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 浄化槽・汚泥発生量計算 | 2 | 浄化槽の流入BOD負荷および汚泥転換率からの汚泥発生量(㎥/日)計算 | 以下に示す条件で運転されている浄化槽の汚泥発生量として、最も近い値はどれか。 流入汚水量：250m³/日、流入水BOD濃度：200mg/L、放流水BOD濃度：20mg/L、汚泥転換率：70%、汚泥の含水率：98%、汚泥の比重：1.0 | 0.18 m³/日 | 1.58 m³/日 | 1.75 m³/日 | 1.93 m³/日 | 2.25 m³/日
R6-20 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 沈殿槽・水質管理 | 4 | 沈殿槽の処理機能に影響を与える因子（有効水深、水面積負荷、越流負荷等） | 次のうち、沈殿槽の処理機能に影響を与える因子として、最も不適切なものはどれか。 | 有効水深 | 水面積負荷 | 越流負荷 | BOD面積負荷 | 有効容量
R6-21 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽・ばっ気目的 | 5 | 浄化槽におけるばっ気の目的（酸素供給、混合撹拌、有機物接触） | 浄化槽におけるばっ気の目的に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 生物処理に必要な酸素を供給する。 | 汚水と生物膜とを循環接触させる。 | 汚水と活性汚泥とを混合攪拌する。 | 臭気物質の発生を抑制する。 | 脱窒に必要な水素供与体を供給する。
R6-22 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 浄化槽・構造基準 | 3 | 浄化槽構造基準に規定された処理方式における活性汚泥法導入方式 | 浄化槽の構造基準（昭和55年建設省告示第1292号最終改正平成18年国土交通省告示第154号に定める構造方法）に規定されている次の処理方式のうち、活性汚泥法が導入されている方式として、最も適切なものはどれか。 | 分離接触ばっ気方式 | 散水ろ床方式 | 長時間ばっ気方式 | 接触ばっ気方式 | 回転板接触方式
R6-23 | Ⅲ-23 | 水質管理 | 活性汚泥・SVI計算 | 3 | ばっ気槽MLSS濃度および沈降汚泥容積(SV)からのSVI（汚泥容量指標）計算 | ばっ気槽のMLSS（活性汚泥浮遊物質）が2500mg/L、SV（活性汚泥沈殿率）を測定したときの沈降汚泥容積は400mLであった。このときのSVI（汚泥容量指標）の値として、最も適切なものはどれか。 | 16 | 63 | 160 | 630 | 1600
R6-24 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 水質試験・過マンガン酸カリウム消費量 | 1 | JIS K 0102 酸性過マンガン酸カリウムによる酸素消費量（COD）操作法 | 「工場排水試験方法（JIS K 0102-1:2021）17.2 酸性過マンガン酸カリウムによる酸素消費量」の測定方法で、最も不適切な操作はどれか。 | 加えた過マンガン酸カリウム溶液が完全に消費される量の試料を計り取り、水を加えて100mLとする。 | 硫酸（1＋2）を10mL加え、振り混ぜながら硝酸銀を加え塩化物イオンを除去する。 | 5mmol/L過マンガン酸カリウム溶液を10mL加え、沸騰水浴中で30分間加熱する。 | 水浴から取り出し、12.5mmol/Lシュウ酸ナトリウム溶液を10mL加える。 | 液温を50〜60℃で5mmol/L過マンガン酸カリウム溶液で僅かに赤色を呈するまで滴定する。
R6-25 | Ⅲ-25 | 水質管理 | 高度処理・A2O方式 | 1 | 下水高度処理A2O方式における嫌気槽・無酸素槽・好気槽の機能メカニズム | 下水の高度処理法の1つであるA2O方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 1段目の嫌気タンクでは、リン蓄積細菌にリンを吸収させる。 | 2段目の無酸素タンクでは、脱窒細菌により硝酸性窒素を窒素ガスに変換する。 | 3段目の好気タンクでは、リン蓄積細菌にリンを吸収させる。 | 3段目の好気タンクでは、硝化細菌によりアンモニア性窒素を硝酸性窒素へ変換する。 | 最終沈殿池では、余剰汚泥としてリンを回収する。
R6-26 | Ⅲ-26 | 水質管理 | 水質試験・溶存酸素(DO)試薬 | 3 | JIS K 0102 よう素滴定法による溶存酸素(DO)測定で使用する試薬 | 「工場排水試験方法（JIS K 0102-1:2021）21.2 よう素滴定法」による溶存酸素の測定で用いる試薬として、最も不適切なものはどれか。 | 硫酸マンガン（Ⅱ）溶液 | アルカリ性よう化カリウム−アジ化ナトリウム溶液 | 過マンガン酸カリウム溶液 | でんぷん溶液 | チオ硫酸ナトリウム溶液
R6-27 | Ⅲ-27 | 水質管理 | 環境基準達成率 | 2 | 公共用水域における環境基準（BOD/COD）達成率の順位（河川・海域・湖沼） | 2021年度の我が国の公共用水域における生活環境項目の環境基準（BOD又はCOD）の達成率が高い順に並べた組合せとして、最も適切なものはどれか。 | 河川 ＞ 湖沼 ＞ 海域 | 河川 ＞ 海域 ＞ 湖沼 | 湖沼 ＞ 河川 ＞ 海域 | 海域 ＞ 河川 ＞ 湖沼 | 海域 ＞ 湖沼 ＞ 河川
R6-28 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法・基本原則 | 5 | 一般廃棄物・産業廃棄物の処理責任、計画策定および処理業許可権者 | 廃棄物処理法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のものをいう。 | 一般廃棄物は市町村に処理責任があり、産業廃棄物はそれを排出する事業者に処理責任がある。 | 廃棄物の処理計画として、市町村が一般廃棄物の処理計画を定め、都道府県が産業廃棄物と一般廃棄物の処理計画を定める。 | 産業廃棄物を委託処理する場合には、マニフェストの交付が必要であるが、一般廃棄物の委託処理の場合には、その必要はない。 | 産業廃棄物処理業を行う場合には、処理業を行う区域が市町村の場合は当該市町村長、複数市町村にまたがる場合は都道府県知事の許可が必要である。
R6-29 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | ごみ焼却施設・炉型 | 2 | ストーカ炉、流動床炉、バッチ炉および集じん器処理温度 | 廃棄物の焼却処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | ごみの焼却方式には、連続的にごみを投入する連続式と、回分的にごみを投入するバッチ式があるが、近年、バッチ式は減少している。 | ストーカ炉では、ごみはホッパーに投入された後、階段状の火格子（ストーカ）上で乾燥、燃焼、後燃焼、溶融のプロセスを経て、完全に燃焼される。 | 流動床炉では、ごみはホッパーに投入された後、破袋・破砕されてから、固形加熱粒子を含む流動床に入れられる。 | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度は、おおむね200℃以下に冷却することが必要である。 | 集じん器で集められたばいじんは、特別管理一般廃棄物に指定されており、溶融固化、焼成、セメント固化、薬剤処理、酸などの溶媒による安定化のいずれかの処理を行う必要がある。
R6-30 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | ごみ排出・統計数値 | 4 | ごみ総排出量、焼却率、リサイクル率および最終処分量の最新統計数値（令和4年度） | 日本のごみ処理の状況に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 | 総排出量は年間約4千万トン（令和4年度）であり、経済活動や生活水準の停滞に伴い、近年は横ばいの状況にある。 | 焼却率は約8割（令和4年度）であり、ヨーロッパ諸国と同程度の水準にある。 | リサイクル率は約2割（令和4年度）であり、環境意識の高まりに伴い、近年も上昇を続けている。 | 最終処分量は年間約340万トン（令和4年度）であり、近年は減少傾向にある。 | ごみエネルギーの有効活用のため、焼却施設数と焼却施設における総発電電力量は、ともに増加の傾向にある。
R6-31 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策 | 5 | ダイオキシン類生成抑制（燃焼温度、滞留時間、デノボ合成、飛灰/主灰濃度比較） | ごみ焼却によるダイオキシン類に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 発生を抑制するには、燃焼ガスの温度を高熱に維持すること、燃焼ガスの滞留時間を十分に確保することなどが重要である。 | 発生の抑制のためごみを安定燃焼させるには、ごみの攪拌、定量供給、適正負荷運転が重要である。 | 排ガスの冷却過程で前駆物質などの有機物がダイオキシン類に変わるデノボ合成の防止には、燃焼ガスの急冷及び低温化が有効である。 | バグフィルターは、排ガス中のダイオキシン類の除去に有効である。 | ストーカ式焼却炉の焼却灰（主灰）に含まれるダイオキシン類の濃度は、飛灰中の濃度より高い。
R6-32 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | PFI・DBO事業 | 5 | ごみ処理施設整備におけるPFI方式・DBO方式の資金調達・運営形態の比較 | 一般廃棄物処理施設における施設整備と運営の事業方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、PFIは、Private Finance Initiative、DBOは、Design Build Operateである。 | 廃棄物処理施設の運営を長期にわたって民間事業者に委ねる包括的民間委託などの方法が採用されてきている。 | 廃棄物焼却施設を民間事業者が運営する場合、民間事業者が余剰電力の売却により収入を得ることがある。 | 施設整備と運営を一体の事業として進める方式に、PFI方式、DBO方式等がある。 | PFI方式は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」に基づいて実施する方式である。 | DBO方式は、民間事業者が自ら資金調達を行い、設計・建設・運営をする方式である。
R6-33 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物対策 | 2 | 災害廃棄物処理支援ネットワーク、処理責務、行動指針および実行計画 | 災害廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 災害廃棄物処理支援ネットワークは、我が国の災害廃棄物対応力を向上させるため、災害廃棄物対策のエキスパートで構成される組織である。 | 災害廃棄物は、自然災害に直接起因して発生する廃棄物のうち、自然環境保全上の支障へ対処するため、市区町村等がその処理を実施するものである。 | 災害廃棄物対策指針は、災害廃棄物処理計画の策定及び災害廃棄物対策を実施する際の参考となる災害廃棄物対策の基本事項を環境省がとりまとめたものである。 | 災害廃棄物処理計画は、災害廃棄物を適正かつスムーズ・迅速に処理するために必要な事項を平時において地方公共団体が整理したものである。 | 災害廃棄物処理実行計画は、発生した災害廃棄物を適正かつスムーズ・迅速に処理するため、発災後において地方公共団体が策定するものである。
R6-34 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 最終処分場・構造維持管理 | 1 | 好気性埋立構造、鉛直遮水工、雨水排水施設および覆土の効果 | 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 送風機などにより空気流通を促進して埋立地内を好気状態に保つ好気性埋立構造とする必要がある。 | 埋立地の地下全面に不透水性地層がある場合は、表面遮水工ではなく鉛直遮水工とすることが認められている。 | 雨水集排水施設は、埋立地内への雨水の流入を防止することにより浸出水の削減を図り、浸出水処理施設及び遮水工の負担を軽減する役割を有する。 | 豪雨時には、浸出水処理施設の能力が小さいと埋立地内部に浸出水が貯水され、浸出水質の悪化とともに、地下への漏水の危険性が高まる。 | 覆土は、悪臭の発生防止、廃棄物の飛散・流出防止、衛生害虫の繁殖防止、火災の発生・延焼防止並びに景観の向上など周辺環境保全上の対策として大きな効果を有する。
R6-35 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 最終処分場・廃止基準 | 5 | 最終処分場の廃止基準（ガス発生、内部温度、悪臭）および廃止後の指定区域指定 | 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の廃止に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 廃止の基準として、埋立地からガスの発生がほとんど認められないこと又はガスの発生量の増加が2年以上にわたり認められないことが定められている。 | 廃止の基準として、埋立地の内部が周辺の地中の温度に比して異常な高温になっていないことが定められている。 | 廃止の基準として、最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていることが定められている。 | 廃止後は、廃棄物が地下にある土地であって土地の形質の変更により生活環境保全上の支障が生じるおそれがある区域として、指定区域に指定される。 | 廃止後は、浸出液処理施設の機能の状態を定期的に点検し、異常を認めた場合には、速やかに必要な措置を講じる必要がある。

## R5(令和5年度)問題・選択肢
問題ID | 設問番号 | 大分類(ブロック) | サブジャンル | 公式正答 | 問題のテーマ・内容概要 | 問題文 | 選択肢① | 選択肢② | 選択肢③ | 選択肢④ | 選択肢⑤
R5-01 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 北緯35度の日射及び日射調整に関する記述 | 北緯35度の地点の日射及び日射調整に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 冬至の水平面の終日日射量は，夏至の南鉛直面の終日日射量に比較して多い。 | ② 大気透過率が大きいほど，直達日射が強く，逆に天空日射が弱くなる。 | ③ 東西鉛直面の日射は，日の出・日没付近の，太陽高度の低い状況に対応しているので，日射の調整には庇以外のブラインドなどが必要となる。 | ④ 北鉛直面は，年間を通じて直達日射を受けない。 | ⑤ 南鉛直面の終日日射量は，日射を遮蔽したい夏至のときに最小となる。
R5-02 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 3 | 建物の伝熱（熱伝導率・断熱材・対流熱伝達率等）に関する記述 | 建物の伝熱に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 鋼，コンクリートなど密度が1,000kg／m³以上の大きい建築材料は，構造部材として使用される例が多いが，これらの熱伝導率は概ね1W／（m・K）以上で大きく，熱を通しやすい。 | ② 性能の高い断熱材を作るには，固体内部に大量の気体を含み，それらをなるべく微細な空隙に封じ込めるなどして，その流動を抑制する必要がある。 | ③ 屋外風速が3ｍ／ｓの場合，外壁の屋外側の対流熱伝達率は，室内側の対流熱伝達率の値よりも小さい。 | ④ 日射遮蔽係数は，厚さ3ｍｍの透明ガラスの日射熱取得率を基準に各種材料の日射熱取得率を表した値であるため，この値が小さい方が日射遮蔽効果は高い。 | ⑤ 中空層の熱抵抗は，その厚さが2〜5ｃｍ程度までは，厚さを増すほど熱抵抗は増大するが，それ以上ではほとんど変化しない。
R5-03 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 1 | 視覚・採光基準・直接グレア・明視条件に関する記述 | 光環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ヒトの視覚において，暗所視では，比視感が最大になる波長が長い方にずれる。 | ② ヒトの視覚において，明順応に比べて，暗順応は時間がかかる。 | ③ 建築基準法における教室及び保育室の採光に有効な窓の基準開口率は，1／5である。 | ④ 直接グレアの防止の基本は，前方視野角の60°以内に高輝度光源を露出させないことである。 | ⑤ 照明設計における明視の条件には，対象の大きさ，対比の大きさ，明るさが含まれる。
R5-04 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 4 | 点光源による水平面照度の計算（EA／EBの比） | 下図に示すように光度1,000cdの点光源がある。その直下2ｍの位置にある床上の点Ａの水平面照度をEA［lx］とする。また，点Ａから水平に２ｍ離れた位置の点Ｂの水平面照度をEB［lx］とする。このとき，EA／EBの値に最も近いものはどれか。ただし，この点光源の配光特性は一様であり，水平面照度は壁面等の反射の影響は受けないものとする。 | ① 0.35 | ② 0.71 | ③ 1.00 | ④ 1.41 | ⑤ 2.83
R5-05 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 1 | 室内空気汚染（粉じん・CO2許容濃度・CO発生等）に関する記述 | 室内の空気汚染に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 粉じんは１〜２μm以下のものが肺胞内に留まって健康被害を及ぼすと考えられていることから，直径10μm以下の粉塵が規制対象となっている。 | ② 必要換気量は室内の汚染物質発生量に対して比例するので，１人当たりm³/hや床面積１m²当たりm³/hのように表示されることが多い。 | ③ 建築基準法や建築物環境衛生管理基準では室内環境における二酸化炭素の許容濃度は1,000ppmであるのに対して，労働環境における二酸化炭素の許容濃度は1,500ppmである。 | ④ 石油ストーブでは，酸素濃度が21%から19%に低下すると，不完全燃焼により急速に一酸化炭素が発生する。 | ⑤ 建材に示されるホルムアルデヒド放散速度とは，建材1m²から１時間当たり放散されるホルムアルデヒド重量を意味する。
R5-06 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 5 | 騒音（屈曲振動・NC値・環境基準・SN比）に関する記述 | 騒音に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 単一壁に斜めに入射する音波によって，壁体が屈曲振動を起こして透過損失が低下することがある。 | ② 室内騒音の許容値は，騒音レベルLpA［dB］で表した場合の値は，NC値より５〜10大きい。 | ③ 主として住居の用に供せられる地域に対する騒音の環境基準は，昼間55dB以下，夜間45dB以下とされている。 | ④ SN比は，測定対象音のレベル（S［dB］）と暗騒音のレベル（N［dB］）の差（S−N）によって求めることができる。 | ⑤ 室内騒音の許容値は，レストラン，美術館，音楽教室の順で大きくなる。
R5-07 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 1 | 水配管システム（三方弁制御・直管圧力損失・ポンプ揚程等）に関する記述 | 水配管システムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 三方弁による負荷制御は，負荷が減少すると配管水流量も減少するため，ポンプ動力を節減できる。 | ② 流体が管の断面を充満して流れる場合の直管の圧力損失は，摩擦係数，管の長さ，流体の密度及び流速の２乗に比例し，管の内径に反比例する。 | ③ 開放回路のポンプ揚程は，循環の摩擦損失のほかに押し上げ揚程が加わるので，密閉式に比べてポンプ動力が大きくなる。 | ④ リバースリターン方式は，ファンコイルユニットや放熱器など，同一機種が広い区域に多数連続して設置されるような場合に有効である。 | ⑤ 普通の屋内配管では，浸食による腐食を防ぐための管内流速を一般に2.0m／s以下としている。
R5-08 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 5 | 外気負荷（顕熱負荷および潜熱負荷）の計算 | 次の条件で冷房している室の外気負荷に関して，顕熱負荷と潜熱負荷の組合せとして，最も適切なものはどれか。 条件： 空気密度：1.2 kg/m³，乾き空気の定圧比熱：1.0 kJ/(kg・K) 外気導入量：400 m³/h，水の蒸発潜熱：2,500 kJ/kg 外気温度：34.0 ℃，室内空気温度：26.0 ℃ 外気絶対湿度：24 g/kg(DA)，室内絶対湿度：12 g/kg(DA) | ① 1,067 W 1,112 W | ② 1,067 W 4,000 W | ③ 3,840 W 14,400 W | ④ 4,000 W 1,067 W | ⑤ 4,000 W 1,112 W
R5-09 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 加湿・除湿装置 | 4 | 除湿装置（冷却式・吸収式・吸着式・圧縮式）の原理に関する記述 | 除湿装置に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 冷却式除湿装置は，処理空気の温度低下と相対温度の上昇を伴うため，これらが問題となる場合は，冷却除湿後の空気を加熱（再熱）する必要がある。 | ② 吸収式（湿式）除湿装置は，近年は殺菌性を要求される一部食品用途以外はあまり使用されない。 | ③ 吸着式除湿装置は，水分を吸着する性質を持つシリカゲル，活性アルミナ，合成ゼオライト，活性炭などの吸着剤を利用したものである。 | ④ 吸収式（湿式）除湿装置は，ほかの方式に比べて機構が簡単で，安全で金属腐食の問題も少ない。 | ⑤ 圧縮式除湿装置は，空気を圧縮することによって水蒸気の分圧を増加させ，水蒸気の飽和点を超えさせて凝縮分離する方式であり，設備費及び運転費が高くなる。
R5-10 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 3 | 給水方式（直結直圧・直結増圧・圧力水槽・高置水槽・ポンプ直送）に関する記述 | 給水方式に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 水道直結直圧方式の採用は，夏場など水圧が低くなる時期の水道本管の圧力で決定する必要がある。 | ② 水道直結増圧方式は，供給される水道水の水質劣化や水槽清掃等の衛生上の問題がない上に，省エネルギー効果も期待できる。 | ③ 圧力水槽方式は，水道本管の圧力により圧力水槽内の空気を圧縮・加圧して給水する方式である。 | ④ 高置水槽方式は，給水圧力がほとんど一定である。 | ⑤ ポンプ直送方式は，ポンプやポンプ制御の費用を考えると，小規模建築では設備費が割高になる。
R5-11 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 4 | 吹出口（スロット型・アネモ型・パン型・ノズル型等）の特性に関する記述 | 吹出口に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① スロット型吹出口からの気流は，線源から三次元的に広がる噴流となる。 | ② アネモ型吹出口は，誘引比が小さく拡散性が低いため，コールドドラフトが生じやすい。 | ③ パン型吹出口は，冷房時は下向き吹き出し，暖房時は水平吹き出しが一般的である。 | ④ ノズル型吹出口で，側壁上部から水平に吹き出す場合，暖房時は居住域に滞留域が生じやすい。 | ⑤ 長方形の吹出口からの気流は，アスペクト比（縦横比）が大きいときは円状から円すい状に広がる。
R5-12 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 2 | 大便器の給水方式（洗浄弁・ロータンク）および洗浄方式に関する記述 | 大便器に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 洗浄弁方式による給水は，最低必要水圧が70kPaである。 | ② ロータンク方式による給水は，最低必要水圧が30kPaである。 | ③ 洗浄方式の分類におけるサイホン式は，洋風便器のみで使用されており，溜水面が広く，汚れにつきにくい。 | ④ 洗浄弁方式は，連続して頻繁に使用される建物に最適である。 | ⑤ 洗浄方式の分類における洗落とし式は，主に和風便器に使用されており，便鉢の水がたまるところに汚物を一時ためて流し出すが，水たまりが浅いため臭気の発散が多い。
R5-13 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 5 | 空気清浄機の清浄原理（ろ過・衝突粘着・静電・吸収・吸着）に関する記述 | 空気清浄機の清浄原理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ろ過式は，繊維などによる多孔質空間の中を粉じんが通過するとき，衝突・さえぎりなどによって粉じんを除去する方式で，一般に最も多く利用されている。 | ② 衝突粘着式は，粘着剤を塗布した金網・金属板などに粉じんを慣性力で衝突させて除去する方式で，比較的大きな粉じんを対象とする。 | ③ 静電式は，高圧電界による荷電及び吸引付着力により粉じんを除去する方式で，比較的微細な粉じんを対象とする。 | ④ 吸収法は，水又は薬液などによって有害ガスを吸収させて除去する方式で，特定のガスに対して効果的である。 | ⑤ 吸着法は，活性炭などに有害ガスを吸着させて除去する方式で，多種類のガスに対して効果がある。
R5-14 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | レジオネラ属菌対策・冷却塔 | 1 | レジオネラ属菌とその対策（エアロゾル飛散抑制・生物膜・貯湯槽50℃以上等）に関する記述 | レジオネラ属菌とその対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① レジオネラ症は，レジオネラ属菌による感染症で，そのうちレジオネラ肺炎について，症状のみで他の肺炎と鑑別することは困難である。 | ② レジオネラ症の発生防止対策の基本は，レジオネラ属菌が繁殖しやすい状況を少なくするとともに，これを含むエアロゾルの飛散を抑制することである。 | ③ レジオネラ属菌は，生物膜に生息する微生物等のなかで繁殖するため，消毒剤から保護されている。 | ④ 湯温が50℃に満たない貯湯槽には，50℃以上に保つ能力を有する加熱装置を設置して，レジオネラ属菌の繁殖を抑制する必要がある。 | ⑤ 入浴設備の浴槽水は毎日換えることが原則であり，最低でも1週間に1回以上完全に交換する必要がある。
R5-15 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 加湿・除湿装置 | 4 | 加湿器（超音波・気化式・スプレー・パン形・遠心加湿器）の特性に関する記述 | 加湿器に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 超音波加湿器は，常温で霧化するため，冷房時より暖房時の加湿に適する。 | ② 気化式加湿器には，加湿装置についた残留物の洗浄用に加湿量の1.5〜3倍の給水量が必要である。 | ③ スプレー形加湿器は，水や温水噴霧の場合には空気の温度低下を伴う。 | ④ パン形加湿器は，水中に溶けた不純物が濃縮されるため，スケールが付着し，寿命が短い。 | ⑤ 遠心加湿器は，水を回転拡散させ，霧状にして給湿する。
R5-16 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 2 | 温熱環境評価指標（PMV・ET*・作用温度・WBGT）に関する記述 | 温熱環境評価指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PMV（Predicted Mean Vote：予測平均温冷感申告）は，人体に関する熱平衡式と被験者実験結果に基づいて提案された温熱快適性指標である。 | ② 新有効温度（ET*）は，人体のぬれ率と平均皮膚温に基礎を置いた体感温度であり，異なる着衣量，代謝量，気流であってもET*の値の大小で温冷感を直接比較できる。 | ③ 作用温度は，空気温度と平均放射温度の人体に対する対流熱伝達率と放射熱伝達率の重み付け平均で表される。 | ④ WBGT（Wet-Bulb Globe Temperature：湿球黒球温度）は，暑熱環境の熱ストレスを評価する指標であり，乾球温度・自然換気状態の湿球温度・グローブ温度から算出される。 | ⑤ 作用温度やグローブ温度では，人体が発熱体であるという点を考慮していないため，気流による冷却効果を評価できない。
R5-17 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ねずみ・害虫対策 | 4 | 建築物におけるねずみ・昆虫等の防除に関する記述 | 建築物におけるねずみ・昆虫等の防除に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ねずみ，ゴキブリ，ハエなどは，建築物の外部や内部の汚染された場所と食品の間を行き来して，病原体の伝播に関与する。 | ② 建築物内で頻繁に発生するチリダニ科に属するコナヒョウヒダニやヤケヒョウヒダニは，喘息やアトピー性皮膚炎発症の主要なアレルギーの原因となる。 | ③ トコジラミはカメムシ目の昆虫であり，幼虫，雌雄成虫とも吸血し，近年ホテルや旅館の客室での被害が増加している。 | ④ ヒトが生活する環境は，いくつかの種類の生物にとっても適した環境である場合が多く，そのような環境からヒト以外の生物を全て排除することは極めて難しい。 | ⑤ ねずみ・昆虫等は種によって発生源や行動する場所が異なることから，定期的に，統一的に殺虫・殺鼠剤など安価で効果も早く現れる薬剤を散布することが望ましい。
R5-18 | Ⅲ-18 | 水質管理 | DO測定法・大腸菌数測定 | 3 | 溶存酸素（DO）の物理・化学的特性に関する記述 | 溶存酸素に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 河川水に対する溶存酸素の供給は，大部分が大気中からの酸素溶解による。 | ② 水に対する酸素溶解速度は，その時点の溶存酸素濃度と飽和溶存酸素濃度の差に反比例する。 | ③ 水温が高くなると，飽和溶存酸素濃度は低下する。 | ④ 有機汚濁物質濃度が著しく高くなると，河川水は嫌気状態となり，有機酸などの臭気物質が発生する。 | ⑤ 富栄養化が過度に進んだ閉鎖性水域では，底層水の溶存酸素濃度が低下する。
R5-19 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 硝化・脱窒反応 | 5 | 硝化液循環方式を用いた生物学的硝化脱窒法の影響因子に関する記述 | 次のうち，生活排水処理において，硝化液循環方式を用いた生物学的硝化脱窒法により窒素除去を行う際の影響因子として，最も不適切なものはどれか。 | ① 流入汚水の窒素濃度に対するBOD濃度の比 | ② 流入汚水量に対する循環水量の比 | ③ 反応槽内の水温 | ④ 反応槽内のpH | ⑤ 反応槽内の塩化物イオン濃度
R5-20 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | 排水処理に用いられるろ過（砂ろ過・膜ろ過・損失水頭等）に関する記述 | 次のうち，排水処理に用いられるろ過に関する記述として，最も不適切なものはどれか。 | ① 砂ろ過では，砂を充填したタンクに通水して汚濁物質を砂の層で捕捉する。 | ② 膜ろ過は，活性汚泥と処理水の分離に用いられる。 | ③ 膜ろ過では，クロスフローろ過を行う。 | ④ 砂ろ過では，ろ材に用いる砂の粒径が大きいほど，ろ過速度が遅くなる。 | ⑤ 砂ろ過を続けることにより，損失水頭が増大する。
R5-21 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 1 | 汚泥の濃縮（含水率変化と容積変化）の計算問題 | 汚泥の濃縮に関する記述の［ ］に入る数値の組合せとして，最も適切なものはどれか。 条件：含水率（湿量基準）［ A ］%の汚泥20m³を10m³に濃縮した場合，濃縮後の汚泥の含水率（湿量基準）は［ B ］%となる。 | ① 98.8, 98.0 | ② 99.0, 98.2 | ③ 99.2, 98.4 | ④ 99.4, 98.6 | ⑤ 99.6, 98.8
R5-22 | Ⅲ-22 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 1 | 生活排水処理施設の設計・維持管理用語と単位の組合せに関する記述 | 次のうち，生活排水処理施設の設計又は維持管理において用いられる用語とそれらの単位の組合せとして，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD-MLSS負荷 m²/(m³・日) | ② ばっ気強度 m³/(m³・時) | ③ 比表面積 m²/m³ | ④ 水面積負荷 m³/(m²・日) | ⑤ 越流負荷 m³/(m・日)
R5-23 | Ⅲ-23 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | 四塩化炭素の測定方法（JIS・告示規格）に関する記述 | 次の四塩化炭素の測定方法のうち，「水質汚濁に係る環境基準（昭和46年環境庁告示第59号 最終改訂令和5年環境省告示第6号）」に規定されていないものはどれか。 | ① パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析法 | ② ヘッドスペースーガスクロマトグラフ質量分析法 | ③ 電子捕獲検出器を用いたパージ・トラップーガスクロマトグラフ法 | ④ 水素炎イオン化検出器を用いたヘッドスペースーガスクロマトグラフ法 | ⑤ 電子捕獲検出器を用いたヘッドスペースーガスクロマトグラフ法
R5-24 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 2 | 生活排水処理におけるリン除去技術（嫌気・好気法・不連続点塩素・凝集沈殿・晶析等）に関する記述 | 次の処理法のうち，生活排水処理におけるリン除去技術として用いられないものはどれか。 | ① 嫌気・好気法 | ② 不連続点塩素処理法 | ③ 生物・化学的同時処理法 | ④ 凝集沈殿法 | ⑤ 晶析（接触）脱リン法
R5-25 | Ⅲ-25 | 水質管理 | 水質指標・指標菌 | 5 | 水質指標（透視度・COD・SS・MLSS・大腸菌群）に関する記述 | 水質に関する記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 透視度とは，試料水の透明の程度を示す指標であり，BOD（生物化学的酸素要求量）と相関を示すことが多い。 | ② COD（化学的酸素要求量）とは，主として有機物質が酸化剤によって酸化される際に消費される酸素量を表したものである。 | ③ 浮遊物質（SS）とは，水中に懸濁している物質で，試料を1μmのガラス繊維ろ紙でろ過し，蒸発乾固したろ紙上の残留物のことである。 | ④ MLSS（活性汚泥浮遊物質）とは，活性汚泥反応槽中の浮遊物質のことであり，活性汚泥中の微生物量を表す指標である。 | ⑤ 大腸菌群とは，グラム陽性，無芽胞の桿菌で乳糖を分解してガスを生成する偏性嫌気性菌の総称である。
R5-26 | Ⅲ-26 | 水質管理 | DO測定法・大腸菌数測定 | 2 | 環境水における糞便汚染指標菌の条件に関する記述 | 次のうち，環境水における糞便汚染の指標の条件として，最も不適切なものはどれか。 | ① 人及び動物の排泄物中に常に大量に存在すること。 | ② 人及び動物の排泄物以外にも広く存在する菌であること。 | ③ 水域において，ある程度生存力を有すること。 | ④ 水域で極端に増殖しないこと。 | ⑤ 検出操作が簡便であること。
R5-27 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 2 | 一般廃棄物のごみ処理事業経費（国民1人当たり・推移傾向）に関する記述 | 一般廃棄物のごみ処理事業経費に関する記述の［ ］に入る数値・語句の組合せとして，最も適当なものはどれか。 条件：2021年度におけるごみ処理事業に係る経費は，国民1人当たりに換算すると［ A ］円となり，2013年度以降は概ね［ B ］傾向である。 | ① 12,000 減少 | ② 17,000 増加 | ③ 17,000 減少 | ④ 21,000 増加 | ⑤ 21,000 減少
R5-28 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 5 | 大気汚染防止法のばい煙対象物質に関する記述 | 次のうち，廃棄物焼却炉の排ガス中に含まれる物質として，大気汚染防止法のばい煙に定められていないものはどれか。 | ① いおう酸化物 | ② ばいじん | ③ 塩化水素 | ④ 窒素酸化物 | ⑤ ダイオキシン類
R5-29 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 5 | 特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物の定義および管理に関する記述 | 特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物（以下「特別管理廃棄物」という。）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 特別管理廃棄物とは，廃棄物のうち爆発性，毒性，感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいう。 | ② 特別管理一般廃棄物のうち，感染性一般廃棄物とは，医療機関等から排出される一般廃棄物で，感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるものをいう。 | ③ 特別管理産業廃棄物の処理に当たっては，特別管理産業廃棄物の種類に応じた特別な処理基準が設けられている。 | ④ 特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は，廃棄物の種類ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要がある。 | ⑤ 特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は，特別管理産業廃棄物の処理業の許可を有する業者に委託する必要がある。
R5-30 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 4 | 可燃ごみの燃焼に必要な理論酸素量の計算問題 | 可燃ごみ1kg中に炭素0.72kg，水素0.12kg，酸素0.16kgが含まれるごみがある。（その他の元素は，組成割合が小さく無視できるものとする。）このごみ1kgの燃焼に必要な理論酸素量に最も近い値はどれか。ただし，各元素の原子量は，炭素12，水素1，酸素16とする。 | ① 0.075［kmol/kg］ | ② 0.080［kmol/kg］ | ③ 0.085［kmol/kg］ | ④ 0.090［kmol/kg］ | ⑤ 0.095［kmol/kg］
R5-31 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 2 | 環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業・手順に関する記述 | 環境影響評価法に基づく環境アセスメントの対象事業及び手続に関する記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 環境アセスメントの対象となる事業は，道路，ダム，鉄道，空港，発電所などの事業である。 | ② 面積が30ha以上の廃棄物最終処分場は，「第1種事業」として定められている。 | ③ 1日当たり処理能力が200t以上の廃棄物焼却施設は，「第1種事業」として定められている。 | ④ 環境アセスメントは，「配慮書，方法書，準備書，評価書，報告書」の順で調査・予測・評価を行うことをいう。 | ⑤ 準備書は，調査・予測・評価を実施した結果を示し，環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめたものである。
R5-32 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 2 | 海洋プラスチックごみ対策アクションプランに関する記述 | 次のうち，「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」（令和元年5月31日，海洋プラスチックごみ対策の推進に関する関係閣僚会議）に示されている取組として，最も不適切なものはどれか。 | ① 廃棄物処理制度によるプラスチックごみの回収・適正処理をこれまで以上に徹底するとともに，ポイ捨て・不法投棄及び意図的な海洋流出の防止を進める。 | ② 環境中に排出されたごみについては，まず海洋での回収に取り組む。 | ③ 海洋流出しても影響の少ない素材（海洋生分解性プラスチック，紙等）の開発やこうした素材への転換など，イノベーションを促進していく。 | ④ 我が国の廃棄物の適正処理等に関する知見・経験・技術等を活かし，途上国における海洋プラスチックごみの効果的な流出防止に貢献していく。 | ⑤ 世界的に海洋プラスチック対策を進めていくための基盤となるものとして，海洋プラスチックごみの実態把握や科学的知見の充実にも取り組む。
R5-33 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 2 | 産業廃棄物の不法投棄等の状況（令和3年度）に関する記述 | 環境省が実施した「産業廃棄物の不法投棄等の状況（令和３年度）について」に関する記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 不法投棄の新規判明事案において，廃棄物の種類の件数が最も多いのは廃プラスチック類であった。 | ② 不法投棄の新規判明事案において，実行者の件数が最も多いのは排出事業者であった。 | ③ 現に支障が生じている不法投棄等事案の対応については，支障除去措置を実施中又は実施予定となっている。 | ④ 現に支障のおそれがある不法投棄等事案の対応については，支障のおそれの防止措置，状況確認のための立入検査等を実施中又は実施予定となっている。 | ⑤ 現時点では支障等がない不法投棄等事案の対応については，支障等の状況に変化が生じた場合には速やかに対応ができるようにしておくことが必要である。
R5-34 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 2 | 産業廃棄物最終処分場（安定型・管理型・遮断型）に関する記述 | 産業廃棄物最終処分場に関する記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 安定型最終処分場では，安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物を搬入しないよう，展開検査が義務付けられている。 | ② 安定型最終処分場は，不活性で無害な産業廃棄物しか投入しないが，管理型最終処分場と同様に上流，下流の地下水分析が義務付けられている。 | ③ 管理型最終処分場は，環境を汚濁する可能性のある廃棄物などが埋立処分されるものであり，一般廃棄物最終処分場と同じ規格である。 | ④ 産業廃棄物最終処分場のうち，令和４年４月現在で最も施設数が多いのは，管理型最終処分場である。 | ⑤ 遮断型最終処分場は，浸出水の漏出が起こらないよう水密性を有するコンクリート構造物にしなければならない。
R5-35 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 4 | 最終処分場の浸出水処理に関する処理項目と処理方式の組合せ | 最終処分場の浸出水処理に関する処理項目と処理方式の組合せとして，最も不適切なものはどれか。 | ① カルシウムイオン − アルカリ凝集沈殿法 | ② SS − 凝集沈殿法 | ③ ダイオキシン類 − 砂ろ過法 | ④ 塩化物イオン − 精密ろ過法 | ⑤ ふっ素・ほう素 − キレート吸着法

## R4(令和4年度)問題・選択肢
問題ID | 設問番号 | 大分類(ブロック) | サブジャンル | 公式正答 | 問題のテーマ・内容概要 | 問題文 | 選択肢① | 選択肢② | 選択肢③ | 選択肢④ | 選択肢⑤
R4-01 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 天空日射、日照率、南中時、低鉄分ガラスおよび温室効果に関する記述 | 日照・日射に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 日射が大気中で散乱されたのち、全天空から地表に到達する成分を天空日射量又は拡散日射量という。 | 日照時間の可照時間に対する比を百分率で表したものを日照率という。 | 日本では東経135°（明石）を日本中央標準時の拠点に定めているが、東京は明石よりも早く南中時を迎える。 | 低鉄分ガラスは日射透過率が低い。 | 大気中の水蒸気や炭酸ガス、雲などの長波長放射を吸収する特性が、大気の温室効果の原因となっている。
R4-02 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 5 | 光束法による机上面照度500lx確保のための必要灯数計算 | 床面積が50m²で、机上面照度500lxを確保するには、1灯当たりの光束が2,500lmのランプが何灯必要か。光束法により求めた灯数で最も近い値はどれか。ただし、保守率0.7、照明率0.7とする。 | 8灯 | 11灯 | 14灯 | 15灯 | 21灯
R4-03 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 3 | 建築材料の熱伝導率の大きさ順並べ替え | 次のa〜eの建築材料の熱伝導率 [W/(m・K)] について、値の大きいものから順に並べたものはどれか。 a 土壁 b ステンレス鋼 c せっこうボード d グラスウール断熱材16K相当 e コンクリート | b, a, c, d, e | b, a, e, c, d | b, e, a, c, d | e, b, a, c, d | e, b, a, d, c
R4-04 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 2 | PMV、PPD、新有効温度(ET*)、体温調節機構および不感蒸せつ | 人体の熱収支及び温熱感覚指標に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 予測平均温冷感申告PMVと予測不満足率PPDはISOにおける標準的温熱感覚指標として採用されており、−0.5≦PMV≦0.5、PPD≦10%が推奨範囲とされている。 | 予測平均温冷感申告PMVは新有効温度ET*よりも暑暑環境評価を正確に行うことができると考えられている。 | 体温調整機構において、皮膚血流の調整によるコア・シェル部の大きさ変化で体温調整が可能な領域を中性温域という。 | 各種作業時の代謝量はmetを単位として表すが、1metは体表面積当たりの椅座安静状態での代謝量であり58.2W/m²である。 | 発汗していない状態でも、絶えず人体の皮膚や粘膜からは水分蒸発による放熱が起きており、これを「不感蒸せつ」という。
R4-05 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 2 | 残響時間、音波の回折、音調(pitch)、可聴周波数範囲およびマスキング効果 | 音波と聴覚に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 残響時間は室の容積が大きいほど長くなり、吸音する材料や物体が多いほど短くなる。 | 音波の回折による減衰は波長が物体の寸法に比べ、長い場合は大きく、短い場合は小さい。 | 連続音の調子（pitch）は主として周波数に関係し、周波数の小さい音は低く感じる。 | 音として聞こえる周波数の範囲は、その強さによって変わるが、大体20〜20,000Hzである。 | ある音を聞こうとするとき、騒音が同時に存在すると、非常に聞きにくくなることをマスキング効果と呼ぶ。
R4-06 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 2 | 結露の定義、断熱材の配置、防湿層の位置、絶対湿度および二重ガラスサッシ | 結露とその対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 室内の温度の高い湿り空気が、その空気の露点温度以下の冷たい壁や天井に触れ、水蒸気が凝集する現象のことを結露という。 | 断熱材貼付により断熱材の高温側は結露しにくくなり、低温側は結露しやすくなる。 | 外壁において、防湿層を断熱層の屋外側に設けることは、内部結露を防止する効果がある。 | 絶対湿度は気密に仕切られていない限り、暖房室、非暖房室で同じになる傾向にあるので、室温の低い室内で結露が発生しやすい。 | 窓ガラスの室内側にカーテンを設けることは、冬期におけるガラス面の結露の防止対策として期待できない。
R4-07 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気・室内空気質測定 | 2 | トレーサーガス法（定常放出法、減衰法）の原理および適用条件 | 室内空間において、瞬間一様拡散が仮定できる状況下で人為的にガスを発生させ、その濃度を測定するトレーサーガス法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | トレーサーガス法は、トレーサーガスが空間の壁などに吸われやすかったり、吸着したりしないことを仮定している。 | トレーサーガス法は、空間の開口部や隙間が数多く分散しており、そこでの空気の流出入が不明確であるような自然換気の測定には用いることができない。 | トレーサーガスには、空気と比重が比較的近く、濃度測定が簡易なガスが用いられる。 | トレーサーガスを空間内に一定割合で人為的に連続放出し、その定常状態の濃度を測定することで、換気量を得ることができる。 | トレーサーガスを空間内に放出し、均一な濃度分布を達成した後の濃度変化を測定することで、換気量を得ることができる。
R4-08 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気・空気流動 | 1 | 定常状態の質量流量、温度差換気、風圧換気および中性帯位置の基本特性 | 空気流動に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 | 定常状態において、外部から室内に流入する空気の質量流量は、室内から外部へ流出する空気の質量流量と同じである。 | 冬期において、室内の温度より外気温の方が低い場合、屋内外の温度差によって、上部には外気が流入する力が生じ、下部には室内の空気が流出する力が生じる。 | 風圧力によって換気される場合、その換気量は、外部風向と開口条件が一定ならば、外部風速の平方根に比例する。 | 外気に面して異なる高さに同じ大きさの2つの開口部がある室において、無風の条件で温度差換気を行う場合、換気量は内外温度差の2乗に比例する。 | 大きさの異なる上下の2つの開口部を用いて、無風の条件で温度差換気を行う場合、中性帯の位置は、有効開口面積の小さい方の開口部に近づく。
R4-09 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・空調負荷 | 5 | 相当外気温度、ナイトパージ、内耐熱、局所空調および放射熱移動の絶対温度依存性 | 建物の温熱環境に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 定常状態を想定した日射が当たる外壁では、外気温を相当外気温度に置き換えて計算すれば、日射の影響を考慮した貫流熱量が求められる。 | ナイトパージにより冷気を室内に導入し、外気が保持する冷熱を躯体に蓄熱させ、昼間の冷房の用に供することができる。 | 内断熱は蓄熱負荷を小さく抑え、予熱時には、室温及び壁体の室内表面温度を速やかに所定のレベルに到達させることができる。 | アトリウムや大空間などでは、人間が居住する範囲だけを局所的・効果的に空調することが望まれる。 | 物体間の放射による熱移動量は、それぞれの物体表面の絶対温度の3乗の差に比例する。
R4-10 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給排水設備・配管・衛生器具 | 4 | 大便器フラッシュバルブ必要圧力、受水槽スペース、逆サイホン防止およびトラップ封水深 | 給排水設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 大便器に使用する洗浄弁（フラッシュバルブ）の必要圧力は、ゲージ圧で0.07MPa以上である。 | 受水槽は保守・点検のため、標準的には上部に1m以上、周囲・下部に0.6m以上のスペースを設けなくてはならない。 | 給水系統への逆サイホン作用による汚水の逆流を防止するために、洗面器に吐水口空間（エアギャップ）を設ける。 | 排水トラップの最大封水深は50mmである。 | 給水管の圧力損失には、直管による摩擦損失以外に、継手や弁類などによる圧力損失があるが、これらの圧力損失はいずれも流速の2乗に比例して増大する。
R4-11 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 冷熱源・モリエル線図 | 1 | 圧縮式冷凍機のモリエル線図における圧縮過程・蒸発過程および成績係数(COP) | 次の記述の、[ ア ]〜[ ウ ]に入る記号又は数式の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「下図のモリエ（モリエル）線図に示す圧縮式冷凍機の冷凍サイクルにおいて、[ ア ] は蒸発過程を、[ イ ] は圧縮過程をそれぞれ示しており、この冷凍機としての理論成績係数は [ ウ ] で表される。」 | ア: 1→2, イ: 2→3, ウ: (h2-h1)/(h3-h2) | ア: 4→1, イ: 3→4, ウ: (h3-h2)/(h2-h1) | ア: 3→4, イ: 1→2, ウ: (h3-h1)/(h3-h2) | ア: 1→2, イ: 3→4, ウ: (h2-h1)/(h3-h1) | ア: 4→1, イ: 2→3, ウ: (h3-h2)/(h3-h1)
R4-12 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排煙設備・防煙区画 | 3 | 防煙区画、自然排煙、水平区画面積上限（500㎡）および排煙ダクト工事 | 排煙設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 防煙区画は、煙感知器の作動を確実にするような効果も期待できる。 | 自然排煙は、一般の事務室のように天井高さが低く、換気経路も明確でない場合には有効な排煙効果は期待できない。 | 防煙区画（水平区画）の面積は、最大100m²である。 | 機械排煙設備の手動開放装置を壁面に設ける場合は、床面より0.8〜1.5mの高さとする。 | 天井チャンバ方式の排煙設備は、同一排煙区画内であれば、間仕切り変更に対して排煙ダクト工事が不要となる。
R4-13 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 空調計算・吹出し風量 | 5 | 室内の顕熱負荷6.6kWにおける空調機吹出し風量[m³/h]および除湿量[kg/h]計算 | 室内空気を空調機の熱交換器に通して冷却・減湿（除湿）した。室内の顕熱負荷が6.6kWのとき、空調機の吹出し風量と除湿量との組合せとして、最も適切なものは次のうちどれか。ただし、与条件は以下とする。 室内空気（空調機の入口）条件：温度26℃、絶対湿度0.011 kg/kg(DA) 吹出し（空調機の出口）条件：温度15℃、絶対湿度0.009 kg/kg(DA) 空気の比熱：1.2 kJ/(m³・K) 空気の比体積（比容積）：0.83 m³/kg(DA) | 吹出し風量: 550 m³/h, 除湿量: 1.2 kg/h | 吹出し風量: 1320 m³/h, 除湿量: 2.2 kg/h | 吹出し風量: 1320 m³/h, 除湿量: 3.2 kg/h | 吹出し風量: 1800 m³/h, 除湿量: 3.0 kg/h | 吹出し風量: 1800 m³/h, 除湿量: 4.3 kg/h
R4-14 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ねずみ・害虫対策 | 5 | 越冬昆虫侵入メカニズム、クマネズミ駆除、コナヒョウヒダニおよびゴキブリ体内時計 | 建築物におけるねずみ・害虫対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 外気温が低くなると、外壁に内部から伝わる熱や、隙間から漏れる熱を感じて、越冬等の目的で昆虫等が侵入しやすくなる。 | ねずみの駆除は、餌を断つこと、通路を遮断すること、巣を作らせないことを基本に進める。 | 居住環境で見られるコナヒョウヒダニやヤケヒョウヒダニは、ヒトを刺したり吸血したりすることはないが、そのふんや死骸は喘息やアトピー性皮膚炎の原因となることがある。 | ゴキブリは、夜間、潜伏場所から出現し、摂食、摂水行動を起こし、体内に組み込まれた体内時計により、約24時間を周期とする行動が見られる。 | イエバエ、クロバエ、ニクバエ類等の中・大型のハエ類は、厨房等の処理がきちん行われていても、幼虫が発生する。
R4-15 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気計算（風力/二面開口） | 2 | 二面開口住戸における風力換気量[m³/s]の計算 | 下図に示す二面開口住戸の風力換気量に最も近い値はどれか。ただし、外部風速（v）、各開口部の風圧係数（C）、実効面積（αA）は下図に示す値とする。 外部風速 v＝4 m/s 開口部1: α1A1＝2 m², C1＝＋0.6 開口部2: α2A2＝2 m², C2＝−0.3 | 5.1 m³/s | 5.4 m³/s | 7.6 m³/s | 20.4 m³/s | 21.5 m³/s
R4-16 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 建築物衛生法・環境衛生管理基準 | 4 | 保健所の役割、免状交付、特定建築物定義および所有者の受任義務 | 建築物における衛生的な環境の確保に関する法律（建築物衛生法）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 保健所は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の正しい知識の普及に努めるとともに、環境衛生上の相談に応じ、必要な指導を行う。 | 建築物環境衛生管理技術者免状は、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習会の課程を修了した者又は、建築物環境衛生管理技術者試験に合格した者に対し、厚生労働大臣が交付する。 | 建築物衛生法が定める「特定建築物」に、病院の用に供される建築物は含まれない。 | 建築物衛生法が定める「特定建築物」は、定められた用途の用に供される部分の延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物である。 | 特定建築物所有者等は、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を建築物環境衛生管理技術者に選任しなければならない。
R4-17 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内環境・花粉対策 | 1 | スギ花粉の粒子径（30μm）、飛散量と気温・湿度の相関、床材の清掃性 | スギ花粉に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | スギ花粉として認識される粒子の大きさは山径約3μmで、ほぼ球状の粒子である。 | 花粉飛散数は気温との相関が高く、また、湿度が低下するに従い飛散数は増加し、風速が強くなれば多数の花粉が飛散する。 | 花粉の室内における高さ別落下量は、床面に近いほど多い。 | 床材は堆積花粉の除去のしやすさを考慮すると、毛足の長いカーペットよりフローリングの方が望ましい。 | 空中花粉の捕集方法は、単位面積・単位時間内に自然落下する花粉を捕集する「落下法」と 定量の空気中に含まれる花粉を捕集する「体積法」に大別される。
R4-18 | Ⅲ-18 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内環境・カビ対策 | 3 | 住宅内のカビ栄養源、夏季換気制限、カビの好むpH(酸性〜中性)およびCFU単位 | 室内におけるカビに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 住宅内の壁紙、塗料、木材のほとんどはカビの栄養源となり、温度、特に湿度条件が整えば増殖する。 | 外気の湿度条件としてすでにカビの発生可能な夏期は、換気しても室内はカビの発生可能な状態が続くので、カビの防止には室内の絶対湿度を下げる必要がある。 | カビはpH（水素イオン濃度）では、酸性や中性を好み、アルカリ性では生育しない。 | カビの測定は、培地の準備、捕集（サンプリング）、培養及び計数などを経てカビの汚染度合いを評価する。 | カビの数を表す単位としては、CFU（colony forming unit）が用いられ、捕集されたカビが培地の表面で一定の温湿度条件と培養期間において増殖し、肉眼で確認できるような1つの集落（コロニー）を1CFUという。
R4-19 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 汚水処理普及率・下水道統計 | 1 | 令和2年度汚水処理普及率の動向、下水道・浄化槽の内訳および未整備人口 | 令和2年度の汚水処理普及率に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 全国平均の汚水処理普及率は、前年度に対して約5ポイント上昇している。 | 全国平均の汚水処理普及率の内訳は、公共下水道、浄化槽、農業集落排水施設の順に高い。 | 汚水衛生処理率が90%以上の都道府県がある。 | 人口が5万人未満の市町村における平均の汚水処理率は、全国平均を下回っている。 | 下水道の整備済区域であっても、下水道に接続されていない人口は、汚水衛生処理率には含まれない。
R4-20 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 水質基準・大腸菌群 | 3 | 生活環境項目環境基準における「大腸菌群数」から「大腸菌数」への改正と測定基準 | 令和4年度より、生活環境項目環境基準のうち大腸菌群数が削除され、大腸菌数が追加された。この大腸菌数の測定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 特定酵素基質寒天培地を用いる。 | 大腸菌の培養は、37℃付近で24時間行う。 | 培養後に形成されるコロニーの形状に基づき、大腸菌を識別する。 | 1つの試料につき2回以上繰り返し試験を行い、それらの結果を算術平均する。 | 試験結果の単位は、CFU/100mLで表す。
R4-21 | Ⅲ-21 | 水質管理 | BOD除去率・完全混合計算 | 2 | 処理水放流後の水路での完全混合BOD濃度[mg/L]計算 | 流入汚水（水量25m³/日、BOD200mg/L）をBOD除去率90%の処理施設で処理し、水路（水量190m³/日、BOD2mg/L）に放流した場合、放流後の水路のBOD濃度 [mg/L] として、最も近い値はどれか。ただし、処理水と水路の水は完全に混合するものとする。 | 2 mg/L | 4 mg/L | 12 mg/L | 18 mg/L | 25 mg/L
R4-22 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 浄化槽・構造基準 | 4 | 浄化槽構造基準（昭和55年建設省告示第1292号）に定める処理方式 | 次のうち、浄化槽の構造方法（昭和55年建設省告示第1292号 最終改正平成18年国土交通省告示第154号に定める構造方法）に定められている処理方式として、適切なものはどれか。 | 担体流動方式 | 回分式活性汚泥方式 | オキシデーションディッチ方式 | 標準活性汚泥方式 | 膜分離活性汚泥方式
R4-23 | Ⅲ-23 | 水質管理 | 水質試験・試料保存法 | 3 | BOD、亜硝酸イオン、クロム(VI)および農薬の排水試料保存処理技術 | 排水等の試験では、試料採取後、直ちに行うことが原則であるものの、直ちに試験ができずに試料の保存が必要となる場合がある。次のうち、試料の保存処理として不適切なものはどれか。 | 生物化学的酸素要求量（BOD）の試験に用いる試料は、0〜10℃の暗所に保存する。 | 亜硝酸イオンの試験に用いる試料は、クロロホルムを加え0〜10℃の暗所に保存する。 | クロム（VI）の試験に用いる試料は、硝酸を加えpHを約1として保存する。 | シアン化物の試験に用いる試料は、水酸化ナトリウム溶液を加えpHを約12として保存する。 | 農薬（パラチオンなど）の試験に用いる試料は、塩酸を加え弱酸性として保存する。
R4-24 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法・生活環境項目 | 4 | 水質汚濁防止法における「化学的酸素要求量その他の水の汚染状態を示す項目」 | 次のうち、水質汚濁防止法における「化学的酸素要求量その他の水の汚染状態を示す項目」として、最も不適切なものはどれか。 | 水素イオン濃度（pH） | 浮遊物質量（SS） | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | シアン化合物 | フェノール類含有量
R4-25 | Ⅲ-25 | 水質管理 | 消毒・塩素消毒副生成物 | 2 | 処理水の塩素消毒における消毒効果の強さ順（次亜塩素酸・次亜塩素酸イオン・クロラミン） | 水の塩素消毒において生じる次の物質のうち、最も消毒効果の大きいものはどれか。 | 次亜塩素酸イオン（OCl⁻） | 次亜塩素酸（HOCl） | モノクロラミン（NH2Cl） | ジクロラミン（NHCl2） | トリクロラミン（NCl3）
R4-26 | Ⅲ-26 | 水質管理 | 水質試験・BOD測定 | 3 | JIS K 0102 生物化学的酸素要求量（BOD）測定法における希釈水およびDO消費率条件 | 排水の水質試験におけるBOD（生物化学的酸素要求量）の測定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 希釈水には、好気性微生物の正常な生育に必要な微量の培養素（カルシウム、マグネシウム、鉄、窒素、りん等）を含有していること。 | 試料を希釈水で希釈し、20℃で5日間放置したとき消費された溶存酸素の量から求める。 | 溶存酸素消費率が100%になるように試料を希釈する。 | 溶存酸素が過飽和の試料は、ばっ気などにより、溶存酸素を20℃の飽和近くにする。 | 硝化作用を抑制した状態のBODの測定方法が定められている。
R4-27 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | プラスチック資源循環促進法 | 4 | プラスチック資源循環促進法における設計指針、自主回収および事業者の責務 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 国が定めたプラスチック使用製品設計指針に即したプラスチック使用製品の設計のうち、特に優れた設計を主務大臣が認定する制度がある。 | 特定プラスチック使用製品について、特定プラスチック使用製品提供事業者が取り組むべき事項の判断基準を主務大臣が定めている。 | 市区町村による再商品化に関する措置として、容器包装リサイクル法に規定する指定法人に委託する方法がある。 | 使用済プラスチック使用製品の自主回収・再資源化事業を行う場合、事業者は主務大臣による事業計画の認定を受けた上で、廃棄物処理法に基づく業の許可を得ることが求められる。 | プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者は、主務大臣が定める判断基準に基づき、積極的な排出の抑制・再資源化等に取り組むことが求められる。
R4-28 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法・マニフェスト | 5 | マニフェストの交付義務、最終処分確認、運搬車ごと交付および電子マニフェスト義務化 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | すべての産業廃棄物がこの制度の対象であるが、排出事業者が自ら処理する場合など、マニフェストの交付が不要な場合がある。 | 排出事業者がマニフェストで確認しなければならない範囲は、最終処分終了時までである。 | 排出事業者は、廃棄物の種類ごと・運搬先ごとにマニフェストを交付しなければならない。 | 排出事業者は、運搬受託者又は処分受託者より送付されたマニフェストの写しを、送付を受けたときから5年間保存しなければならない。 | 従来、紙マニフェストと電子マニフェストのどちらを用いても構わなかったが、紙マニフェストの使用は終了した。
R4-29 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | ごみ焼却・熱しゃく減量計算 | 3 | 大型不燃物除去後の焼却灰熱しゃく減量[%]の計算 | 厚生省通達「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について（昭和52年環整95号、平成2年環環境22号改定）」に示された方法に従い焼却灰の熱しゃく減量を求めたところ、次の値が得られた。熱しゃく減量として、最も近い値はどれか。 乾燥後の試料の重量：10kg そのうち、大型不燃物の重量：1kg 大型不燃物除去後・強熱前の重量：20g 大型不燃物除去後・強熱後の重量：19g | 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5%
R4-30 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | ごみ焼却・燃焼温度 | 1 | 焼却炉燃焼室温度(800〜900℃)、Thermal NOx(750℃以下生成)および融着 | 廃棄物の焼却温度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 750℃以下になると空気中の窒素と酸素が反応して、いわゆるThermal NOxが生成される。 | 廃棄物焼却炉における燃焼室内温度は、通常800〜900℃程度に保たれている。 | ダイオキシン類の生成を抑えるには、800℃以上が必要とされる。 | 950℃を超えると焼却灰の溶融が起こり、炉壁や冷却装置などに付着する可能性がある。 | 悪臭物質（アンモニアやメチルメルカプタンなど）や有害物質（ホルムアルデヒドやシアン化水素など）の分解には、700℃以上であることが必要である。
R4-31 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 廃棄物公害事件史 | 2 | ラブキャナル事件、セベソ事件、ココ事件、豊島事件および不法投棄問題の史実判定 | 廃棄物に係る事件に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 米国のラブキャナル事件では、有害廃棄物が原因となって、不妊、流産、奇形児の誕生が多発した。 | イタリアのセベソ事件では、清掃工場で発生した爆発事故によって、大量の周辺土壌がダイオキシンに汚染された。 | ナイジェリアのココ事件では、大量のPCBを含んだ廃棄物が持ち込まれ不法投棄された。 | 香川県の豊島産業廃棄物不法投棄事件では、汚泥や木くずを使ってミミズを養殖する中間処理の許可を受けた業者が、シュレッダーダスト、廃油等を搬入していた。 | 青森・岩手県境における廃棄物不法投棄問題では、他県で排出された産業廃棄物が不法投棄されていた。
R4-32 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 地域循環共生圏・循環社会 | 3 | 地域循環共生圏の定義、動脈・静脈産業連携およびコンパクトな地域内処理 | 循環分野における地域循環共生圏の形成に向けて実施すべき取組に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 廃棄物として処理されていないような地域内の未利用資源や資源ごみ等の地域資源、既存施設等を活用する。 | 少子高齢化など、地域が抱える社会変化に対応した資源循環に取り組む。 | コミュニティ単位あるいは市町村内での、できるだけコンパクトな地域内処理に取り組む。 | 資源採掘から製品化、流通、販売を行う企業（動脈）と、廃棄物等を収集・運搬、再利用する自治体等（静脈）が連携して、資源循環に取り組む。 | 特定の拠点に循環資源を集中させ、多様な資源の性質に応じた処理方法を選択したり、同じ性状のものを集めて、まとめて転換処理を行ったりする。
R4-33 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 生活環境影響調査指針 | 5 | 廃棄物処理施設生活環境影響調査指針（平成18年環境省）における対象と手続 | 「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針（平成18年9月環境省）」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 廃棄物処理施設のうち、焼却施設及び最終処分場については、知事により申請書及び生活環境影響調査書が縦覧され、住民、市町村長の意見聴取、専門家の意見聴取等の手続が行われる。 | 調査事項は、廃棄物処理施設の稼働並びに当該施設に係る廃棄物の搬出入及び保管に伴って生じる生活環境への影響に関するものである。 | 動物・植物調査は生活環境影響調査の対象とする調査事項には含まれていない。 | 生活環境影響調査は、許可を要するすべての廃棄物処理施設について実施が義務づけられている。 | 生活環境影響調査は、廃棄物処理施設の変更の許可を受ける場合は不要である。
R4-34 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 石綿・アスベスト廃棄物 | 5 | 廃石綿等（特別管理産業廃棄物）と石綿含有廃棄物の処理・解体現場の飛散防止 | 廃石綿等の産業廃棄物処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 廃石綿等は、特別管理産業廃棄物として指定されている。 | 廃石綿等は、石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので、飛散するおそれのあるもののことである。 | 建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、大気汚染防止法によりすべての石綿含有建材が規制対象となっている。 | 廃石綿等を直接埋立処分する際には、大気中に飛散しないように、あらかじめ固型化、薬剤による安定化等の措置を講じた後、耐水性の材料で二重に梱包する等の措置が必要となる。 | 廃石綿等を無害化処理することにより、海洋投入処分することが認められている。
R4-35 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 最終処分場・跡地利用 | 4 | 最終処分場埋立終了後の維持管理継続（水処理・ガス抜き）および跡地利用 | 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の埋立終了後の扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 跡地利用として、太陽光発電を導入した事例がある。 | 公園・スポーツ広場・農園等として跡地利用されている。 | 埋立終了後においても、排水処理やガス抜き等の維持管理を継続する必要がある。 | 埋立終了した埋立地は、厚さがおおむね1m以上の土砂及び遮水シートにより開口部を閉鎖する必要がある。 | 廃止された最終処分場は、廃棄物処理施設として維持管理を行わなくとも、そのまま生活環境保全上の問題が生じるおそれがない状態である。

## R3(令和3年度)問題・選択肢
問題ID | 設問番号 | 大分類(ブロック) | サブジャンル | 公式正答 | 問題のテーマ・内容概要 | 問題文 | 選択肢① | 選択肢② | 選択肢③ | 選択肢④ | 選択肢⑤
R3-01 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照・採光及び光環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 天空日照は，太陽放射が大気中の空気分子やエアロゾル粒子によって散乱されて地表に到達する光である。 | ② 全天空照度は，天空日射によって生じる水平面照度であり，直達日射による照度は含まれない。 | ③ 昼光率は，室内作業面上の照度と全天空照度との比であり，天候や太陽高度の影響を比較的受けにくい指標である。 | ④ 南向き垂直窓における直達日射量は，夏至の正午頃が最も大きくなり，冬至の正午頃に最も小さくなる。 | ⑤ 外部遮熱ブラインドは，室内ブラインドに比べて日射熱取得を低減する効果が高い。
R3-02 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 2 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 室内照明及び明視環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 光束の単位はルーメン（lm）であり，光度の単位はカンデラ（cd）である。 | ② 点光源から距離 d 離れた面上の照度は，距離 d に正比例して高くなる。 | ③ グレアは，視野内に極めて高い輝度が存在する場合に生じる見えにくさや不快感のことである。 | ④ タスク・アンビエント照明は，作業領域と全般空間の照度を分離制御することで省エネルギー化を図る方式である。 | ⑤ LED照明は，白熱電球や蛍光灯に比べて発光効率が高く，長寿命である特性をもつ。
R3-03 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 3 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 壁体の伝熱に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 熱伝導率は，物質内部を熱が伝導によって移動する際の移動やすさを表す物性値である。 | ② 熱伝達率は，壁体表面と隣接する空気との間の熱移動を表す係数である。 | ③ 熱貫流抵抗（熱抵抗）は，各構成層の厚さを熱伝導率で除したものの和に，室内外の熱伝達抵抗を引いたものである。 | ④ 中空層（空気層）の熱抵抗は，放射と密着空気層の対流によって生じ，層厚10cm程度で頭打ちとなる。 | ⑤ 外断熱工法は，内断熱工法に比べて熱橋（ヒートブリッジ）の影響を緩和しやすい。
R3-04 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 1 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 音環境及び遮音に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 音の透過損失（TL）は，数値が小さいほど遮音性能が高いことを示している。 | ② 質量法則によれば，一重壁の遮音性能は壁の面密度と音の周波数の積の対数に比例して増加する。 | ③ コインシデンス効果は，壁の屈曲波の伝搬速度と空気中の音速が一致するときに遮音性能が著しく低下する現象である。 | ④ 残響時間は，音源からの発音が停止してから音のエネルギー密度が100万分の1（60dB減衰）に減衰するまでの時間である。 | ⑤ 多孔質吸音材料は，高周波数帯域の音に対する吸音率が比較的高い。
R3-05 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 5 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 建築物の結露防止対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 表面結露は，壁体や窓ガラスの表面温度が室内空気の露点温度を下回った場合に発生する。 | ② 内部結露は，壁体内部を水蒸気が拡散移動し，壁体内の湿り空気が露点温度以下になる箇所で発生する。 | ③ 防湿層は，冬期において水蒸気圧が高い室内側に配置するのが原則である。 | ④ 複層ガラス（ペアガラス）の使用は，窓表面温度の上昇をもたらし，表面結露防止に有効である。 | ⑤ 通気層工法における外壁通気層は，室内からの湿気を壁体内に閉じ込めて保温性能を高める目的で設けられる。
R3-06 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 3 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 室内の熱負荷及び気候要素に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 顕熱負荷には，伝熱による熱取得・熱損失や人体・機器からの発生熱が含まれる。 | ② 潜熱負荷には，人体からの蒸散，隙間風や外気取入れに伴う水蒸気の出入りが含まれる。 | ③ ガラス窓を透過する日射熱取得は，潜熱負荷として処理される。 | ④ 蓄熱負荷は，躯体の熱容量によって室内熱取得が遅延・緩和されて生じる負荷である。 | ⑤ 空調設備の機器容量設定においては，最大熱負荷を正確に算出することが重要である。
R3-07 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 2 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 温熱環境評価指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PMV（予測平均温冷感申告）は，人体熱収支式に基づき，気温・湿度・風速・放射温度・着衣量・作業量の6要素を考慮する。 | ② 作用温度（OT）は，気温と相対湿度のみを組み合わせた指標であり，放射熱の影響は考慮されない。 | ③ WBGT（暑さ指数）は，屋外（日差しあり）において湿球温度・黒球温度・乾球温度を用いて算出される。 | ④ PPD（予測不快者率）は，PMVから誘導される指標であり，PMV＝0であっても約5%の不快者が存在する。 | ⑤ 新有効温度（ET*）は，相対湿度50%の標準環境を基準として構成された快適性評価指標である。
R3-08 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 4 | 湿気環境・比エンタルピーおよび空調空気線図における状態変化に関する正誤判定 | 空気線図及び空気の状態変化に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 乾球温度が一定のとき，相対度が高くなると水蒸気分圧および露点温度も高くなる。 | ② 湿り空気の比エンタルピーは，顕熱成分（乾空気および水蒸気の温度による熱量）と潜熱成分の和で表される。 | ③ 加熱コイルによる空気の加熱変化では，絶対湿度は変化せず，乾球温度と比エンタルピーが上昇する。 | ④ 冷却加湿（水噴霧加湿）を行うと，湿り空気の乾球温度は上昇し，絶対温度も増加する。 | ⑤ 冷却減湿（冷却コイルによる冷却減湿）では，空気の温度が露点温度以下まで下がると水滴が凝縮抽出される。
R3-09 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内発生熱量及び機器発熱に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 人体からの放熱量は，作業強度が高くなるほど潜熱量が減少し顕熱量が増加する。 | ② 事務用OA機器からの発熱は，大部分が顕熱として室内に放出される。 | ③ 白熱灯照明器具からの発熱は，入力電力のほぼ100%が熱エネルギー（顕熱）に変換される。 | ④ 調理厨房機器等からの発生熱には，燃料燃焼による水蒸気発生に起因する大量の潜熱が含まれる。 | ⑤ 室内の顕熱比（SHF）は，顕熱負荷を全熱負荷（顕熱＋潜熱）で除した値である。
R3-10 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 5 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 空調方式の特徴に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 定風量（CAV）方式は，送風量を一定に保ち送風温度を制御する方式であり，良好な室内空気撹拌が得られる。 | ② 変風量（VAV）方式は，室内負荷の変化に応じて送風量を絞るため，ファン動力を削減できる。 | ③ ファンコイルユニット・加湿外気供給方式は，水―空気方式に分類され，搬送動力を小さく抑えられる。 | ④ 床吹出し空調方式は，居住域優先の空調が容易で，天井高の高い大規模空間で有効に機能する。 | ⑤ 全空気方式は，水―空気方式に比べてダクトスペース（PS/DS）を著しく小さくできる利点がある。
R3-11 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建築設備の省エネルギー対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 全熱交換器は，排気から顕熱と潜熱の両方を回収して給気に戻す省エネルギー機器である。 | ② 外気冷房制御は，中間期や冬期に外気エンタルピーが低い場合，外気をそのまま導入して冷房負荷を削減する。 | ③ インバータ制御によるポンプ変流量制御では，吐出弁を絞る方式に比べて電力を削減できない。 | ④ BEMS（ビルエネルギー管理システム）は，建築設備の運転状態を監視・計測し最適制御を行う。 | ⑤ 蓄熱式空調システムは，夜間電力で冷温水を製造・蓄熱し，昼間のピーク電力をシフト・カットする。
R3-12 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 給水設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直結増圧給水方式は，受水槽を介さずに水道本管から増圧ポンプで直接高層階へ給水する方式である。 | ② 高置水槽給水方式において，給水下限圧力を確保するため水槽設置位置は最低使用水栓より低く配置する。 | ③ ウォーターハンマーは，配管内の流速急変により圧力が急激に上昇して衝撃音や振動を生じる現象である。 | ④ クロスコネクションは，飲料水配管とそれ以外の配管（汚水・再生水等）が直接接続された不適切な状態である。 | ⑤ バキュームブレーカは，給水配管内に生じた負圧による吐水口からの逆流（サイホン作用）を防止する器具である。
R3-13 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水・通気設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 排水トラップの封水深は，通常 50mm 以上 100mm 以下とするのが標準である。 | ② 破封現象には，自己サイホン作用，吸出し作用，はね出し作用，蒸発などがある。 | ③ 各個通気方式は，排水トラップごとに通気管を接続する方式で，排水通気性能が最も優れている。 | ④ 通気管の目的は，排水管内の不快な臭気のみを外部へ放出し，配管内の圧力変動を緩和する作用はない。 | ⑤ 排水横枝管の勾配は，管径に応じて 1/50 や 1/100 など適切に設定して搬送性能を保つ。
R3-14 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水設備の衛生管理及び配管に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 伸頂通気管は，排水立管の上部を延長して屋外に開放するもので，通気立管と独立して大口径化する必要はない。 | ② 排水槽（湧水槽・汚水槽）の底部は，汚泥の滞留を防ぐため吸込み pit に向かって 1/15 以上 1/10 以下の勾配を設ける。 | ③ 阻集器（グリーストラップ等）は，排水中の油脂分や固形物を捕集分離して下水道への流入を防ぐ。 | ④ 間接排水は，水槽や調理機器の排水管口を排水受け容器のあふれ面より適正な空間（排水口空間）をあけて開放接続する。 | ⑤ 敷地排水管（屋外排水管）には，清掃および点検用に一定の距離ごとに排水マス（マンホール）を設ける。
R3-15 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 5 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 室内の換気及び必要換気量に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 必要換気量は，室内の汚染物質（CO2など）の発生量と許容濃度，外気濃度から算出される。 | ② 第1種機械換気方式は，給気ファンと排気ファンの両方を用いて室内圧力を任意に制御できる。 | ③ 第2種機械換気方式は，給気のみをファンで行い，室内を正圧に維持して外気侵入を防ぐ（無菌室等）。 | ④ 第3種機械換気方式は，排気のみをファンで行い，室内を負圧に維持して他室への臭気拡散を防ぐ（厨房・トイレ等）。 | ⑤ 温度差（浮力）による自然換気量は，2開口間の高低差の平根および室内外温度差の2乗に比例する。
R3-16 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内空気質及び有害物質に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一酸化炭素（CO）は，無色無臭の有害ガスであり，血液中のヘモグロビンと強く結合して酸素搬送を阻害する。 | ② 二酸化炭素（CO2）は，室内空気汚染の総合的な指標として用いられ，建築物衛生管理基準では 1000 ppm 以下とされる。 | ③ ホルムアルデヒドは，主にカビなどの微生物代謝産物から発生する揮発性有機化合物（VOC）である。 | ④ ラドンは，土壌や建築材料から発生する自然放射性物質であり，呼吸器系への曝露が問題視される。 | ⑤ 浮遊粉塵は，粒径が小さくなるほど気道奥深くまで到達しやすく，建築物基準では 0.15 mg/m3 以下と定められる。
R3-17 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建築物衛生法（建築物における衛生環境の確保に関する法律）における空気環境の基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 居室における浮遊粉塵の量は，0.15 mg/m3 以下と規定されている。 | ② 一酸化炭素の含有率は，100 ppm 以下（特例で50ppm以下）と定められている。 | ③ 二酸化炭素の含有率は，1000 ppm 以下と定められている。 | ④ 温度は 18℃以上 28℃以下，相対湿度は 40%以上 70%以下が望ましい基準値とされている。 | ⑤ 気流は 0.5 m/s 以下と規定されている。
R3-18 | Ⅲ-18 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 4 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 下水処理における水質指標及び汚濁指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD（生物化学的酸素要求量）は，好気性微生物が有機物を分解する際に消費する酸素量である。 | ② COD（化学的酸素要求量）は，酸化剤（過マンガン酸カリウム等）を用いて有機物を化学的に酸化する際の酸素要求量である。 | ③ SS（浮遊物質量）は，水中に懸濁している径1μm以上の不溶解性物質の重量濃度である。 | ④ TOC（全有機炭素）は，水中の窒素・リン量を含めた全汚濁負荷を炭素換算で示す指標である。 | ⑤ BOD/COD比が高い廃水は，一般に生物処理を適用しやすい特性をもつ。
R3-19 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 1 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 水質試験・測定方法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD5測定における標準的な培養温度は 30℃ であり，培養期間は 7 日間である。 | ② DO（溶存酸素）の測定には，ウィンクラー法や隔膜電極法（DOメーター）が用いられる。 | ③ 濁度は，水中の不溶解性懸濁物質による光の散乱・透過光減少度合いを測定する指標である。 | ④ 大腸菌群数の測定には，最確数法（MPN法）や特定酵素基群培養法などが用いられる。 | ⑤ 吸光光度法は，特定波長の光の吸収度合いから重金属やアンモニア態窒素等を定量する方法である。
R3-20 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 下水・汚水処理における生物処理プロセスに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 標準活性汚泥法は，ばっ気槽と最終沈殿池で構成され，汚泥返送を行いつつ好気分解を進める。 | ② A2O法（嫌気・無酸素・好気法）は，リンの生物学的除去と窒素の脱窒を同時に達成するプロセスである。 | ③ MBR（膜分離活性汚泥法）は，最終沈殿池の容量を従来の2倍以上に拡大して処理性能を高める技術である。 | ④ 回転車向接触氏（RBC）法は，固着生物膜を利用した生物処理技術であり，管理が比較的容易である。 | ⑤ ステップエアレーション法は，流入水（あるいは返送汚泥）をばっ気槽の数箇所に分散供給して酸素要求量を均一化する。
R3-21 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 5 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 浄化槽の構造及び処理方式に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 単独処理浄化槽は，し尿のみを処理する施設であり，現在は新規設置が原則禁止されている。 | ② 合併処理浄化槽は，し尿と生活雑排水を併せて処理する施設であり，BOD除去率90%以上が求められる。 | ③ 嫌気ろ床接触ばっ気方式は，前段の嫌気ろ床槽で固形物分離・嫌気分解を行い，後段の接触ばっ気槽で好気分解を行う。 | ④ 浄化槽管理者には，定期的な「保守点検」「清掃」及び法定の「水質検査（7条・11条検査）」の受検義務がある。 | ⑤ 浄化槽の処理対象人件（人槽）は，実際の住居者数のみで決定され，建物の延べ床面積は考慮されない。
R3-22 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 2 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 汚泥処理及び処分プロセスに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 汚泥濃縮の目的は，含水率を低下させて汚泥体積（容積）を削減し，後続プロセスの負荷を減らすことである。 | ② 含水率 99% の汚泥を含水率 98% まで濃縮すると，汚泥の固形物重量は半分（1/2）に減量される。 | ③ 汚泥消化（嫌気性消化）プロセスでは，有機物がメタンガスと二酸化炭素に分解され，エネルギー回収が可能である。 | ④ 汚泥脱水機には，ベルトプレス脱水機，遠心脱水機，多ノズルプレス脱水機などが用いられる。 | ⑤ 脱水ケーキの焼却は，汚泥の減容化および衛生的な無害化を図る上で極めて有効な処分前処理である。
R3-23 | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 1 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 水質汚濁に係る環境基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 河川の生活環境項目における主要な有機汚濁指標としては，COD（過マンガン酸カリウム法）が用いられる。 | ② 湖沼及び海域の生活環境項目においては，有機汚濁指標として COD が採用されている。 | ③ 健康項目には，カドミウム，全シアン，鉛，PCB，トリクロロエチレンなどが設定されている。 | ④ 湖沼及び海域には，富栄養化対策として全窒素及び全リンの環境基準が指定されている。 | ⑤ 全国の公共用水域における健康項目の環境基準達成率は，例年極めて高い水準（99%以上）を維持している。
R3-24 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 3 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 水質汚濁防止法に基づく規制制度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 特定施設を設置する工場・事業場（特定事業場）からの排出水には，全国一律の排水基準が適用される。 | ② 都道府県は，水質汚濁防止のため，全国一律基準では不十分な水域に対し「上乗せ排水基準」を条例で定められる。 | ③ 排水基準の規制対象には，有害物質（健康項目）と項目のみが含まれ，生活環境項目（BOD/SS等）は適用除外とされる。 | ④ 指定水域・特定地域に対しては，汚濁負荷量の総量削減規制制度が適用される。 | ⑤ 地下水の水質浄化対策命令制度により，有害物質による地下水汚染の拡大防止が図られている。
R3-25 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 1 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | 廃棄物処理法における廃棄物の分類及び処理責任に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一般廃棄物の最終的な処理責任は都道府県にあり，産業廃棄物の処理責任は市町村にある。 | ② 産業廃棄物は，事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法で定められた20種類（燃えがら，汚泥，廃油等）である。 | ③ 事業者は，その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない（排出事業者責任）。 | ④ 特別管理産業廃棄物は，爆発性，毒性，感染性その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがある廃棄物である。 | ⑤ 市町村は，一般廃棄物処理計画を定め，これに従って一般廃棄物を適正に処理しなければならない。
R3-26 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 4 | 紙マニフェスト・電子マニフェストの交付義務、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 排出事業者は，産業廃棄物の処理を他人に委託する場合，原則としてマニフェストを交付しなければならない。 | ② マニフェストには，廃棄物の種類，数量，排出事業者名，収集運搬業者名，処分業者名等を記載する。 | ③ 排出事業者は，処分業者からの最終処分完了報告（E票など）を一定期間内に受領し，処理完了を確認する義務がある。 | ④ 電子マニフェスト制度は，情報処理センターを介して電子処理する仕組みであり，紙マニフェストの保管義務（5年間）がそのまま課される。 | ⑤ 排出事業者は，毎年マニフェストの交付状況等に関する報告書を作成し，都道府県知事等へ提出しなければならない。
R3-27 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 2 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 最終処分場の分類及び構造基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 遮断型最終処分場は，重金属類等を有害基準を超えて含む特別管理産業廃棄物等を埋立処分する施設である。 | ② 安定型最終処分場は，浸出水処理施設と二重遮水工の設置が義務付けられた全天候型の処分場である。 | ③ 管理型最終処分場は，生活ごみや一般産業廃棄物を埋め立てる施設で，遮水工と浸出水処理施設を備える。 | ④ 管理型最終処分場の浸出水処理設備では，生物処理，凝集沈殿，活性炭吸着，消毒等の高度処理が行われる。 | ⑤ 最終処分場の廃止に当たっては，埋立地の安定化（ガス発生低下，浸出水水質クリア等）を確認する必要がある。
R3-28 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 5 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | ごみ焼却施設におけるダイオキシン類抑制対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ダイオキシン類は，塩素，有機物，触媒金属（銅等）が存在する高温プロセスで生成・再合成（デノボ合成）される。 | ② 燃焼管理による発生抑制としては，800℃以上の完全燃焼と未燃ガス滞留時間（2秒以上）の確保が基本である。 | ③ 排ガス冷却設備では，200～300℃の温度域を急速冷却（水噴霧冷却塔等）することで再合成を防止する。 | ④ 排ガス処理設備としては，バグフィルタ（ろ過式集塵機）や活性炭吹き込みによる吸着除去が有効である。 | ⑤ ダイオキシン類対策特別措置法における毒性等量（TEQ）は，最も毒性の強い 2,3,7,8-TCDD を基準（1.0）として換算算出される。
R3-29 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 3 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | 資源循環・リサイクル関連法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 容器包装リサイクル法では，消費者が分別排出，市町村が分別収集，特定事業者が再商品化の役割を担う。 | ② 家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）の対象4品目は，エアコン，テレビ，冷蔵庫・冷凍庫，洗濯機・衣類乾燥機である。 | ③ 建設リサイクル法において，特定建設資材（コンクリート，木材等）を用いた一定規模以上の建設工事では，分別解体と再資源化は任意努力目標とされる。 | ④ 食品リサイクル法（食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律）は，食品関連事業者に対して発生抑制や再生利用を促進する。 | ⑤ プラスチック資源循環促進法は，設計から廃棄に至るライフサイクル全体でのプラスチックの資源循環を目的とする。
R3-30 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 1 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | 我が国の一般廃棄物・産業廃棄物の排出状況及び統計に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 我が国の年間の一般廃棄物総排出量は約4億トンであり，産業廃棄物総排出量は約4000万トンである。 | ② 一般廃棄物の処理においては，ごみ直接焼却率が約8割と高く，減容化が強く推進されている。 | ③ 産業廃棄物の総排出量のうち，汚泥，動物のふん尿，がれき類の3種類で全体の8割以上を占める。 | ④ 最終処分場の残余年数は，一般廃棄物・産業廃棄物ともに逼迫した状況が続いており，削減努力が求められている。 | ⑤ 1人1日当たりのごみ排出量は，長期的には微減・横ばい傾向で推移している。
R3-31 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 2 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 循環型社会形成推進基本法における廃棄物等処理の優先順位（優先順位原則）として，最も適切な順番はどれか。 | ① ①リユース → ②リデュース → ③マテリアルリサイクル → ④サーマルリサイクル → ⑤適正処分 | ② ①発生抑制（リデュース） → ②再使用（リユース） → ③再生利用（リサイクル） → ④熱回収（サーマルリカバリー） → ⑤適正処分 | ③ ①再生利用（リサイクル） → ②熱回収（サーマルリカバリー） → ③発生抑制（リデュース） → ④再使用（リユース） → ⑤適正処分 | ④ ①適正処分 → ②発生抑制（リデュース） → ③再使用（リユース） → ④再生利用（リサイクル） → ⑤熱回収 | ⑤ ①熱回収 → ②再生利用 → ③再使用 → ④発生抑制 → ⑤適正処分
R3-32 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 特別管理一般廃棄物には，PCB使用家電製品，ゴミ焼却施設からのばいじん・焼却灰（基準超）が含まれる。 | ② 特別管理産業廃棄物には，燃えやすい廃油（引火点70℃未満），強酸（pH2.0以下），強アルカリ（pH12.5以上）が含まれる。 | ③ 感染性産業廃棄物は，医療機関等から発生する血液や付着物などで感染性病原体を含むおそれがあるものである。 | ④ 特別管理産業廃棄物管理者の設置は努力義務であり，資格要件や任命義務は課されていない。 | ⑤ 特別管理産業廃棄物の収集運搬にあたっては，他の廃棄物との混在防止や飛散・漏洩防止の厳格な措置が必要である。
R3-33 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 5 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | ごみの質・性状分析及び物理化学的分析に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ごみの三成分は，水分，可燃分，灰分の3つの含有割合（重量%）で表される。 | ② 高位発熱量は，燃焼ガス中の水蒸気の潜熱（蒸発熱）を含めた発熱量である。 | ③ 低位発熱量は，高位発熱量から水蒸気の潜熱分を差し引いた実効的な発熱量であり，焼却炉の熱計算に用いられる。 | ④ 熱しゃく減量は，焼却灰（焼却残渣）を高温（600℃程度）で加熱燃焼させた際の重量減少率であり，未燃分割合を示す。 | ⑤ 焼却残渣の熱しゃく減量に関する維持管理目標値は，通常 20% 以上と高く設定される。
R3-34 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 3 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | ごみ焼却施設におけるプラント構成及び余熱利用に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ボイラ設備は，焼却炉の高温排ガスから熱を回収して高圧スチームを生成する装置である。 | ② ごみ発電（サーマルリサイクル）は，ボイラで発生した蒸気で蒸気タービンを回して発電するシステムである。 | ③ ごみ発電の発電効率は，主蒸気温度の上昇（高パラメータ化）や過熱器の腐食対策によらず一律30%以上に固定される。 | ④ 施設内の余熱は，熱供給施設，場内給湯，周辺温水プールや地域暖房等に幅広く利用される。 | ⑤ 排ガス中の有害成分（HCl，SOx，NOx等）の除去のため，消石灰吹き込みや脱硝装置（触媒式等）が組み込まれる。
R3-35 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 1 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 地球環境問題及びプラスチック問題に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① マイクロプラスチックは，径 5 cm 以上の大きなプラスチック破片のことであり，海洋生物への誤食影響はない。 | ② バーゼル条約の改正により，汚れたプラスチックごみの輸出入規制が強化された。 | ③ 温室効果ガス（CO2，メタン，N2O，フロン類等）の削減は，地球温暖化対策の重要課題である。 | ④ 温室効果ガス排出量算出において，バイオマス由来の可燃物焼却に伴う CO2 放出は算定上カーボンニュートラルとして扱われる。 | ⑤ 脱炭素社会への移行に向けて，ごみ焼却熱の高効率発電やバイオマス利活用が進められている。

## R2(令和2年度)問題・選択肢
問題ID | 設問番号 | 大分類(ブロック) | サブジャンル | 公式正答 | 問題のテーマ・内容概要 | 問題文 | 選択肢① | 選択肢② | 選択肢③ | 選択肢④ | 選択肢⑤
R2-01 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照・採光に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直達日射量は，太陽から直接届く放射量であり，大気中の散乱や吸収によって変化する。 | ② 天空日照（天空日射）は，大気中の分子や微粒子によって散乱された太陽光が地表に到達する成分である。 | ③ 全天空照度は，天空光によって生じる水平面照度であり，直達光を含まない。 | ④ 南向き垂直窓が受ける直達日射量は，年間を通じて夏至の正午頃が最も大きくなる。 | ⑤ 日照率は，実際に太陽が照射した時間（実照時間）の可照時間に対する割合である。
R2-02 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 5 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 光環境及び照明設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 光束（lm）は光源から放射される光の量を表し，照度（lx）は単位面積に入射する光束を表す。 | ② 逆二乗の法則により，点光源から受照面までの距離が2倍になると，法線照度は 1/4 に減少する。 | ③ 色温度（K）が高い光源は青みがかった白い光（昼光色等）を放ち，低い光源は赤みがかった光（電球色等）を放つ。 | ④ 演色性は光源が対象物の色の見え方に与える影響であり，平均演色評価数（Ra）で評価される。 | ⑤ グレアは作業に必要な視認性を向上させる効果があり，照明設計では極力大きく設定する。
R2-03 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 2 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 壁体の伝熱に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 熱伝導率は，物質内部の温度勾配に比例して流れる熱量を示す物性値（W/(m・K)）である。 | ② 熱伝達抵抗は，壁体内部の熱伝導抵抗のことであり，空気抵抗とは無関係である。 | ③ 熱貫流率（K値・U値）は，壁体を挟む室内外の温度差が1Kのときに壁1m2を通過する熱量（W/(m2・K)）である。 | ④ 中空層（空気層）を設けることで壁体の断熱性能を高めることができるが，厚みが大きすぎると対流が激しくなり断熱効果は飽和する。 | ⑤ 複合壁の熱貫流抵抗は，室内外表面熱伝達抵抗と各層の熱抵抗（厚さ/熱伝導率）の和として求められる。
R2-04 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 3 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 音環境評価に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 音の強さのレベル（dB）は，基準音の強さ（10-12 W/m2）に対する比の常用対数を10倍したものである。 | ② A特性音圧レベル（dBA）は，人間の耳の周波数感度特性（ラウドネス曲線）に合わせて補正した評価値である。 | ③ 残響時間は，音源が停止してから音のエネルギー密度が 1/100（20dB減衰）に減少するまでの時間である。 | ④ 一重壁の空気音遮音性能は，質量法則に従い，壁の面密度が大きいほど透過損失が大きくなる。 | ⑤ 床衝撃音には，軽量床衝撃音（食器落下の音等）と重軽量床衝撃音（子供の跳ね飛び音等）の分類がある。
R2-05 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 1 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 結露のメカニズム及び防止対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 表面結露は，室内空気の乾球温度が壁体表面温度を下回ったときに発生する。 | ② 内部結露を防止するためには，冬期において水蒸気圧の高い室内側に防湿層を設置することが有効である。 | ③ 壁体の断熱性能を高める（熱貫流率を小さくする）ことで，冬期の室内側壁表面温度が上昇し表面結露を防げる。 | ④ 窓ガラスの複層化（Low-E複層ガラス等）は，窓の室内側表面温度の低下を防ぐため結露抑制に著しい効果がある。 | ⑤ 室内の換気量を増やして絶対湿度を抑えることは，結露防止に有効な手段である。
R2-06 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 空調熱負荷及び熱取得に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 冷房負荷計算における最大熱負荷は，機器容量決定の根拠となる。 | ② 顕熱負荷には，外壁・窓からの伝熱，日射取得，室内人体・照明・機器からの放熱が含まれる。 | ③ 潜熱負荷には，人体からの蒸散，導入外気中の水蒸気，隙間風による湿気の侵入が含まれる。 | ④ ガラス窓を通過する透過日射熱は，すべて発生と同時に瞬時に冷房負荷として現れ，蓄熱による遅延は一切生じない。 | ⑤ 相当外気温度（SAT）は，日射の影響を外気温の上昇分として等価に換算した仮想温度である。
R2-07 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 1 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 温熱環境要素及び評価指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PMV（予測平均温冷感申告）は，気温・湿度・風速の3要素のみから計算される物理的指標である。 | ② 作用温度（OT）は，対向壁面の平均放射温度（MRT）と気温を加重平均した指標である。 | ③ WBGT（暑さ指数）は，熱中症予防のための指標であり，湿球温度のウエイトが大きい。 | ④ 新有効温度（ET*）は，相対湿度50%の標準空間を基準とする快適評価指標である。 | ⑤ 着衣量の単位は clo，代謝量の単位は met で表される。
R2-08 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空気線図及び湿り空気の状態変化に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 飽和空気では，乾球温度，湿球温度，露点温度がすべて同一の値となる。 | ② 空気を加熱コイルで加温すると，絶対湿度は一定のまま，乾球温度と比エンタルピーが上昇する。 | ③ 空気を水噴霧により加湿すると，比エンタルピーは急激に低下し，乾球温度は上昇する。 | ④ 冷却減湿では，空気が露点温度以下まで冷却されて水分が除湿される。 | ⑤ 2つの湿り空気を混合すると，混合後の状態点は線図上で2点を結ぶ線分を質量比で内分する点となる。
R2-09 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内発生熱及び空調負荷に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 人体からの顕熱・潜熱放熱比率は，周囲温度が高くなると潜熱割合が大きくなる。 | ② 照明器具からの発熱は，全入力電力の 1/2 のみが熱に変わり，残りは消滅する。 | ③ OA機器の発熱は，主として顕熱負荷となる。 | ④ 顕熱比（SHF）は，全熱負荷に対する顕熱負荷の割合を示す。 | ⑤ 厨房等での燃料燃焼に伴う発生熱には，水分に起因する潜熱負荷が多く含まれる。
R2-10 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 4 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 空調方式の比較に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① CAV（定風量）方式は，送風量が一定で制御が単純であるが，軽負荷時の再熱損失が生じやすい。 | ② VAV（変風量）方式は，風量を絞ることでファン動力を節減できる。 | ③ ファンコイルユニット（FCU）方式は，個別制御性に優れる。 | ④ 床吹出し空調方式は，天井の高い空間で天井面に向かって全面空調するため居住域の省エネ化ができない。 | ⑤ パッケージエアコン方式は，分散設置が容易で階別運転に適している。
R2-11 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空調省エネルギー技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 顕熱交換器は，排気から水分（潜熱）のみを効率よく回収する装置である。 | ② 全熱交換器は，排気中の顕熱と潜熱の両方を回収して外気負荷を軽減する。 | ③ 外気冷房制御は，冬期・中間期に外気温が低い場合，冷水を作らずに外気を直接取り入れて冷房する。 | ④ 変流速（VWV）制御は，冷温水ポンプの回転数を制御して二次ポンプ動力を削滅する。 | ⑤ コージェネレーションシステムは，発電時の排熱を冷暖房や給湯に有効利用する。
R2-12 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 給水設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直結増圧給水方式は，受水槽なしで給水管へ増圧ポンプから給水する。 | ② 給水配管の最低水圧は，各器具の作動最低圧力を下回っても問題ない。 | ③ ウォーターハンマーは，急閉弁等による圧力上昇現象である。 | ④ クロスコネクションは，上水道と飲用不可配管との直接接続であり禁止されている。 | ⑤ バキュームブレーカは，サイホン作用による逆流防止器具である。
R2-13 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水トラップ及び通気設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① トラップの封水深は 50mm 以上 100mm 以下が標準である。 | ② 自己サイホン作用は，満管流排水によって生じる破封現象である。 | ③ 各個通気管は，最も構造が単純で配管施工費用が一番安く済む。 | ④ 通気管は排水管内の圧力変動を緩和し破封を防ぐ。 | ⑤ 二重トラップは排水を著しく阻害するため禁止される。
R2-14 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水設備及び阻集器に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 間接排水は，水槽や調理器の排水口と排水受けとの間に空間を設ける。 | ② グリーストラップは，厨房排水中の油脂分を分離捕集する。 | ③ 排水槽底部のインバート（勾配）は固形物滞留防止に有効である。 | ④ 排水立管の最下部付近は大きな圧力変動が生じやすい。 | ⑤ 雨水排水管と汚水排水管は，建物内では無条件に直接全合流させて配管する。
R2-15 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 4 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 換気設備及び必要換気量に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 必要換気量は，室内の CO2 発生量と許容濃度（1000ppm）等から算出される。 | ② 第1種換気は，給気・排気ともにファンで行う方式である。 | ③ 第2種換気は，給気ファンにより室内を正圧に保つ。 | ④ 第3種換気は，室内を正圧にして隣室への臭気漏洩を防ぐ方式である。 | ⑤ 自然換気量は，風圧力や温度差（浮力）によって駆動される。
R2-16 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内空気汚染物質に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① CO（一酸化炭素）は，不完全燃焼により生じる無色無臭の有害体である。 | ② CO2（二酸化炭素）は，室内の全般的な空気汚染の指標となる。 | ③ ホルムアルデヒドは，主に土壌から放射性壊変により自然発生する物質である。 | ④ 浮遊粉塵は，呼吸器疾患の原因となり基準値（0.15mg/m3）が定められている。 | ⑤ VOC（揮発性有機化合物）は，シックハウス症候群の原因物質となる。
R2-17 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建築物衛生法（空気環境の調整）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 浮遊粉塵の量は 0.15 mg/m3 以下と定められている。 | ② CO（一酸化炭素）の含有率は 100 ppm 以下と定められている。 | ③ CO2（二酸化炭素）の含有率は 1000 ppm 以下と定められている。 | ④ 温度は 18℃ 以上 28℃ 以下が基準値である。 | ⑤ 相対湿度は 40% 以上 70% 以下が基準値である。
R2-18 | Ⅲ-18 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 建築物衛生管理と環境管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① レジオネラ属菌は，冷却塔水や循環式浴槽水で繁殖しやすい。 | ② 冷却塔水の定期的な清掃及び殺菌剤添加はレジオネラ症防止に有効である。 | ③ 飲料水水質検査は，定期的に実施することが義務付けられている。 | ④ 貯水槽の清掃は 5 年に 1 回実施すれば衛生上十分である。 | ⑤ 害虫・鼠族の防除は，統一的定期清掃・生息調査に基づき実施する。
R2-19 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 5 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 水質指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD は，好気性微生物が有機物を分解する際に消費する酸素量である。 | ② COD は，化学的酸化剤によって酸化される物質の酸素要求量である。 | ③ SS は，水中にある浮遊性物質の量を示す。 | ④ DO は，水中に溶解している酸素量である。 | ⑤ pH 値が 7 の水溶液は，強いアルカリ性を示す。
R2-20 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 1 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 生物学的汚水処理技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 標準活性汚泥法は，最終沈殿池を必要とせず汚泥返送も行わない方式である。 | ② 硝化反応は，硝化菌によりアンモニア性窒素が硝酸性窒素に酸化される好気反応である。 | ③ 脱窒反応は，脱窒菌により硝酸性窒素が窒素ガスに還元される無酸素反応である。 | ④ 嫌気・好気法は，リンの生物学的過剰摂取を利用してリンを除去する。 | ⑤ MBR（膜分離活性汚泥法）は，固液分離に膜ユニットを使用する。
R2-21 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 3 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 浄化槽設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 合併処理浄化槽は，し尿と生活雑排水を併せて処理する。 | ② 単独処理浄化槽は，現在新設が原則禁止されている。 | ③ 浄化槽の法定検査（11条検査）は，10年に1回受検すればよい。 | ④ 保守点検，清掃，法定検査は浄化槽管理者の三大義務である。 | ⑤ 消毒槽では，次亜塩素酸ナトリウム等により消毒を行う。
R2-22 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 2 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 汚泥処理プロセスに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 汚泥濃縮により含水率を下げ，容積を激減させることができる。 | ② 含水率 99% から 98% への濃縮で，汚泥容積は 1/10 に収縮する。 | ③ 嫌気性消化は，汚泥中の有機物を分解しメタンを生成する。 | ④ 高分子凝集剤は，汚泥の脱水性を著しく向上させる。 | ⑤ 汚泥焼却は減容化と無害化に極めて有効である。
R2-23 | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 4 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 環境基準及び水質汚濁に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 河川の有機汚濁指標には BOD が用いられる。 | ② 湖沼・海域の有機汚濁指標には COD が用いられる。 | ③ 健康項目にはカドミウム，全シアン等が含まれる。 | ④ 全国の公共用水域における健康項目の環境基準達成率は 50% 程度と著しく低い。 | ⑤ 全窒素・全リン基準は富栄養化防止のため湖沼・海域に設定される。
R2-24 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 1 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 水質汚濁防止法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 水質汚濁防止法に基づく排水基準は，特定施設からのすべての排出水に個別に任意設定される。 | ② 上乗せ基準は，都道府県が条例によりきびしい基準を定めるものである。 | ③ 事故時の措置義務として，有害物質の漏洩時に応急措置と届出が義務付けられている。 | ④ 地下水汚染防止のため，有害物質の地下浸透が規制されている。 | ⑤ 総量削減規制は，閉鎖性海域において実施される。
R2-25 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 2 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | 廃棄物の分類及び処理責任に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一般廃棄物の処理責任は市町村にある。 | ② 産業廃棄物の最終的な処理責任は国（環境省）に直接ある。 | ③ 事業者は，事業活動に伴い生じた廃棄物を自ら適正処理する責任がある。 | ④ 特別管理産業廃棄物は，爆発性や感染性を有する廃棄物である。 | ⑤ 産業廃棄物は法律で定められた20種類である。
R2-26 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 5 | 紙マニフェスト・電子マニフェストの交付義務、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 排出事業者が処理委託する際に交付しなければならない。 | ② マニフェストには廃棄物の種類，数量，委託業者名を記載する。 | ③ 処分完了報告（E票等）の受領により最終処分完了を確認する。 | ④ 交付されたマニフェストは 5 年間保存しなければならない。 | ⑤ マニフェスト制度は努力義務であり，違反しても罰則は一切ない。
R2-27 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 3 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 最終処分場の構造分類に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 遮断型処分場は，有害な特別管理産業廃棄物等を埋め立てる。 | ② 管理型処分場は，遮水工と浸出水処理施設を備える。 | ③ 安定型処分場は，浸出水処理施設を備え腐敗性有機物を埋め立てる。 | ④ 安定型処分場には，廃プラスチック類，ゴムくず，金属くず等が埋め立てられる。 | ⑤ 処分場の廃止には，浸出水等の安定化確認が必要である。
R2-28 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 1 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | ダイオキシン類抑制対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 焼却炉の燃焼温度を 300℃ 付近に保つことでダイオキシン類を完全分解できる。 | ② 800℃ 以上の高温燃焼と未燃ガスの滞留時間確保が有効である。 | ③ 排ガスの急冷（200～300℃域の迅速通過）により再合成を防ぐ。 | ④ バグフィルタによる粒子状物質の捕集が有効である。 | ⑤ TEQ（毒性等量）を用いて異性体の毒性を換算・評価する。
R2-29 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 4 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | リサイクル関連法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 容器包装リサイクル法では，消費者が分別排出を行う。 | ② 家電リサイクル法の対象には，エアコン，テレビ，冷蔵庫，洗濯機が含まれる。 | ③ 建設リサイクル法では，特定建設資材の分別解体・再資源化が義務付けられている。 | ④ 食品リサイクル法は，家庭から出る生ごみのみを規制対象とする。 | ⑤ 自動車リサイクル法では，シュレッダーダストやエアバッグ類が対象となる。
R2-30 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 2 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | ごみ処理及び資源循環統計に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 我が国の一般廃棄物総排出量は約 4000 万トン/年 である。 | ② 我が国の産業廃棄物総排出量は約 40 億トン/年 と一般廃棄物の100倍に達する。 | ③ ごみ直接焼却率は，一般廃棄物で高い水準にある。 | ④ 最終処分場の残余容量確保は重要な課題である。 | ⑤ 1人1日当たりのごみ排出量は約 900g 前後で推移している。
R2-31 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 3 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 循環型社会形成推進基本法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 発生抑制（リデュース）が最も最優先される。 | ② 再使用（リユース）は，発生抑制の次に優先される。 | ③ 適正処分（埋立）は，リデュースよりも優先して行わねばならない。 | ④ 再生利用（リサイクル）は，熱回収（サーマルリサイクル）に優先する。 | ⑤ 排出事業者責任及び拡大生産者責任（EPR）の考え方が導入されている。
R2-32 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 1 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 特別管理廃棄物に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 特別管理産業廃棄物には，通常の無害な汚泥や木くずがすべて含まれる。 | ② 感染性産業廃棄物は，特別管理産業廃棄物に分類される。 | ③ pH2.0 以下の廃酸は，特別管理産業廃棄物である。 | ④ 引火点 70℃ 未満の廃油は，特別管理産業廃棄物である。 | ⑤ 事前に保管基準や収集運搬基準を遵守して取り扱う必要がある。
R2-33 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 5 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | ごみ質及び焼却生成物に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ごみの三成分は，水分・可燃分・灰分である。 | ② 水分量が増加すると，ごみの低位発熱量は低下する。 | ③ 低位発熱量は，高位発熱量から水蒸気の蒸発熱を引いたものである。 | ④ 熱しゃく減量は，焼却灰中の未燃分量を示す指標である。 | ⑤ 熱しゃく減量が大きいほど，焼却が完全に行われたことを意味する。
R2-34 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 4 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | ごみ焼却炉及び熱利用に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ストーカー式焼却炉は，ごみ焼却炉の代表的な形式である。 | ② 流動床式焼却炉は，熱媒体（砂等）を流動させて焼却する。 | ③ ボイラにより廃熱を回収して蒸気を生成する。 | ④ ごみ発電は，エネルギー効率が 100% に達する夢の技術である。 | ⑤ 焼却灰の溶融固化は，減容化と重金属固定に効果的である。
R2-35 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 2 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 環境保全と資源循環に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 海洋プラスチック問題は，生態系影響が危惧される世界的な課題である。 | ② プラスチックは自然界で即座に完全分解するため，海洋投棄しても影響はない。 | ③ 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の推進が強く求められている。 | ④ 食品ロス削減は，資源の有効利用・環境負荷低減に重要である。 | ⑤ パリ協定に基づき，温室効果ガス排出削減が目指されている。

## R1本(令和元年本試験)問題・選択肢
問題ID | 設問番号 | 大分類(ブロック) | サブジャンル | 公式正答 | 問題のテーマ・内容概要 | 問題文 | 選択肢① | 選択肢② | 選択肢③ | 選択肢④ | 選択肢⑤
R1本-01 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 1 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照及び日射に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 大気圏外の太陽放射スペクトルは，赤外線域が最も大きく，可視光線や紫外線は含まれない。 | ② 天空日射量は，太陽放射が大気中の空気分子や浮遊粒子によって散乱されて地表に届く量である。 | ③ 直達日射量は，太陽から受照面に直接到達する太陽放射量である。 | ④ 南向き垂直面が受ける直達日射量は，冬至の正午頃に最大となる。 | ⑤ 外部日射遮蔽部材（ルーバー等）は，内部ブラインドよりも日射遮蔽効果が高い。
R1本-02 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 1 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 光環境及び照明基本単位に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 照度（lx）は光源の明るさそのものを示し，光度（cd）は照射された面の明るさを示す。 | ② 昼光率は，室内作業面照度の全天空照度に対する割合（%）である。 | ③ 光束の単位はルーメン（lm）である。 | ④ グレアは，高輝度な光源が視野内に存在することで生じる不快感や視認性低下である。 | ⑤ タスク・アンビエント照明は，全般照明と局所照明を組み合わせて省エネを図る。
R1本-03 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 2 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 壁体の熱移動に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 熱伝導率は，物質固有の熱の伝えやすさを示す指標である。 | ② 壁の熱抵抗は，熱伝導率に壁の厚さを乗じることで算出される。 | ③ 熱貫流率は，熱抵抗の逆数として計算される。 | ④ 外断熱は，構造躯体を保温するため熱橋対策に有効である。 | ⑤ 中空層の熱抵抗は，放射と空気の対流伝熱によって決まる。
R1本-04 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 1 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 音環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 透過損失が大きい壁ほど，音をよく通しやすいことを意味する。 | ② 一重壁の空気音遮音は，面密度が大きいほど効果が高くなる（質量法則）。 | ③ 残響時間は室容積に比例し，等価吸音面積に反比例する（サビンの式）。 | ④ 多孔質材料は，高音域の吸音に適している。 | ⑤ 音の屈折現象は，空気中の温度勾配や風速分布によって生じる。
R1本-05 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 3 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 結露現象及びその防止対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 表面結露は，壁面温度が室内空気の露点温度以下になると発生する。 | ② 内部結露は，壁体内部を拡散する水蒸気が冷やされることで生じる。 | ③ 冬期の結露防止用防湿層は，壁体の外気側（低温側）に設置する。 | ④ 断熱性の向上は，壁体内表面温度を高めて表面結露を防ぐ。 | ⑤ 換気により室内の水蒸気圧を下げることが有効である。
R1本-06 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 空調熱負荷に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 顕熱負荷は温度上昇・下降を伴う熱負荷である。 | ② 潜熱負荷は状態変化（湿度変化）を伴う熱負荷である。 | ③ 外気負荷は，導入外気を室内状態まで加熱・冷却・加減湿する負荷である。 | ④ 躯体の蓄熱効果は熱負荷のピーク値を著しく引き上げる要因となる。 | ⑤ 人体からの放熱には，顕熱放熱と潜熱放熱の両方が含まれる。
R1本-07 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 3 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 温熱環境指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PMV は熱中症のみを評価する専門指標である。 | ② 作用温度（OT）は，気温と放射温度を考慮した指標である。 | ③ WBGT（暑さ指数）は，屋外では湿球温度・黒球温度・乾球温度から算出される。 | ④ 新有効温度（ET*）は相対湿度50%を基準とする指標である。 | ⑤ 代謝量（met）や着衣量（clo）はPMVの入力要素である。
R1本-08 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空気線図に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 乾球温度と絶対湿度が決まれば，空気の状態点が定まる。 | ② 相対湿度は，水蒸気分圧の飽和水蒸気圧に対する割合である。 | ③ 加熱コイルでの加熱では，絶対湿度は変化しない。 | ④ 冷却減湿では，空気が露点以下まで冷却される。 | ⑤ 水噴霧加湿では，空気の乾球温度が急激に上昇する。
R1本-09 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内発生熱量に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 室温が高くなると，人体からの放熱は潜熱量が減少し顕熱量が増加する。 | ② OA機器の発熱は，主に顕熱負荷となる。 | ③ 白熱灯は入力電力の大部分が熱となる。 | ④ 顕熱比（SHF）は，全熱負荷に対する顕熱負荷の割合である。 | ⑤ 厨房機器の燃焼ガスには水蒸気（潜熱）が含まれる。
R1本-10 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 5 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 空調方式に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① CAV（定風量）方式は，送風量を一定に保つ。 | ② VAV（変風量）方式は，負荷に応じて風量を制御する。 | ③ 水―空気方式は，ダクトスペースを縮小できる。 | ④ 個別方式は，各ゾーンでの独立運転が容易である。 | ⑤ 全空気方式は，水方式に比べてダクト寸法を極めて小さくできる。
R1本-11 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空調省エネ技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 全熱交換器は，排気の熱と湿度を回収する。 | ② 外気冷房は，中間期等の冷涼な外気を冷房に利用する。 | ③ VWVシステムは，冷温水流量をインバータ制御する。 | ④ BEMSは，手動バルブの開閉のみを記録する簡易記録計である。 | ⑤ 蓄熱システムは，夜間電力を利用して熱エネルギーを蓄える。
R1本-12 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 給水設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直結増圧方式は受水槽を置かずに直接給水する。 | ② クロスコネクションは飲用配管と他系統の誤接続で禁止されている。 | ③ ウォーターハンマーは静かな流速変化時に発生する現象である。 | ④ バキュームブレーカは逆流（サイホン作用）を防ぐ。 | ⑤ 吐水口空間は，給水栓と水受けあふれ面との間の空間である。
R1本-13 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水通気設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① トラップの封水深は 50〜100mm である。 | ② 自己サイホン作用は満管流排水により生じる。 | ③ 通気管の主な目的は配管を保温して結露を防ぐことのみである。 | ④ 各個通気方式は，最も高い通気性能をもつ。 | ⑤ 二重トラップは排水障害を起こすため禁じられる。
R1本-14 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水配管に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 間接排水は衛生上重要な機器の排水口に適用される。 | ② 排水槽の底には勾配を設けて汚泥滞留を防ぐ。 | ③ グリーストラップは油脂分を捕集する。 | ④ 排水横管には適切な勾配を確保する。 | ⑤ 雨水管と汚水管は建物のすべての場所で合流接続する。
R1本-15 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 2 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 換気計算及び給排気に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 必要換気量は CO2 発生量等から計算できる。 | ② 第2種換気は，排気ファンのみを用いて室内を負圧にする。 | ③ 第3種換気は，厨房やトイレ等の汚染・臭気源に適する。 | ④ 温度差換気量は，高低差と温度差に依存する。 | ⑤ 風力換気量は，風速と開口面積に比例する。
R1本-16 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内有害ガスに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① CO（一酸化炭素）は，中毒を引き起こす有害ガスである。 | ② CO2 は，有毒ガスであり微量でも即死に至る。 | ③ ホルムアルデヒドは，建材や接着剤から放散される。 | ④ ラドンは，自然放射性物質である。 | ⑤ 浮遊粉塵は，呼吸器に及ぼす影響が懸念される。
R1本-17 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建築物衛生法基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 浮遊粉塵は 0.15 mg/m3 以下である。 | ② 一酸化炭素は 10 ppm（特例20ppm）以下である。 | ③ 二酸化炭素は 10000 ppm 以下である。 | ④ 気流は 0.5 m/s 以下である。 | ⑤ 温度・湿度の望ましい範囲が設定されている。
R1本-18 | Ⅲ-18 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 3 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 水質濁度・汚濁指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD は好気性微生物による酸素消費量である。 | ② COD は化学酸化剤による酸素要求量である。 | ③ SS は溶解しているすべての塩分濃度を示す。 | ④ TOC は全有機炭素量である。 | ⑤ BOD/COD比は生物分解性の目安となる。
R1本-19 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 水質分析に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD5 は 20℃ で 5 日間培養して測定する。 | ② DO 測定には電極法やウィンクラー法が用いられる。 | ③ 濁度は水の濁り具合を示す。 | ④ 大腸菌群数は，顕微鏡で全細胞数を目視で直数カウントするのみである。 | ⑤ 吸光光度法は微量成分分析に汎用される。
R1本-20 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 5 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 生物処理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 標準活性汚泥法はばっ気槽と沈殿池で構成される。 | ② A2O法は窒素とリンを同時に除去する。 | ③ MBRは膜で固液分離を行う。 | ④ 回転円板法は固定膜方式の一種である。 | ⑤ 硝化反応は完全な嫌気性条件下でのみ進行する。
R1本-21 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 2 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 浄化槽に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 合併処理浄化槽はし尿と雑排水を処理する。 | ② 単独処理浄化槽は，環境負荷が小さいため今後の設置が推奨されている。 | ③ 法定検査の義務が定められている。 | ④ 保守点検や清掃が定期的に必要である。 | ⑤ 消毒工程を経て放流される。
R1本-22 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 1 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 汚泥処理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 汚泥濃縮を行っても，汚泥の体積は全く変化しない。 | ② 嫌気性消化により発酵ガス（メタン）が得られる。 | ③ 凝集剤の添加は脱水性を改善する。 | ④ 焼却処理は減容化に効果的である。 | ⑤ 遠心脱水機やベルトプレスが用いられる。
R1本-23 | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 4 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 水質環境基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 河川には BOD 基準が設定されている。 | ② 湖沼には COD 基準が設定されている。 | ③ 富栄養化対策として窒素・リンの基準がある。 | ④ 健康項目は，基準超過が日常的に全国で多発している。 | ⑤ 水生生物の保全に関する基準が設けられている。
R1本-24 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 4 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 水質汚濁防止法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 特定施設からの排出水に規制が適用される。 | ② 都道府県は上乗せ基準を設定できる。 | ③ 有害物質の地下浸透規制がある。 | ④ 事故時の措置や届出義務は完全免除されている。 | ⑤ 指定水域での総量規制が適用される。
R1本-25 | Ⅲ-25 | 水質管理 | 消毒(塩素/オゾン/紫外線) | 3 | 遊離残留塩素、結合残留塩素（クロラミン）、オゾン、紫外線消毒の殺菌力・残留性比較 | 水処理における消毒技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 塩素消毒は，残留効果（残留塩素）をもつ利点がある。 | ② 結合残留塩素（クロラミン）は，遊離残留塩素に比べて殺菌力が遅いが持続性がある。 | ③ 紫外線（UV）消毒は，強い残留効果が長時間維持されるため，配管網の末端消毒に最適である。 | ④ オゾン消毒は，強力な酸化力をもつが，水中の残留性が低いため末端補強が必要となる。 | ⑤ トリハロメタン（THM）は，塩素と水中の有機物が反応して生じる副生成物である。
R1本-26 | Ⅲ-26 | 水質管理 | 硝化・脱窒反応 | 1 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 窒素除去反応に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 硝化反応は，無酸素条件下で進行する還元反応である。 | ② 硝化菌（亜硝酸菌・硝酸菌）は好気性独立栄養細菌である。 | ③ 脱窒反応は，無酸素条件（通気なし）で脱窒菌により進行する。 | ④ 脱窒反応では有機物（炭素源）が消費される。 | ⑤ 脱窒により窒素ガス（N2）として気体放出される。
R1本-27 | Ⅲ-27 | 水質管理 | DO測定法・大腸菌数測定 | 2 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 水質測定手法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ウィンクラー法は，溶存酸素（DO）の滴定測定法である。 | ② DOメーター（電極法）は，測定に数日間の培養時間を要する。 | ③ 最確数法（MPN法）は大腸菌群数の測定に用いられる。 | ④ 検知管法はガスの簡易測定に適している。 | ⑤ フレーム原子吸光法は金属元素分析に用いられる。
R1本-28 | Ⅲ-28 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 5 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 下水処理場の管理指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD容積負荷は，ばっ気槽単位容積当たりの日BOD流入量である。 | ② BOD-SS負荷は，活性汚泥量に対するBOD負荷量を示す。 | ③ 水力学的滞留時間（HRT）は，槽容積を流入水量で除した値である。 | ④ SVI は，汚泥の沈降濃縮性を示す指標である。 | ⑤ SVI が 200 以上と高くなると，汚泥沈降性が極めて良好になる。
R1本-29 | Ⅲ-29 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 2 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 下水管渠及び処理施設に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 分流式下水道は，汚水と雨水を別々の管渠で排除する。 | ② 合流式下水道は，雨水時に未処理汚水が排出されるリスクが一切存在しない完璧なシステムである。 | ③ 下水管渠内の流速は，固形物の沈殿防止と摩耗防止の観点から適切な範囲に保つ。 | ④ 最初の沈殿池は，重力沈降によりSSを除去する。 | ⑤ 最終沈殿池は，活性汚泥を固液分離して上澄水を得る。
R1本-30 | Ⅲ-30 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 高度処理技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 凝集加圧浮上法は，微細気泡で浮遊物を浮上分離する。 | ② 活性炭吸着は，微量有機物や色度・臭気の除去に有効である。 | ③ 逆浸透（RO）膜は，懸濁粒子のみを通し純水分子を完全に阻止する。 | ④ オゾン処理は，脱色・脱臭・除菌効果をもつ。 | ⑤ 膜濾過処理（MF/UF）は，処理水の再利用に寄与する。
R1本-31 | Ⅲ-31 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 3 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 浄化槽の維持管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 保守点検は，機器調整や消毒剤補給などを行う。 | ② 清掃は，汚泥の引き抜きや調整等を行う。 | ③ 法定検査は，浄化槽清掃業者が自ら合否判定を行う自社検査である。 | ④ 処理水の放流基準が定められている。 | ⑤ 浄化槽技術管理者の設置が必要な規模がある。
R1本-32 | Ⅲ-32 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 4 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 汚泥の脱水・焼却に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 濃縮汚泥に凝集剤を添加してフロックを形成させる。 | ② 脱水ケーキの含水率は 75〜85% 程度となる。 | ③ 焼却により汚泥中の有機物は分解焼失する。 | ④ 焼却灰は，すべて無条件に海洋投棄される。 | ⑤ 脱水機の選定は汚泥性状に応じて行われる。
R1本-33 | Ⅲ-33 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 2 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 水質汚濁防止対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 総量削減基本方針に基づき，指定水域の負荷削減が進められる。 | ② 面源汚染（生活雑排水や農地雨水等）は，一点から集中排出されるため捕捉が非常に容易である。 | ③ 閉鎖性水域では，富栄養化による赤潮や青潮の発生が問題となる。 | ④ 下水道の整備は，水質改善に大きく貢献している。 | ⑤ 底質浄化や浚渫事業も水環境改善に有効である。
R1本-34 | Ⅲ-34 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 5 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 工場排水処理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 中和処理は，酸・アルカリ排水のpHを調整する。 | ② 凝集沈殿法は，重金属やSSの除去に用いられる。 | ③ シアン化合物は，高濃度塩素等で分解処理される。 | ④ 六価クロムは，還元処理して三価クロムにして沈殿させる。 | ⑤ 油分含有排水は，処理なしでそのまま河川へ放流してよい。
R1本-35 | Ⅲ-35 | 水質管理 | 消毒(塩素/オゾン/紫外線) | 5 | 遊離残留塩素、結合残留塩素（クロラミン）、オゾン、紫外線消毒の殺菌力・残留性比較 | 水環境保全と持続可能社会に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 水循環基本法に基づき，健全な水循環の維持が目指されている。 | ② 処理水の再利用は，節水及び資源循環に寄与する。 | ③ 雨水の有効利用（中水道等）が進められている。 | ④ 下水汚泥のエネルギー利用（メタン発酵・燃料化）が期待されている。 | ⑤ 水処理プロセスでの電力消費や温室効果ガス排出は地球温暖化と無関係である。

## R1再(令和元年再試験)問題・選択肢
問題ID | 設問番号 | 大分類(ブロック) | サブジャンル | 公式正答 | 問題のテーマ・内容概要 | 問題文 | 選択肢① | 選択肢② | 選択肢③ | 選択肢④ | 選択肢⑤
R1再-01 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照・採光に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 太陽高度及び方位角は，緯度・日時・時刻により一義的に定まる。 | ② 可照時間は，障害物が一切ないと仮定した場合の日の出から日没までの時間である。 | ③ 直達日射量は，大気透過率が高いほど大きくなる。 | ④ 西向き垂直面の日射熱取得は，冬期よりも夏期の朝方が最も大きくなる。 | ⑤ 外部遮熱ブラインドは，室内ブラインドより遮熱効果が大きい。
R1再-02 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 2 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 光環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 照度は，受照面に入射する光束の密度で表される。 | ② 距離逆二乗則により，点光源からの距離が 3 倍になると照度は 1/3 に低下する。 | ③ 色温度は，黒体の熱放射に基づく光源の色の尺度である。 | ④ グレアは，輝度対比が著しい場合に生じる視能阻害現象である。 | ⑤ LED照明は，高効率・長寿命の利点をもつ。
R1再-03 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 1 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 建築物の伝熱に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 熱伝導抵抗は，材料の厚さを熱伝導率で乗じた値として定義される。 | ② 熱貫流率は，値が小さいほど断熱性能が高いことを示す。 | ③ 外断熱は，熱橋を効果的に防ぐことができる。 | ④ 熱伝達率は，表面空気流速が大きいほど高くなる。 | ⑤ 放射伝熱量は，表面の放射率と絶対温度の4乗の差に比例する。
R1再-04 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 5 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 音環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 音圧レベル（dB）は対数尺度である。 | ② 質量法則により，壁の面密度が大きいほど透過損失は大きくなる。 | ③ 残響時間は，吸音量が増加すると短くなる。 | ④ コインシデンス効果により，特定の周波数で遮音性能が落ち込む。 | ⑤ 多孔質吸音材は，低音域の吸音に極めて大きな効果を発揮する。
R1再-05 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 3 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 結露に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 表面結露は，表面温度が露点温度を下回ると発生する。 | ② 内部結露は，壁体内部での水蒸気凝縮現象である。 | ③ 冬期の防湿層は，壁体の外気側に施工するのが基本である。 | ④ 複層ガラスは，窓面の結露防止に有効である。 | ⑤ 適切な換気は，室内湿度を下げて結露を防止する。
R1再-06 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 空調負荷に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 顕熱負荷は温度上昇に関わる熱負荷である。 | ② 潜熱負荷は湿度増加に関わる熱負荷である。 | ③ 導入外気負荷は，外気を室内条件まで調整する熱量である。 | ④ 蓄熱負荷効果は，冷房負荷のピークを急激に上昇させる現象である。 | ⑤ 人体からの発熱には，顕熱と潜熱が含まれる。
R1再-07 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 1 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 温熱環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PMV は，風速と湿度のみから計算される簡易指標である。 | ② 作用温度（OT）は，気温と平均放射温度から算出される。 | ③ WBGT は，熱中症の予防指標として広く用いられる。 | ④ ET*（新有効温度）は，標準環境に基づく指標である。 | ⑤ 人体の熱収支式には，放射・対流・蒸発・蒸散が含まれる。
R1再-08 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空気線図に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 露点温度は，空気を冷却して結露し始める温度である。 | ② 顕熱変化では，絶対湿度は変化しない。 | ③ 水加湿を行うと，空気の乾球温度は著しく上昇する。 | ④ 冷却減湿では，絶対湿度が低下する。 | ⑤ 比エンタルピーは，空気の保有する全熱量を示す。
R1再-09 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内発生熱に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 高温環境では人体からの放熱は潜熱主主体となる。 | ② OA機器からの熱発生は，大部分が潜熱負荷である。 | ③ 照明機器からの熱は，顕熱負荷となる。 | ④ 顕熱比（SHF）は，全熱に占める顕熱の割合である。 | ⑤ 厨房の調理では大量の潜熱が発生する。
R1再-10 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 4 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 空調システムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① CAV方式は，一定風量で温度制御する。 | ② VAV方式は，風量を変えて負荷追従する。 | ③ 床吹出し空調は，居住域空調に適する。 | ④ 全空気方式は，水方式に比べて配管ダクトスペースが不要である。 | ⑤ 個別空調方式は，フレキシブルな運用が可能である。
R1再-11 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 省エネルギー技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 顕熱交換器は，潜熱（湿度）のみを回収する。 | ② 全熱交換器は，顕熱と潜熱の両方を回収する。 | ③ 外気冷房は，中間期等の冷涼な外気を利用する。 | ④ VWV方式は，ポンプの二次側流量を制御する。 | ⑤ 蓄熱システムは，夜間電力で熱を溜める。
R1再-12 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 給水方式に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直結増圧方式は受水槽が不要である。 | ② 高置水槽方式は，水槽を最低水栓より下に配置する。 | ③ クロスコネクションは汚染の原因となるため禁止である。 | ④ ウォーターハンマー防止にはエアチェンバー等が用いられる。 | ⑤ バキュームブレーカは逆流防止に効果がある。
R1再-13 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 封水深は 50〜100mm とされる。 | ② 自己サイホン作用により破封することがある。 | ③ 通気配管は，配管に一切空気を入れず密閉に保つ目的で設置する。 | ④ 各個通気は，安定した通気性能が得られる。 | ⑤ 二重トラップは禁止されている。
R1再-14 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水配管に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 間接排水には排水口空間を設ける。 | ② 排水槽底部には傾斜（インバート）をつける。 | ③ 油脂分除去にグリーストラップを用いる。 | ④ 雨水配管は，汚水管と建物内で直接無条件に接続する。 | ⑤ 排水横管の勾配設定が重要である。
R1再-15 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 5 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 換気設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 必要換気量は，室内の汚染濃度低減に必要な量である。 | ② 第1種換気は，給排気ともにファンを使用する。 | ③ 第2種換気は，室内を正圧に保つ。 | ④ 第3種換気は，室内を負圧に保つ。 | ⑤ 温度差換気量は，高低差の2乗に比例する。
R1再-16 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空気環境の汚染物質に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① CO（一酸化炭素）は無色無臭の毒性ガスである。 | ② CO2 は室内汚染の総合的指標として用いられ，基準は 10% 以下である。 | ③ ホルムアルデヒドは，建築材料等から放散される。 | ④ 浮遊粉塵は，呼吸器障害を引き起こすおそれがある。 | ⑤ シックハウス症候群の原因としてVOCが挙げられる。
R1再-17 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建築物衛生法の空気環境基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 浮遊粉塵の量は 0.15 mg/m3 以下である。 | ② 一酸化炭素の含有率は 10 ppm 以下である。 | ③ 二酸化炭素の含有率は 1000 ppm 以下である。 | ④ 気流は 0.5 m/s 以下である。 | ⑤ 室温の基準値は 0℃ 以上 40℃ 以下である。
R1再-18 | Ⅲ-18 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 3 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 水質指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD は好気性微生物による酸素消費量である。 | ② COD は化学酸化剤による酸素要求量である。 | ③ SS は水中に完全溶解した塩分総量である。 | ④ DO は水中の溶存酸素量である。 | ⑤ TOC は全有機炭素量を示す。
R1再-19 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 水質測定方法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD5 は 20℃・5日間の培養で測定する。 | ② DO 測定には電極法や滴定法が用いられる。 | ③ 濁度は水の濁り度合いを示す。 | ④ 大腸菌群数は目視のみで直ちに瞬時判定される。 | ⑤ 吸光光度法は特定の光の吸収を測定する。
R1再-20 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 2 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 汚水処理プロセスに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 標準活性汚泥法は好気性生物処理である。 | ② 硝化反応は，絶対的な無酸素・嫌気性下でのみ進む。 | ③ 脱窒反応は，脱窒菌による無酸素反応である。 | ④ MBRは膜分離を用いる。 | ⑤ 嫌気好気法はリン除去に有効である。
R1再-21 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 1 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 浄化槽に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 単独処理浄化槽は，生活雑排水と併せて処理する施設である。 | ② 合併処理浄化槽は，し尿と雑排水を共に処理する。 | ③ 法定検査を受ける義務がある。 | ④ 定期的な清掃（汚泥引き抜き）が必要である。 | ⑤ 保守点検が義務付けられている。
R1再-22 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 2 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 汚泥処理技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 汚泥濃縮により減容化が図られる。 | ② 濃縮によって汚泥中の固形分総量は消滅してゼロになる。 | ③ 消化プロセスによりメタンが得られる。 | ④ 凝集剤の添加により脱水効率が高まる。 | ⑤ 焼却は安全な処分前処理である。
R1再-23 | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 5 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 水質環境基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 河川には BOD 基準がある。 | ② 湖沼には COD 基準がある。 | ③ カドミウム等は健康項目である。 | ④ 窒素・リンは富栄養化防止項目である。 | ⑤ 全国の海域では環境基準達成率が 0% である。
R1再-24 | Ⅲ-24 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 3 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 災害廃棄物対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 巨大地震や台風により大量の災害廃棄物が発生する。 | ② 災害廃棄物は，分別・仮置場の確保が極めて重要である。 | ③ 災害廃棄物は，処理計画なしで全量を現地野焼き処分するのが基本である。 | ④ 他自治体や民間事業者との広域連携・広域処理が有効である。 | ⑤ 腐敗性廃棄物の迅速処理は衛生上重要である。
R1再-25 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 4 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | 廃棄物処理法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一般廃棄物の処理責任は市町村にある。 | ② 産業廃棄物の処理責任は排出事業者にある。 | ③ 特別管理廃棄物は厳しい管理が必要である。 | ④ 産業廃棄物の処理委託は，無許可業者に自由に行ってよい。 | ⑤ 廃棄物の不法投棄には罰則が課される。
R1再-26 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 2 | 紙マニフェスト・電子マニフェストの交付義務、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | マニフェスト制度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 委託処理時の不適正処理防止を目的とする。 | ② マニフェストの保管期間は 100 年間である。 | ③ 最終処分完了を確認する規定がある。 | ④ 電子マニフェストの利用が進められている。 | ⑤ 交付状況の報告義務がある。
R1再-27 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 5 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 最終処分場に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 遮断型処分場は重金属等を含む有害廃棄物対象である。 | ② 管理型処分場は遮水工と浸出水処理施設をもつ。 | ③ 安定型処分場は安定5品目を対象とする。 | ④ 浸出水処理には水処理設備が必要である。 | ⑤ 処分場の埋立が完了すれば，即日無検査で廃止届なしで放置してよい。
R1再-28 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 3 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | ダイオキシン類抑制に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 800℃ 以上の高温燃焼が基本である。 | ② 排ガスの急速冷却により再合成を防ぐ。 | ③ ダイオキシン類は，いかなる高温でも一切分解されない絶対不変の物質である。 | ④ バグフィルタによる除去が有効である。 | ⑤ TEQ（毒性等量）で評価する。
R1再-29 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 1 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | リサイクル法制に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 家電リサイクル法は，すべての小型電子ゲーム機のみを唯一の対象とする。 | ② 容器包装リサイクル法は分別の役割分担を規定する。 | ③ 建設リサイクル法は特定資材の分別解体を義務付ける。 | ④ 食品リサイクル法は食品資源の再利用を促す。 | ⑤ 自動車リサイクル法が施行されている。
R1再-30 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 3 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | 廃棄物処理統計に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一般廃棄物総排出量は約 4000 万トン/年 である。 | ② 産業廃棄物総排出量は約 3.8〜4 億トン/年 である。 | ③ 日本のゴミのリサイクル率は 100% に達している。 | ④ 最終処分場の残余容量確保が課題である。 | ⑤ 減量化への取組が継続されている。
R1再-31 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 循環型社会基本法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 発生抑制（リデュース）が最優先される。 | ② 再使用（リユース）が次に優先される。 | ③ 再生利用（リサイクル）が推進される。 | ④ 埋立処分が最優先の第一選択肢とされる。 | ⑤ 拡大生産者責任が盛り込まれている。
R1再-32 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 5 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 特別管理産業廃棄物に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 感染性廃棄物が含まれる。 | ② 強酸・強アルカリが含まれる。 | ③ 引火性廃油が含まれる。 | ④ 管理者の設置が必要である。 | ⑤ 一般の廃棄物と無区別で混交処理してよい。
R1再-33 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 1 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | ごみ分析に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 低位発熱量は，高位発熱量より常に高い値となる。 | ② 三成分は水分・可燃分・灰分である。 | ③ 熱しゃく減量は未燃分率を示す。 | ④ ごみの発熱量は炉設計に重要である。 | ⑤ 水分が多いと発熱量は下がる。
R1再-34 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 2 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | ごみ焼却施設に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ストーカー炉は代表的焼却炉である。 | ② 焼却施設からの余熱利用は禁止されている。 | ③ 排ガス処理設備で有害物質を除去する。 | ④ ごみ発電は化石燃料代替となる。 | ⑤ 灰溶融処理により無害化される。
R1再-35 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 5 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 環境保全に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 海洋プラスチックごみ問題への対応が急務である。 | ② マイクロプラスチックが生態系に及ぼす影響が懸念される。 | ③ 食品ロス削減推進法が施行されている。 | ④ 地球温暖化防止のためのCO2削減が求められる。 | ⑤ プラスチックごみは海洋へ投棄することが推奨されている。

## H30(平成30年度)問題・選択肢
問題ID | 設問番号 | 大分類(ブロック) | サブジャンル | 公式正答 | 問題のテーマ・内容概要 | 問題文 | 選択肢① | 選択肢② | 選択肢③ | 選択肢④ | 選択肢⑤
H30-01 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 1 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照，日射及び採光に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直達日射量は，太陽高度が高くなるほど大気透過率に関わらず常に減少する。 | ② 昼光率は，全天空照度に対する室内の特定位置における天空光照度の割合であり，天候の影響を受けにくい指標である。 | ③ 窓面に設置する水平ルーバーは，主に高度の高い太陽光（南面日射等）を遮へいするのに有効である。 | ④ 大気透過率が低下すると，直達日射量は減少するが，散乱による天空日射割合は増加する傾向を示す。 | ⑤ ブラインドの傾斜角を調整することで，室内に導入する可視光線量と日射熱取得のバランスを制御できる。
H30-02 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 1 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 光環境及び照度計算に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 点光源から距離 d 離れた面上の水平面照度は，距離 d に比例して増大する。 | ② 建築照明設計において，光束法を用いることで室全体の平均初期照度及び維持照度を算出できる。 | ③ グレアは高輝度光源や明暗対比によって生じ，不快グレアと不能グレアに分類される。 | ④ 演色評価数（Ra）は，基準光と比較した光源の色の再現性を表し，100に近いほど自然光に近い。 | ⑤ 明暗順応のうち，暗所から明所へ移動した際の明順応は，暗順応に比べて短時間で完了する。
H30-03 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 2 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 壁体の伝熱及び熱伝導に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 均質材料の熱伝導率は，材料固有の物性値であり，同一温度下では厚さに依存しない。 | ② 壁体の熱貫流率（U値）は，壁全体の熱抵抗の総和に比例して大きくなる。 | ③ 室内外表面の熱伝達率は，対流熱伝達率と放射熱伝達率の和として表される。 | ④ 壁体内に空気層を設けると，熱放射及び対流が抑制され，断熱性能が向上する。 | ⑤ 中空層に密閉された空気層の熱抵抗は，ある程度の厚みを超えると上昇が頭打ちになる。
H30-04 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 3 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 音環境及び遮音性能に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 単層壁の空気音遮音性能は，質量則により面密度及び周波数が高くなるほど透過損失が大きくなる。 | ② コインシデンス効果が生じると，特定の周波数帯で壁体の遮音性能が著しく低下する。 | ③ 残響時間は，室容積に反比例し，室内の総吸音力に正比例するSabineの式で表される。 | ④ 床衝撃音遮音性能において，軽量床衝撃音（Lh）と重量床衝撃音（Lw）では緩和対策が異なる。 | ⑤ 多孔質吸音材料は，高周波数域の音エネルギーを摩擦熱に変換して吸音効果を発揮する。
H30-05 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 1 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 建築物の結露及び防湿対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 内部結露を防止するためには，透湿抵抗の小さい材料を高温多湿側に配置するのが効果的である。 | ② 表面結露は，壁体室内表面温度が室内の空気の露点温度を下回ったときに発生する。 | ③ 充填断熱工法では，断熱材の室内側に防湿シートを設置して水蒸気の侵入を防ぐ。 | ④ 外断熱工法は，柱や構造体による熱橋（ヒートブリッジ）を軽減し，結露防止に有効である。 | ⑤ 換気によって室内の絶対湿度を低下させることは，表面結露の低減に寄与する。
H30-06 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 2 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 温熱環境及び快適性指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 温熱環境の要素には，気温，平均放射温度（MRT），風速，湿度，着衣量，代謝量の6要素がある。 | ② 作用温度（OT）は，対照的な放射と対流の影響を統合した指標で，風速が遅い場合は気温とMRTの平均値に近い。 | ③ PMV（予測平均温冷感申告）は，温熱要素のうち気温と湿度の2要素のみで快適性を評価する指標である。 | ④ WBGT（湿球黒球温度）は，暑熱環境における熱中症予防の指標として用いられる。 | ⑤ 新有効温度（ET*）は，相対湿度50%の標準環境を基準として定義された体感温度指標である。
H30-07 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 5 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 湿気環境及び比エンタルピーに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 湿潤空気の比エンタルピーは，顕熱と潜熱の合計であり，湿空線図上で等エンタルピー線として表される。 | ② 顕熱変化のみの加熱・冷却過程では，空気の絶対湿度は変化しない。 | ③ 水噴霧による加湿過程は，断熱加湿に近く，乾球温度が低下しながら絶対湿度が増加する。 | ④ 相対湿度は，湿潤空気中の水蒸気分圧と同温度の飽和水蒸気分圧の和で定義される。 | ⑤ 露点温度は，空気を冷却していったときに結露が始まり相対湿度が100%に達する温度である。
H30-08 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内機器の発熱及び空調負荷に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 室内で使用されるOA機器や照明器具は，室の顕熱負荷の要因となる。 | ② 人体からの発熱のうち，呼吸や発汗に伴う熱移動はすべて顕熱負荷に分類される。 | ③ 外気負荷は，導入外気の温度・湿度と室内設計温湿度の差によって生じる顕熱及び潜熱負荷である。 | ④ 蓄熱負荷計算においては，構造体の熱容量や壁面の輻射熱吸収による応答遅れを考慮する。 | ⑤ 窓面からの日射熱取得は，ガラスの遮熱性能や日よけの設置により大幅に抑えることができる。
H30-09 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空調方式及び省エネルギー制御に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 定風量（CAV）方式に比べ，変風量（VAV）方式は負荷変動に応じて送風量を制御するため搬送動力を削減できる。 | ② 床吹出し空調方式は，居住域のみを効率的に空調するタスク・アンビエント空調に適している。 | ③ 全熱交換器は，排気から排熱を回収して給気を予熱・予冷することで空調外気負荷を低減する。 | ④ 水・空気併用空調方式は，空気単独方式に比べてダクトスペースを縮小できる利点がある。 | ⑤ 冷水往き温度を上昇させて運転制御すると，冷凍機のCOP（成績係数）は低下する。
H30-10 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 2 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | BEMS及びエネルギー管理システムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BEMS（ビルエネルギー管理システム）の目的は，設備機器の自動制御のみであり，データの計測・蓄積は行わない。 | ② ピークカット制御は，最大電力需要（デマンド）を抑えることで基本料金の低減及び負荷平準化を図る。 | ③ CO2濃度に応じた外気量制御（Demand Controlled Ventilation）により，外気負荷の低減が可能である。 | ④ ナイトセレクト・ナイトパージは，夜間の外気を導入して建物を予冷し，昼間の冷房負荷を抑える技術である。 | ⑤ インバータ制御をファンやポンプに適用することで，流量制御時の消費電力を効果的に削減できる。
H30-11 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 給水設備及び給水圧力に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直結増圧給水方式は，受水槽を設置せず水道本管の圧力を利用・増圧して高層階へ給水する方式である。 | ② クロスコネクションとは，飲用水の配管と飲用水以外の配管が弁等で正しく遮断されている状態を指す。 | ③ 給水配管におけるウォーターハンマー現象は，急激な弁の閉鎖等による圧力波によって発生する。 | ④ 吐水口空間（エアギャップ）は，受水槽や給水栓からの逆流を防止するための最も確実な物理的対策である。 | ⑤ 給水管内の流速が過大になると，配管浸食（エロージョン・コロージョン）や騒音の原因となる。
H30-12 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水・通気配管システムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① トラップの封水保持は，下水道や排水管からの悪臭や害虫の室内侵入を防ぐために不可欠である。 | ② 通気管の役割は，排水管内の圧力変動を緩和して封水破損（破封）を防止するとともに排水の流れをスムーズにすることである。 | ③ 各個通気方式は，排水トラップごとに通気管を接続する方式であり，封水保護効果が最も高い。 | ④ ループ通気管は，排水立管の最上部から立ち上げて屋外に開放する管であり，器具トラップ毎に設ける。 | ⑤ 排水横枝管の傾斜は，管径に応じて定められ，自己洗浄流速を維持することが求められる。
H30-13 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 換気設備及び室内空気質に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 第1種換気方式は，給気ファン及び排気ファンの両方を用いて給排気量を確実に制御する方式である。 | ② 第3種換気方式は，室内が負圧になるため，他室への汚染空気の漏洩を防ぐ用途に適している。 | ③ 室内のCO2濃度基準（1,000 ppm以下）に基づく必要換気量は，室内の発生熱量のみに比例して算出される。 | ④ 自然換気において，開口部前後の圧力差は風力係数差による風圧及び温度差による浮力によって生じる。 | ⑤ 局所排気フードは，汚染源の近くに配置することで，最小限の排気量で効果的に汚染物質を捕集できる。
H30-14 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | レジオネラ属菌及び建築物環境衛生管理基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 冷却塔水や加湿器の水は，レジオネラ属菌が増殖しやすい環境となり得るため，適切な清掃・消毒が必要である。 | ② 冷却塔からのエアロゾル飛散は，周辺環境へのレジオネラ症感染源となる可能性がある。 | ③ 建築物衛生法に基づく空気環境の調整基準において，CO濃度は6 ppm以下と定められている。 | ④ 貯水槽の清掃は，建築物環境衛生管理基準に基づき，1年以内ごとに1回定期に行う必要がある。 | ⑤ 給湯設備の維持管理において，湯温を 40℃前後に保つことがレジオネラ属菌の発育抑制に最も有効である。
H30-15 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 5 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | シックハウス症候群及び化学物質管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ホルムアルデヒドは，建築材料の接着剤や塗料等から発散するVOC（Volatile Organic Compounds）の一種である。 | ② 建築基準法において，居室の換気回数は少なくとも 5 回/h 以上となる換気設備の設置が義務付けられている。 | ③ F☆☆☆☆（エフ・フォースター）マークを表示する建材は，ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ない。 | ④ トルエン，キシレン，パラジクロロベンゼン等の室内濃度指針値が厚生労働省により設定されている。 | ⑤ ベイクアウト法は，室内を高加温・換気することで，建材中の揮発性有機化合物の放散を促進・低減させる手法である。
H30-16 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 水質指標及び汚濁指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD（生物化学的酸素要求量）は，主として無機物酸化に消費される酸素量を表す指標である。 | ② COD（化学的酸素要求量）は，強酸化剤（過マンガン酸カリウム等）により有機物を化学的に酸化する際の酸素消費量である。 | ③ SS（浮遊物質量）は，水中に懸濁している微細な不溶解性物質の重量濃度を示す。 | ④ DO（溶存酸素量）は，水中に溶解している酸素の濃度であり，水生生物の生息や自浄作用に不可欠である。 | ⑤ TOC（全炭素有機体量）は，水中の有機物に含まれる炭素総量を測定する定量指標である。
H30-17 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 下水処理・活性汚泥法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 標準活性汚泥法は，ばっ気槽，最終沈殿池，汚泥返送設備で構成される生物処理プロセスである。 | ② MLSS（ばっ気槽混合液浮遊物質濃度）は，ばっ気槽内の微生物を含む懸濁物質の濃度を表す。 | ③ SVI（汚泥容量指標）は，値が大きいほど汚泥の沈降性が良好でコンパクションしやすいことを示す。 | ④ バルキング現象は，糸状性細菌等の異常繁殖により汚泥の沈降分離が著しく阻害される現象である。 | ⑤ HRT（水理的滞留時間）は，ばっ気槽容積を流入水量で除した値であり，処理速度の設計指標となる。
H30-18 | Ⅲ-18 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 高度汚水処理プロセス（窒素・リン除去）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 硝化反応は，好気条件下で硝化菌（アンモニア酸化菌・亜硝酸酸化菌）によりアンモニア性窒素が硝酸性窒素へ酸化される過程である。 | ② 脱窒反応は，無酸素条件下で脱窒菌が有機物を電子供与体として硝酸性窒素を窒素ガスに還元する反応である。 | ③ A2O（嫌気・無酸素・好気）法は，窒素及びリンを同時に除去できる代表的な生物学的高度処理方式である。 | ④ 生物学的リン除去において，嫌気槽ではポリリン酸蓄積細菌によるリンの過剰摂取が行われる。 | ⑤ 凝集剤（ポリ塩化アルミニウム等）を添加する化学的リン除去は，生物処理と併用して用いられる。
H30-19 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 2 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 浄化槽の構造及び性能管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 合併処理浄化槽は，し尿だけでなく生活雑排水（厨房・風呂・洗濯等）を併せて処理する施設である。 | ② 単独処理浄化槽は，生活雑排水のみを処理し，し尿は処理対象としない構造である。 | ③ 浄化槽法に基づき，管理者には定期的な保守点検，清掃，及び法定検査の受検が義務付けられている。 | ④ 膜分離活性汚泥（MBR）方式を組み込んだ浄化槽は，清浄度の高い処理水を得やすく敷地面積をコンパクトにできる。 | ⑤ 小型合併処理浄化槽の処理水BOD基準値として，一般に 20 mg/L 以下が求められる。
H30-20 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 5 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 汚泥処理及び脱水・濃縮工程に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 汚泥濃縮工程には，重力濃縮，浮上濃縮，遠心濃縮などがあり，脱水工程の前処理として固形物濃度を高める。 | ② 汚泥脱水機には，ベルトプレス，遠心脱水機，スクリュープレス，高圧脱水機等が用いられる。 | ③ 高分子凝集剤の添加は，汚泥フロックを粗大化させて脱水性を向上させる目的に有効である。 | ④ 脱水汚泥の含水率は，脱水処理により 95% 程度から 75～80% 程度まで低減される。 | ⑤ 汚泥の焼却処理を行うと，固形分がすべて消失するため，焼却灰の埋立処分は不要となる。
H30-21 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 2 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 消毒・水質安全管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 塩素消毒における殺菌効果は，結合残留塩素（クロラミン）の方が遊離残留塩素（次亜塩素酸）よりも著しく高い。 | ② 塩素処理において，原水中の有機物と反応してトリハロメタン（THM）等の消毒副生成物が生じることがある。 | ③ オゾン消毒は，強酸化力により殺菌や脱色・脱臭効果を発揮するが，残留性がないため後段補給が必要である。 | ④ 紫外線（UV）消毒は，細菌やウイルスのDNAを破壊して不活化し，副生成物の発生が極めて少ない。 | ⑤ 水道法に基づく給水栓における消毒用残留塩素濃度は，遊離残留塩素として 0.1 mg/L 以上保持することが規定されている。
H30-22 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 3 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 水質汚濁防止法及び排水基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 水質汚濁防止法は，特定施設から公共用水域へ排出される有害物質及び生活環境項目に関する排水基準を定める。 | ② 水質有害物質には，カドミウム，シアン，六価クロム，ヒ素，PCB，トリクロロエチレンなどが指定されている。 | ③ 上乗せ排水基準は，環境省が全国一律の基準値として制定し，都道府県がこれを緩和することはできない。 | ④ 総量削減指定水域（東京湾，伊勢湾，瀬戸内海等）では，COD，窒素，リンの総量規制基準が適用される。 | ⑤ 特定事業場からの排水制限に違反した場合，直罰（罰則）が適用される場合がある。
H30-23 | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 4 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 廃棄物処理法上の廃棄物の定義及び分類に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 廃棄物とは，占有者が自ら利用し，又は他人に有償で売却することができないために不要となった物をいう。 | ② 廃棄物は，一般廃棄物と産業廃棄物に大別され，一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物と定義される。 | ③ 産業廃棄物は，事業活動に伴って生じた廃棄物のうち，法で規定された20種類（燃え殻，汚泥，廃油等）を指す。 | ④ 事務所や店舗から発生する紙くずや生ごみなどの事業系一般廃棄物の処理責任は，常に市町村にある。 | ⑤ 爆発性，毒性，感染性等のある危険な廃棄物は，特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に分類される。
H30-24 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 1 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 排出事業者は，産業廃棄物の処理を人へ委託する場合，原則としてマニフェストを交付しなければならない。 | ② 紙マニフェスト（7枚複写）において，中間処理完了を確認するB2票・D票の保存期間は交付後 1 年間である。 | ③ 最終処分が完了したことを確認するためのE票は，定められた期限内に排出事業者へ送付される必要がある。 | ④ 電子マニフェストは，情報処理センターを介してネットワーク上で交付・受渡管理を行うシステムである。 | ⑤ 排出事業者は，毎年マニフェストの交付状況等に関する報告書を都道府県知事等へ提出しなければならない。
H30-25 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 2 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | ごみ焼却施設及びダイオキシン類対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ダイオキシン類の発生を抑制するため，焼却炉内では 800℃ 以上の高温燃焼を維持することが求められる。 | ② 燃焼排ガス中の未燃焼ガス（CO等）濃度を極小化することは，ダイオキシン類再合成（デノボ合成）の抑制に有効である。 | ③ 排ガス冷却塔において，200～400℃ の温度域を急速に冷却（急冷）することでデノボ合成を防ぐ。 | ④ バグフィルター（濾布集塵器）は，粉塵とともに微量吸着したダイオキシン類を高効率で捕集できる。 | ⑤ ダイオキシン類対策特別措置法において，耐熱性細菌を利用した排ガス生化学処理が法律で受託法指定されている。
H30-26 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 3 | 紙マニフェスト・電子マニフェストの交付義務、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | 最終処分場の構造及び埋立管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 安定型最終処分場には，有機物を含有する産業廃棄物や保護膜のない腐食性廃棄物を埋め立てることができる。 | ② 管理型最終処分場は，浸出水処理施設及び遮水工を設置し，環境汚染を予防する構造を有している。 | ③ 遮断型最終処分場は，有害物質を含む重金属汚泥等を外部から遮断して埋め立てるコンクリート構造の施設である。 | ④ 管理型処分場におけるサンドイッチ工法やセル工法は，飛散・悪臭防止及び覆土形成のために行われる。 | ⑤ 処分場の廃止認可を受けるためには，浸出水質や発生ガスの安定化，地盤の安定等の要件を満たす必要がある。
H30-27 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 5 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | リサイクル関連法（資源循環）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 容器包装リサイクル法では，特定事業者（製造・販売業者）に対してリサイクル義務を課している。 | ② 家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）の対象4品目は，エアコン，テレビ，冷蔵庫・冷凍庫，洗濯機・衣類乾燥機である。 | ③ 建設リサイクル法において，特定建設資材（コンクリート，アスファルト，木材等）の再資源化は任意である。 | ④ 食品リサイクル法は，食品関連事業者に対して食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用を推進する。 | ⑤ プラスチック資源循環促進法は，製品の設計から廃棄・再資源化に至るプラスチックの総合的な循環を目的とする。
H30-28 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 1 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | 循環型社会形成推進基本法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 循環型社会の形成に向けて，優先順位（1.発生抑制，2.再使用，3.再生利用，4.熱回収，5.適正処分）を定めている。 | ② 熱回収（エネルギーリカバリー）は，再生利用（マテリアルリサイクル）よりも高い優先順位として位置付けられている。 | ③ 拡大生産者責任（EPR）の考え方を導入し，生産者が自らの製品の廃商品化後の適正処理・再資源化に配慮することを求める。 | ④ 土地や水等の資源の循環的利用を促進し，天然資源の消費抑制と環境負荷の低減を目指す。 | ⑤ 政府は，循環型社会の形成に関する基本計画を策定し，定期的に評価・見直しを行わなければならない。
H30-29 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 3 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | ごみの物理・化学的分析特性に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ごみの三成分とは，水分，可燃分，灰分の3つの割合（質量パーセント）である。 | ② 低位発熱量は，高位発熱量から水分及び燃焼生成水の蒸発潜熱分を差し引いた有効利用可能な発熱量である。 | ③ ごみの熱しゃく減量は，乾燥試料を 600℃ 前後で強熱した際の質量減少率であり，未燃分含有率の目安となる。 | ④ 発熱量分析において，水分の割合が高くなるほど低位発熱量は直線的に上昇する。 | ⑤ ごみの元素分析（C, H, O, N, S, Cl）は，理論空気量や排ガス組成，塩化水素発生量の予測に用いられる。
H30-30 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 4 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | 災害廃棄物対策及び処理計画に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 災害廃棄物の処理責任は，国がすべて直接的・全面的に負い，市町村は関与しない。 | ② 災害発生時には，仮置場の迅速な確保と，可燃物，不燃物，危険物，資源物等の分別徹底が不可欠である。 | ③ 平時からの災害廃棄物処理計画の策定や，広域連携協定の締結が迅速な復旧・復興に極めて有効である。 | ④ 損壊家屋等の解体・撤去に伴い，アスベスト（石綿）等の有害物質の飛散防止対策を講じる必要がある。 | ⑤ 津波堆積物や腐敗性の高い災害廃棄物は，公衆衛生上の観点から優先的に二次仮置場や処理施設へ搬出する。
H30-31 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 3 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 地球温暖化対策及び温室効果ガスに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 二酸化炭素（CO2），メタン（CH4），一酸化二窒素（N2O），フロン類等が主要な温室効果ガスである。 | ② メタンの地球温暖化係数（GWP）は二酸化炭素の20倍以上であり，埋立地や下水処理施設等からの発生抑制が必要である。 | ③ 廃棄物焼却施設における二酸化炭素排出量の算定では，バイオマス由来のごみ（紙・木くず等）の燃焼分も含めて排出量にカウントする。 | ④ 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて，脱炭素型の廃棄物処理システムへのシフトが求められている。 | ⑤ 排熱利用（バイオマス発電やごみ発電）は，化石燃料の消費を代替することによりCO2排出削減に寄与する。
H30-32 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 2 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物処理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PCBは，電気絶縁性や不燃性に優れていたため，トランス（変圧器）やコンデンサ等に広く使用された。 | ② PCB廃棄物特別措置法に基づき，保管事業者は期限までに適正に処理・処分を行わなければならない。 | ③ 高濃度PCB廃棄物の処理は，中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）の専用施設等で行われてきた。 | ④ 低濃度PCB廃棄物については，無害化処理認定事業者等による焼却処理が進められている。 | ⑤ PCB廃棄物は，通常の安定型最終処分場に安全に直接埋め立てることができる。
H30-33 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 5 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | 海洋プラスチックごみ問題に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 海洋に流出したプラスチックは，紫外線や波浪の物理的作用によって破砕されマイクロプラスチックとなる。 | ② 5mm 以下のマイクロプラスチックは，海洋生態系へ影響を与えず，食物連鎖等への生体濃縮の懸念もない。 | ③ ポイ捨てや不適正な陸上廃棄物の流出が，海洋プラスチックごみの主要な発生源となっている。 | ④ プラスチック資源循環促進法において，ワンウェイ（使い捨て）プラスチック製品の削減・代替転換が推進されている。 | ⑤ 海洋生分解性プラスチック等の環境負荷の低い代替素材の開発・普及が期待されている。
H30-34 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 1 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 土壌汚染対策法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 特定有害物質を製造・使用する有害物質使用特定施設の廃止時等に，土壌汚染状況調査の実施が義務付けられる。 | ② 指定区域には，健康被害のおそれがある「要措置区域」と，土地の形質変更時に届出を要する「形質変更時要届出区域」がある。 | ③ 土壌ガス調査，溶出量調査，含有量調査などの手法により汚染の範囲と程度を特定する。 | ④ 汚染土壌を敷地外へ搬出する際，移動に関する届出や管理票（汚染土壌処理管理票）の運用は免除される。 | ⑤ 汚染除去等の措置には，盛土封じ込め，掘削除去，原位置浄化（不活性化・バイオレメディエーション等）がある。
H30-35 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 環境基本法及び環境基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 環境基準は，すべての事業者が必ず達成すべき法的強制力を有する「工場排水規制の制限値」である。 | ② 環境基本法は，公害の防止及び自然環境の保全について，基本理念と国・地方公共団体・事業者の責務を定める。 | ③ 環境基準には，大気の汚染，水質汚濁，土壌汚染，騒音に関し，人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準が設定されている。 | ④ 公害の範囲として，大気汚染，水質汚濁，土壌汚染，騒音，振動，地盤沈下，悪臭の「典型7公害」が規定されている。 | ⑤ 汚染者負担原則（PPP: Polluter Pays Principle）は，原因者が公害防止・被害救済等の費用を負担すべきとする思想である。

## H29(平成29年度)問題・選択肢
問題ID | 設問番号 | 大分類(ブロック) | サブジャンル | 公式正答 | 問題のテーマ・内容概要 | 問題文 | 選択肢① | 選択肢② | 選択肢③ | 選択肢④ | 選択肢⑤
H29-01 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 2 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照・日射に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直達日射量は，大気透過率及び太陽高度角に依存し，大気が清浄なほど大きくなる。 | ② 日陰形状（日影図）の描画において，太陽の真南方位角度（南中）は季節や緯度に関わらず常に一定である。 | ③ 窓ガラスの日射熱取得率（η値）は，透過日射と吸熱二次放熱の和の割合を示す。 | ④ 庇（ひさし）やルーバーなどの日よけ装置は，主に夏期における日射侵入を抑えるのに有効である。 | ⑤ 全天空照度は，直達光を除いた全天空からの散乱光による水平面照度を指す。
H29-02 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 3 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 採光・照明及び光環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 昼光率は，全天空照度に対する室内の特定点における天空光照度の百分率であり，全天空照度の絶対値に依存しない。 | ② 点光源による水平面照度は，光源の光度に比例し，距離の2乗に反比例する。 | ③ LED照明は，従来型の蛍光灯に比較して演色評価数（Ra）が常に著しく低く，店舗照明には使用できない。 | ④ 不快グレアを評価する指標として，UGR（Unified Glare Rating）などが利用される。 | ⑤ タスク・アンビエント照明方式は，全般照明の照度を抑えつつ作業面のみを適正照度に維持することで省エネを図る。
H29-03 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 1 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 壁体の伝熱・熱伝導に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 材料の熱伝導率は，密度が高い金属材料よりも静止空気の方が著しく大きい物性値である。 | ② 多層壁体の熱貫流抵抗は，各構成材料の熱抵抗及び両表面の熱伝達抵抗の和として算出される。 | ③ 表面熱伝達抵抗は，風速が速くなるほど対流熱伝達が促進され，小さな値となる。 | ④ 熱橋（ヒートブリッジ）部分は，局部的に熱貫流率が大きくなり，表面結露の発生原因となる。 | ⑤ 中空層の断熱性能は，放射熱伝達を抑制するための遮熱シート（低放射フィルム）貼付により向上する。
H29-04 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 4 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 建築音響・遮音性能に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 単層壁の透過損失（TL）は，質量の法則に従い，面密度及び周波数が倍増するごとに約6dB増加する。 | ② 二重壁構造では，空気層による共振周波数で遮音性能が低下する共振透過現象が生じる場合がある。 | ③ 吸音率の高い多孔質材料を室内の壁面・天井に配置すると，室の残響時間が短縮される。 | ④ 音圧レベル（dB）は，音の物理的エネルギーを対数表示したものであり，3dB増加すると音エネルギーは10倍になる。 | ⑤ 床衝撃音の遮音対策において，重量床衝撃音（LH）にはスラブ厚の増加やボイドスラブの採用が有効である。
H29-05 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 4 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 結露及び湿気制御に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 表面結露は，壁体の室内側表面温度が室内空気の露点温度以下になると発生する。 | ② 内部結露を防止するため，断熱材の高温多湿側に透湿抵抗の大きな防湿層を設ける。 | ③ 通気層工法は，外壁仕上げ材と断熱材の間に空気の流れる層を設け，水蒸気を外部へ排出する構造である。 | ④ 室内の暖房運転時に加湿器を併用して相対湿度を高く保つことは，結露発生リスクを軽減させる。 | ⑤ 水蒸気圧差が推進力となり，材料内部を水蒸気が移動する現象を湿気伝導（透湿）という。
H29-06 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 1 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 温熱環境及び快適性評価に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PMV（予測平均温冷感申告）指標における快適範囲は，一般に −2.0 ～ +2.0 の間と定義されている。 | ② WBGT（湿球黒球温度）は，屋外での太陽光照射下では自然湿球温度，黒球温度，乾球温度から算出される。 | ③ 着衣量の単位クロ（clo）は，1 clo が約 0.155 m²・K/W の熱抵抗に相当する。 | ④ 代謝量の単位メッツ（met）は，安静座位状態における熱発生量を 1 met（約 58.2 W/m²）と定める。 | ⑤ 平均放射温度（MRT）は，周囲の全方向からの放射熱伝達を等価な一様表面温度として表した指標である。
H29-07 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 2 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 空気線図及び空気状態の変化に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 湿潤空気を冷却器で冷却し，露点温度以下に下げると，水分が結露除去されて絶対湿度が低下する（減湿冷却）。 | ② 乾式加湿（蒸気加湿）を行うと，空気に顕熱のみが加わり乾球温度が急激に上昇する。 | ③ 顕熱比（SHF）は，全熱負荷に対する顕熱負荷の割合であり，空気線図上の状態変化線の傾きを表す。 | ④ 湿球温度は，濡れたガーゼで覆った感温部を通過する空気の蒸発冷却限界温度を示す。 | ⑤ 混合作業において，異なる状態の2つの空気を混合した点（混合点）は，空気線図上で各状態点を結ぶ直線上の内分点となる。
H29-08 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空調負荷及び建物省エネルギー計画に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建物外皮性能を示す指標として，外皮平均熱貫流率（UA値）が用いられる。 | ② 一次エネルギー消費量基準では，空調，照明，給湯，換気，昇降機等の設備エネルギー総量を評価する。 | ③ ペリメーターゾーンは，外気の影響を受けやすく熱負荷変動が大きいため，インテリアゾーンと別系統の空調制御が望ましい。 | ④ 屋上緑化や高反射塗料の適用は，屋根面からの熱取得を軽減し，夏期の冷房負荷削減に寄与する。 | ⑤ ガラス窓からの透過日射負荷は，顕熱負荷及び潜熱負荷の両方に同時に影響を与える。
H29-09 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 熱源設備及び冷凍サイクルに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 蒸気圧縮式冷凍サイクルは，圧縮機，凝縮器，膨張弁，蒸発器の基本4要素から構成される。 | ② ヒートポンプ機器の成績係数（COP）は，消費電力（入力）に対する加熱能力または冷却能力（出力）の比で表される。 | ③ 蒸発温度を一定とした場合，凝縮温度（冷却水温度）が上昇するとヒートポンプのCOPは向上する。 | ④ ターボ冷凍機は，遠心式圧縮機を用いて大容量の冷水製造に適した効率的な熱源機である。 | ⑤ 吸収式冷凍機は，フロン系水冷媒を使用せず，水（冷媒）と臭化リチウム溶液（吸収液）の組み合わせ等で冷却を行う。
H29-10 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 2 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 空気調和設備及び送風・搬送系統に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ダクト配管系の圧力損失は，管内流速の2乗に概ね比例して増大する。 | ② 変風量（VAV）方式は，送風温度を一定に保ち，部屋の負荷変動に応じて給気量を可変制御する。 | ③ 送風機のインバータ制御は，回転数を変化させて風量を制御し，軸動力を著しく削減できる。 | ④ 全熱交換器は，排気から静熱（顕熱）及び水蒸気（潜熱）の両方を同時に回収する省エネルギー機器である。 | ⑤ 定流量弁を用いた二次ポンプ方式は，負荷変動に応じてポンプ流量を自動的に変化させる変流方式である。
H29-11 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 給水設備及び水質保全に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 給水下限圧力は，最遠・最高位の給水栓において必要な作動圧力を確保できるよう設計する。 | ② バキュームブレイカーは，給水管内に正圧が生じたときに管内へ自動吸気して圧力を逃がす装置である。 | ③ 受水槽方式における越流管（オーバーフロー管）出口には，防虫網付きの物理的吐水口空間を設ける。 | ④ 水道直結増圧給水方式は，受水槽での滞留による水質低下リスクを軽減できる。 | ⑤ 建築物環境衛生管理基準では，給水栓における残留塩素濃度を遊離残留塩素として 0.1 mg/L 以上に保持するよう規定している。
H29-12 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水トラップ及び通気設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 排水トラップの封水深は，一般的な衛生器具で 50 mm 以上 100 mm 以下と規定されている。 | ② 誘引破封（自己サイホン作用）は，器具排水時にトラップ内を満水で流れることにより生じる封水吸い出し現象である。 | ③ 伸長通気管は，排水立管の最上部より上方に立ち上げ，直接大気に開放する通気方式である。 | ④ 二重トラップは，トラップ効果を二重にして安全性を高めるため，積極的に設置することが推奨される。 | ⑤ 通気弁（吸気弁）は，排水管内が負圧になった際に外気を吸入して破封を防ぐ排気不許可構造の弁である。
H29-13 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 換気計算及び室内空気質に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 室内の二酸化炭素（CO2）濃度制限値 1,000 ppm に基づく必要換気量は，室容積にのみ依存し在室人数には関係しない。 | ② 換気効率を示す指標として，空気の平均在室時間（Mean Age of Air）などが用いられる。 | ③ シックハウス対策として，居室には原則として常時換気設備（住宅では 0.5 回/h 以上）の設置が義務付けられている。 | ④ 風力換気における換気量は，風速に比例し，開口部の有効開口面積に比例する。 | ⑤ 温度差換気（中性帯）では，上下開口部の高低差及び室内外の温度差が大きいほど換気量が増加する。
H29-14 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 環境衛生基準及び空気環境管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建築物衛生法に基づく特定建築物において，一酸化炭素（CO）濃度基準は 6 ppm 以下である。 | ② 浮遊粉じんの管理基準値は，1 m³ あたり 0.15 mg 以下と規定されている。 | ③ 相対湿度の管理基準範囲は，年間を通じて 10 % 以上 30 % 以下と定められている。 | ④ 建築物環境衛生管理技術者は，特定建築物の維持管理全般の監督を行う国家資格者である。 | ⑤ 気流の管理基準値は，室内中央部付近で 0.5 m/s 以下と規定されている。
H29-15 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 1 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 水質指標及び汚濁メカニズムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD（生物化学的酸素要求量）の測定期間は，通常 20℃ で 5 日間（BOD5）とされる。 | ② 富栄養化は，閉鎖性水域（湖沼・内湾等）へ窒素やリンが過剰流入することで植物プランクトンが異常繁殖する現象である。 | ③ DO（溶存酸素量）が極度に低下すると，水底で好気的分解が阻害され，硫化水素やアンモニア等が発生して悪臭原因となる。 | ④ n-ヘキサン抽出物質は，動植物油や鉱物油などの油分濃度の指標として用いられる。 | ⑤ 濁度は，水中の懸濁物質による光の透過阻害度を表し，常にSS（浮遊物質量）と1対1の完全な比例関係にある。
H29-16 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 下水処理・生物処理技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 標準活性汚泥法における返送汚泥率（R）は，通常 20～50 % 程度で運用される。 | ② 膜分離活性汚泥法（MBR）は，最終沈殿池を大型化することで高い固液分離性能を発揮させる技術である。 | ③ 生物膜法（回転円板法，接触酸化法等）は，担体表面に形成された微生物膜により有機物を分解する方式である。 | ④ ステップエアレーション方式は，ばっ気槽の複数箇所から下水を分割投入し，酸素消費割合を平準化させる。 | ⑤ 好気性消化は，余剰汚泥を長時間の好気条件下で自己酸化（自己分解）させて汚泥量を減容化する処理である。
H29-17 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水浄化及び高度処理（窒素・リン除去）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 硝化工程では，アンモニア性窒素が亜硝酸菌・硝酸菌の作用により硝酸性窒素へと酸化され，アルカリ度が消費される。 | ② 脱窒工程では，無酸素条件下で脱窒菌が有機物（メタノール等）を消費しながら硝酸性窒素を窒素ガスへ還元する。 | ③ 嫌気・好気法（AO法）は，リンの過剰摂取現象を利用した生物学的リン除去プロセスである。 | ④ 鉄塩やアルミニウム塩をろ過池前段に添加する化学的リン除去は，リン酸イオンを可溶化させる反応である。 | ⑤ 砂ろ過施設は，生物処理水中の微細なSS（フロック漏れ）を除去し，処理水質をさらに向上させる。
H29-18 | Ⅲ-18 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 2 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 浄化槽の処理構造及び維持管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 浄化槽の法定点検（第7条検査・第11条検査）は，浄化槽清掃業者が自ら定期的に判定報告を行う。 | ② 嫌気ろ床接触酸化方式は，嫌気ろ床槽でSS除去と一次分解を行い，後段の接触酸化槽で好気分解する。 | ③ 浄化槽の保守点検では，機器の動作確認，消毒剤の補充，水質検査，泥状化の確認等を行う。 | ④ 浄化槽内の汚泥・スラグの引き抜きは，1年以内ごとに1回（方式により規定頻度）定期に行わなければならない。 | ⑤ 合併処理浄化槽のBOD除去率は 90 % 以上，放流水BODは 20 mg/L 以下が一般的な性能基準である。
H29-19 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 汚泥処理技術（濃縮・脱水・脱臭）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 重力濃縮槽は，汚泥の密度差を利用して沈降分離させ，上澄水を分離する最もシンプルな濃縮方式である。 | ② 遠心脱水機は，高速回転による遠心力を利用して汚泥固形分と水分を短時間で分離する。 | ③ 汚泥焼却処理を行うと，発生する排ガス処理設備は一切不要となり，完全無公害化が達成される。 | ④ 汚泥消化槽（嫌気性消化）で生じる消化ガス（バイオガス）は，メタン（CH4）を主成分とし，燃料利用される。 | ⑤ 汚泥処理施設からの悪臭対策として，薬液洗浄法，活性炭吸着法，生物脱臭法などが用いられる。
H29-20 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 5 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 水消毒及び水質安全管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 次亜塩素酸ナトリウムによる塩素消毒では，水中において次亜塩素酸（HClO）と次亜塩素酸イオン（ClO⁻）が存在する。 | ② pHが低い（酸性寄り）水溶液中では，次亜塩素酸（HClO）の存在割合が高くなり，殺菌力が向上する。 | ③ 結合残留塩素は，アンモニアと塩素が反応して生成するクロラミン類を指す。 | ④ クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生体に対しては，膜ろ過や紫外線（UV）照射が有効な対策となる。 | ⑤ オゾン消毒は強固な残留効果を有するため，配水管網の末端給水栓まで消毒効果が持続する。
H29-21 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 3 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 水環境関係法令及び水質規制に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準は，人の健康の保護に関する基準と生活環境の保全に関する基準からなる。 | ② 水質汚濁防止法の全国一律排水基準は，すべての公共用水域に対して一律に適用され，都道府県による緩和・強化規定はない。 | ③ 水道法に基づく水質基準項目には，大腸菌（検出されないこと），一般細菌（100個/mL以下）などが設定されている。 | ④ 海域及び湖沼における富栄養化防止のため，全窒素及び全リンに関する環境基準が導入されている。 | ⑤ 地下水汚染の防止のため，有害物質の地下浸透規制が水質汚濁防止法に規定されている。
H29-22 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 1 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 廃棄物処理法における基本概念に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 産業廃棄物の処理責任は，自らその事業活動に伴って生じたものについて，原則として排出事業者が負う。 | ② 市町村は，その区域内における一般廃棄物の処理計画（一般廃棄物処理計画）を定めなければならない。 | ③ 特別管理産業廃棄物管理責任者は，事業場ごとに置かれ，適正管理の業務を担う。 | ④ 無償で引き取られる物品や処理費用を支払って引き取らせる物は，裁判例上すべて「有価物」として廃棄物から除外される。 | ⑤ 産業廃棄物処理業の許可は，都道府県知事（保健所設置市等の長を含む）が行う。
H29-23 | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 5 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | マニフェスト（産業廃棄物管理票）制度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 紙マニフェストにおけるA票は，処分会社が処分完了したことを受託者に証明するため交付する保管用票である。 | ② 排出事業者は，処理委託した廃棄物の運搬完了（B2票），中間処理完了（D票），最終処分完了（E票）を期限内に確認する義務がある。 | ③ マニフェストの交付及び写しの保存義務期間は，法律により 5 年間と定められている。 | ④ 電子マニフェスト制度を利用する場合，紙マニフェストの交付義務は免除される。 | ⑤ 都道府県知事等への産業廃棄物管理票交付状況報告書は，毎年 6 月 30 日までに提出しなければならない。
H29-24 | Ⅲ-24 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 2 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | ごみ焼却プロセス及び技術概要に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ストーカー式焼却炉は，火格子（ストーカー）上でごみを移動させながら乾燥・燃焼・後燃焼を行う方式である。 | ② 流動床式焼却炉は，高温の砂（流動媒介）を空気で流動させ，投入されたごみを急速に熱分解・燃焼させる。 | ③ ガス化溶融炉は，ごみを無酸素雰囲気で熱分解ガス化し，発生した灰分を炭化させてそのまま埋立処分する方式である。 | ④ サーマルリサイクル（熱回収）として，ごみ発電や温水利用，蒸気供給などが広く行われている。 | ⑤ 排ガス中の酸性ガス（HCl, SOx）を除去するため，消石灰の吹き込みや乾式・湿式洗煙装置が設置される。
H29-25 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 1 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | ダイオキシン類及び有害排ガス制御に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ダイオキシン類は，ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン（PCDD），ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）等の総称である。 | ② 毒性等量（TEQ）は，最も毒性の強い 2,3,7,8-T4CDD の毒性を 1 とした等価換算濃度で表される。 | ③ 燃焼管理として，完全燃焼条件（800℃以上，滞留時間2秒以上，十分な空気混合）の維持が必須である。 | ④ 排ガス冷却過程（200～400℃）での再合成（デノボ合成）を防ぐため，ガス急速冷却装置が導入される。 | ⑤ バグフィルターによる集塵は，ガス状のダイオキシン類を直接分解消滅させる触媒技術である。
H29-26 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 5 | 紙マニフェスト・電子マニフェストの交付義務、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | 最終処分場の構造基準及び浸出水処理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 管理型最終処分場では，埋立地底部からの浸出水漏出を防ぐため，ゴムシート等の遮水工が施工される。 | ② 遮断型最終処分場は，屋根付きの全天候型施設であり，浸出水処理施設が不要で雨水も完全に遮断される。 | ③ 安定型最終処分場に処分できる産業廃棄物は，廃プラスチック類，ゴムくず，金属くず，ガラスくず・陶磁器くず，瓦礫類の5品目等に限られる。 | ④ 浸出水処理施設では，BOD，SS，重金属類，COD，窒素，塩類等の複合処理が行われる。 | ⑤ 処分場の埋立終了（廃止）には，発生ガスの収束，浸出水質が放流基準を満たすこと，埋立地盤の安定等の要件確認が必要である。
H29-27 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 3 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 資源再商品化・リサイクル制度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 容器包装リサイクル法では，市町村が分別収集を行い，特定事業者が再商品化（リサイクル）義務を果たす。 | ② 家電リサイクル法（エアコン，テレビ，冷蔵庫，洗濯機）では，排出者（消費者）がリサイクル料金を負担する仕組みが規定されている。 | ③ 自動車リサイクル法において，シュレッダーダスト，エアバッグ類，フロン類の3品目が適正処理・再資源化の対象とされている。 | ④ 小型家電リサイクル法は，対象品目の引き取りを一般廃棄物収集業者にのみ限定し，市町村の関与を禁止している。 | ⑤ 建設リサイクル法では，一定規模以上の建築物等の解体工事において分別解体及び再資源化が義務付けられている。
H29-28 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 2 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | 資源循環・廃棄物統計に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 日本の一般廃棄物の総排出量は，近年急激に増加し続けており，年間 1 億トンを超えている。 | ② 産業廃棄物の全国総排出量は，年間約 3 億 8,000 万トン～ 4 億トン程度で推移している。 | ③ 産業廃棄物の種類別排出量において，汚泥，動物の排泄物，瓦礫類が全体の大部分を占めている。 | ④ 最終処分場の残余容量及び残余年数の確保は，特に首都圏等の都市部において重要課題となっている。 | ⑤ 1人1日あたりのごみ排出量は，ごみ減量化施策や分別回収の定着に伴い緩やかな減少傾向を示している。
H29-29 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 4 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | ごみ質の測定・元素分析に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ごみの低位発熱量は，高位発熱量から水分の蒸発熱（約 2,510 kJ/kg）を控除して求められる。 | ② ごみ中の可燃分割合が同等であれば，水分量が著しく増加しても低位発熱量は変化しない。 | ③ 熱しゃく減量テストは，焼却灰中に残留する未燃分（有機物）の評価指標として用いられる。 | ④ 元素分析における炭素（C）及び水素（H）の値は，燃焼に必要な理論空気量の算出に不可欠である。 | ⑤ 塩素（Cl）含有量は，焼却時の塩化水素（HCl）発生量予測や，炉体・煙道の高温腐食防止設計の基礎データとなる。
H29-30 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 1 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | 災害廃棄物・特有廃棄物の処理対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 巨大地震や台風災害時には，通常の年間発生量を上回る膨大な災害廃棄物が一時に発生するリスクがある。 | ② 仮置場での一次分別（危険物，可燃物，不燃物，金属，木くず等の徹底）は，後段の処理・リサイクルの要である。 | ③ 災害等廃棄物処理事業費補助制度により，国が市町村の災害廃棄物処理費用を財政支援する。 | ④ 津波沈殿物や海水混入廃棄物は，塩分を多く含むため焼却炉の耐火物侵食や塩害対策を考慮する必要がある。 | ⑤ 感染性医療廃棄物は，一般の家庭ごみと混載して通常の一般廃棄物焼却施設へ直接投入処分しなければならない。
H29-31 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 2 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 地球環境問題及び温暖化防止施策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 温室効果ガス（GHG）削減のため，フロン排出抑制法等に基づくHCFCやHFCの回収・破壊が進められている。 | ② 廃棄物分野における温暖化対策として，ごみ発電の高効率化や，メタンガスの回収・バイオガス利用が有効である。 | ③ プラスチック材料の焼却処理時に生じるCO2は，植物起源バイオマスとみなされ，排出量カウントからすべて除外される。 | ④ パリ協定において，世界的な平均気温上昇を産業革命前に比べて 2℃ より十分低く保ち，1.5℃ に抑える努力目標が掲げられている。 | ⑤ 省エネルギー施策として，設備機器のトップランナー基準制度が導入されている。
H29-32 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 有害廃棄物及び特別管理廃棄物の管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 特別管理産業廃棄物には，引火性廃油，腐食性廃酸・廃アルカリ，感染性産業廃棄物，特定有害産業廃棄物（PCB等）が含まれる。 | ② 廃石綿等（アスベスト）は，飛散性の高い特別管理産業廃棄物であり，二重梱包等の飛散防止措置を講じて処分する。 | ③ PCB廃棄物は，特別措置法に基づき期間内の適正処理が義務付けられており，譲渡・譲渡受けることが原則禁止されている。 | ④ 特別管理産業廃棄物の保管場所には，一般の廃棄物と識別するための掲示板設置は不要とされている。 | ⑤ 感染性廃棄物は，バイオハザードマーク（黄色，赤色，橙色）を添付した密閉容器に収めて安全に運搬・処理する。
H29-33 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 4 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | 土壌汚染及び地下水汚染対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 土壌汚染対策法における「土壌含有量基準」は，主に地下水経由での摂取リスクを制限する基準である。 | ② 特定有害物質には，揮発性有機化合物（第一種），重金属等（第二種），農薬・PCB等（第三種）の区分がある。 | ③ 汚染土壌の掘削除去処理は，迅速なリスク回避が可能であるが，搬出・処理コストや盛土の確保が課題となる。 | ④ 原位置浄化工法（バイオレメディエーションや化学酸化等）は，土壌を掘削せずに地中で有害物質を分解・不溶化させる。 | ⑤ 要措置区域に指定された土地では，汚染除去等の健康被害防止措置の実施命令が土地所有者等に出される。
H29-34 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 3 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 環境影響評価（環境アセスメント）法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 環境影響評価法は，規模が大きく環境影響が著しい事業（道路，ダム，発電所，最終処分場等）を対象とする。 | ② 環境影響評価の手続は，事業工事が完了して施設運転を開始した後にのみ実施する後追い制度である。 | ③ 手続きのステップとして，配慮書，方法書，準備書，評価書の一連の手続が規定されている。 | ④ アセスメント手続においては，住民意見の反映（パブリックコメント等）の機会が設けられている。 | ⑤ 第一種事業はアセス手続が必須であり，やや小規模な第二種事業は手続が必要か個別判定（スクリーニング）を行う。
H29-35 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 5 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 化学物質管理（PRTR制度等）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 化管法（PRTR法）に基づき，指定化学物質の環境への排出量及び移動量を事業者が把握・届出する PRTR 制度が運用されている。 | ② PRTR 制度の対象事業者は，取扱量等に基づき毎年，行政機関へ届出を行わなければならない。 | ③ SDS（安全データシート）制度は，指定化学物質を他事業者に譲渡・提供する際に有害性情報等を記載したシートを交付する仕組みである。 | ④ PRTR 集計データは公表され，リスクコミュニケーションや事業者自身の自主的管理改善に活用される。 | ⑤ 化管法の PRTR 制度は，特定の事業場に対して指定化学物質の工場排水の直接排出停止命令を直ちに発出する規制措置である。

## H28(平成28年度)問題・選択肢
問題ID | 設問番号 | 大分類(ブロック) | サブジャンル | 公式正答 | 問題のテーマ・内容概要 | 問題文 | 選択肢① | 選択肢② | 選択肢③ | 選択肢④ | 選択肢⑤
H28-01 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 5 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照・日射に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 太陽高度角は，正午（南中時）に最大となり，同日であれば高緯度地域ほど小となる。 | ② 窓ブラインドを室外側（外付け）に配置する外遮蔽は，室内側に配置する内遮蔽に比べて日射遮蔽効果が高い。 | ③ 直達日射量は，太陽光線に直角な面（法線面）で最大となり，入射角の余弦（cos）法則に従って受光面照度が定まる。 | ④ 夏至における水平面日射量は，南向き鉛直外壁面の日射量よりも大きくなる。 | ⑤ 大気透過率が極めて高く清浄な空調環境下では，直達日射量は皆無となり，すべて天空日射量となる。
H28-02 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 2 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 採光及び照明設計に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 点光源からの距離が2倍になると，その光軸上の垂直受光面照度は 1/4 に減少する（逆二乗の法則）。 | ② 昼光率は，室外の全天空照度が変動するのに伴い，室内の各測定点において著しく変動するパラメータである。 | ③ 光束法による平均照度計算式では，光源の総光束，照明率，保守率，及び床面積が用いられる。 | ④ 明暗順応のうち，暗順応は網膜の視物質の生成を伴うため，明順応よりも時間を要する。 | ⑤ 演色性は，光源が物体の色に与える影響を表し，平均演色評価数 Ra 100 が自然光に相当する。
H28-03 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 2 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 壁体の伝熱・熱抵抗に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 単一材料の熱抵抗（R）は，材料の厚さ（d）を熱伝導率（λ）で除した値（R = d / λ）である。 | ② 複合壁体の熱貫流率（U）は，各層の熱伝導率の和に両表面熱伝達率を加算して求められる。 | ③ 熱伝達率は，表面近傍の空気流速が大きくなるほど増加し，表面熱伝達抵抗は小さくなる。 | ④ 空調設計における定常伝熱計算は，室内外温度差が一定で蓄熱作用を無視できる状態を前提とする。 | ⑤ 断熱材の性能低下原因として，内部結露等による断熱材内部への水分侵入（含水率上昇）が挙げられる。
H28-04 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 4 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 室内音響及び遮音構造に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 残響時間（Sabineの式）は，室容積に比例し，室内の総吸音力（等価吸音面積）に反比例する。 | ② 単層壁の透過損失（TL）は，音の周波数及び壁の単位面積重量（面密度）の積の対数に概ね比例する（質量法則）。 | ③ コインシデンス効果が生じると，壁の固有屈曲波と入射音波の干渉により，特定周波数帯の透過損失が低下する。 | ④ 音圧レベルが 60 dB の部屋で音のエネルギーが2倍になると，音圧レベルは 120 dB に上昇する。 | ⑤ 多孔質吸音材（グラスウール等）は，音波による気流と繊維間の摩擦熱抵抗によって音エネルギーを減衰させる。
H28-05 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 2 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 結露制御及び透湿に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 表面結露は，壁体室内表面温度が室内空気の露点温度を下回った場合に発生する。 | ② 内部結露を防止するための防湿層は，断熱材の室外側（低温側）の表面に配置するのが原則である。 | ③ 通気層工法は，外装材裏面に設置した空気層から湿気を放出させ，構造体の乾燥状態を維持する。 | ④ 材料の透湿抵抗が大きいほど，材料内部を通過する水蒸気流束（移動量）は少なくなる。 | ⑤ 暖房時に室内で非開放型石油ストーブを使用すると，水蒸気が多量に発生して結露発生リスクが高まる。
H28-06 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 1 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 温熱環境指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 作用温度（OT）は，気温と平均放射温度（MRT）を対流・放射の熱伝達係数で加重平均した温度である。 | ② WBGT（湿球黒球温度）は，熱中症予防のための指標であり，湿球温度のウエイトが最も高く評価される。 | ③ PMV（予測平均温冷感申告）は，人間心理のみの官能調査指標であり，熱収支計算式とは無関係である。 | ④ 着衣量の単位クロ（clo）は，通常服着用状態（約0.6～1.0 clo）などの断熱性を示す。 | ⑤ 新有効温度（ET*）は，相対湿度50%を標準条件とし，気温・湿度・風速・放射の組み合わせ効果を表す。
H28-07 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 2 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 空気線図及び空調過程に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 空調機の冷却コイルで空気を冷却する場合，出口空気の絶対湿度は常に一定で変化しない。 | ② 顕熱比（SHF）は，全熱負荷に対する顕熱負荷の比であり，湿空線図上の状態変化線の勾配を決定する。 | ③ 蒸気加湿器による加湿過程は，空気の乾球温度をほとんど変化させずに絶対湿度を上昇させる。 | ④ 水噴霧加湿器（温水非使用）による加湿では，水の蒸発熱吸収により乾球温度が低下する（等エンタルピー変化に近い）。 | ⑤ 混合過程において，給気温度は外気と還気の風量比による内分点として空気線図上で求められる。
H28-08 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建物熱負荷及び省エネルギー計画に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ペリメーターゾーンの冷暖房負荷は，外気温変動や窓面からの日射に大きく左右される。 | ② インテリアゾーンは，照明やOA機器，人体からの内部発熱が支配的であり，年間を通じて冷房負荷が発生しやすい。 | ③ 外皮平均熱貫流率（UA値）が小さい建築物ほど，外皮を通じた熱損失が少なく断熱性能に優れる。 | ④ 日射遮蔽係数（SC値）の値が大きい窓ガラスほど，日射熱の室内侵入を防ぐ遮熱性能が高い。 | ⑤ 昼光利用制御システムは，外光の導入量に応じて照明器具の調光を行い，照明消費電力を削減する。
H28-09 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 熱源設備及び空調システムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 水冷式冷水チラーは，冷却塔（クーリングタワー）を用いて凝縮熱を屋外へ放熱する。 | ② 変風量（VAV）空調方式は，各ゾーニングの負荷変動に応じて給風量を可変制御し，省エネルギー化を図る。 | ③ 全熱交換器は，排気と外気の間で顕熱のみを交換し，水蒸気（潜熱）の移動は一切行わない装置である。 | ④ パッケージエアコン方式は，分散設置が容易で個別制御性に優れる空調システムである。 | ⑤ ナイトパージは，夜間に低温の外気を導入して建物の構造体を予冷し，翌日の冷房起動時負荷を低減する。
H28-10 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 5 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 搬送設備及び流体制御に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直管配管における流体摩擦損失水頭は，流速の2乗に比例し，管径に反比例する（Darcy-Weisbachの式）。 | ② ポンプのインバータ制御（回転数制御）は，吐出弁制御に比べて吐出圧力を低減でき，消費電力を大幅削減できる。 | ③ 送風機の風量（Q），圧力（P），軸電力（L）と回転数（N）の相似則において，軸電力は回転数の3乗に比例する。 | ④ 配管網におけるキャビテーションは，液圧がその温度での飽和蒸気圧を下回ることで気泡が発生し，騒音や機器損傷を引き起こす現象である。 | ⑤ 水配管系において，定流量弁を使用すると，システム全体の負荷変動に応じて自動的に流量が可変制御される。
H28-11 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 給水設備及び配管設計に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 給水方式には，直圧直結給水方式，増圧直結給水方式，高置水槽方式（受水槽方式）などがある。 | ② クロスコネクションは，配管の腐食防止目的で異種金属配管を直接接合する推奨配管工法である。 | ③ バキュームブレイカーは，給水管内に負圧が生じた際に自動吸気して逆シホン作用による汚染水逆流を防ぐ装置である。 | ④ ウォーターハンマー（水撃作用）は，水流の急激な停止に伴う圧力波であり，エアチャッキや水撃防止器の設置が効果的である。 | ⑤ 吐水口空間（エアギャップ）は，給水栓・給水管出口とあふれ面（オーバーフローライン）の間に確保すべき物理的間隙である。
H28-12 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水トラップ及び通気システムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 排水トラップの封水深は，破封防止及び自浄作用の観点から 10 mm 以上 30 mm 以下が適正範囲とされる。 | ② 各個通気方式は，各器具トラップのディスチャージ直後から通気管を立ち上げる方式で，封水保護能力が最も高い。 | ③ ループ通気方式は，複数の器具トラップ群の最上流部から通気管を立ち上げて通気配管に接続する方式である。 | ④ 自己サイホン作用（誘引破封）は，器具自体の連続排水によってトラップ内の封水が引き抜かれる現象である。 | ⑤ 通気弁（吸気弁）は，配管内負圧時にのみ吸気し，正圧時や静止時には閉鎖して悪臭放出を防ぐ機構を持つ。
H28-13 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 換気設計及び室内空気品質管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 第1種換気は給気・排気ともに機械ファンを用い，室内の圧力を正圧・負圧どちらにも精密制御できる。 | ② 第2種換気は給気を機械，排気を自然開口とし，室内を正圧に保ち外部からの汚染物質侵入を防ぐ（クリーンルーム等）。 | ③ 室内二酸化炭素（CO2）濃度の許容限度（1,000 ppm）に基づく必要換気量は，室内の有効天井高さに反比例して小さくなる。 | ④ 局所排気装置（キャノピーフード等）は，汚染物質の発生源直近に設けることで少ない排気量で効率補集できる。 | ⑤ シックハウス対策としてのホルムアルデヒド対策において，建築基準法では居室のクロスカット換気回数要件（0.5回/h等）が定められている。
H28-14 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建築物環境衛生管理基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建築物衛生法に基づく空気環境管理において，一酸化炭素（CO）の基準値は 6 ppm 以下である。 | ② 浮遊粉じんの管理基準値は，0.15 mg/m³ 以下と定められている。 | ③ 飲料水の水質基準において，遊離残留塩素は 0.1 mg/L 以上保持することが求められる。 | ④ 中央管理方式の空気調和設備を設置する建築物では，相対湿度の管理基準値を 10 % 以上 30 % 以下に制御しなければならない。 | ⑤ 貯水槽（受水槽・高置水槽）の清掃及び水質点検は，1年以内ごとに1回定期的に実施しなければならない。
H28-15 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 1 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 水質汚濁指標及び水環境評価に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD（生物化学的酸素要求量）は，主として好気性微生物が水中の有機物を分解する際に消費する酸素量である。 | ② COD（化学的酸素要求量）は，アルカリ性処理により無機化合物を化学分解した際の酸素消費量である。 | ③ SS（浮遊物質量）は，孔径 2 μm 程度のろ紙上に捕集される固形物質の質量濃度（mg/L）である。 | ④ 溶存酸素量（DO）が飽和状態から著しく減少すると，水生生物の呼吸阻害や嫌気化による悪臭が発生する。 | ⑤ 富栄養化現象は，窒素やリンなどの栄養塩類の蓄積に伴い，赤潮や青潮，アオコが発生する現象である。
H28-16 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 下水処理・活性汚泥システムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 標準活性汚泥法は，ばっ気槽内において好気性フロック（微生物群）により有機物を沈降・分解除去する。 | ② MLSS（ばっ気槽混合液浮遊物質濃度）は，ばっ気槽内の微生物濃度を含む浮遊固形物濃度である。 | ③ SVI（汚泥容量指標）は，ばっ気槽混合液を30分静置した後の汚泥容積（mL）割合から算出され，バルキングの判定指標となる。 | ④ 膜分離活性汚泥法（MBR）は，最終沈殿池の代わりに精密ろ過膜等を用いて固液分離を行うため，省スペース化が可能である。 | ⑤ 糸状性バルキングは，汚泥フロックが重厚にコンパクションして沈降速度が極めて高速化する良質現象である。
H28-17 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 汚水・排水の高度処理技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 生物学的脱窒反応は，強好気性条件下において有機物を消費しながら硝酸塩を窒素ガスに還元するプロセスである。 | ② 生物学的硝化反応は，好気性条件で硝化菌（亜硝酸菌・硝酸菌）によりアンモニア性窒素を硝酸性窒素へ酸化する。 | ③ 嫌気・無酸素・好気法（A2O法）は，窒素除去と生物学的リン除去を同時に達成できる代表的な高度処理法である。 | ④ 凝集剤（ポリ塩化アルミニウム等）の添加による不溶化処理は，化学的リン除去の手法として広く用いられる。 | ⑤ 砂ろ過処理や活性炭吸着処理は，二次処理水中のSSや微量難分解性有機物の高度除去に適用される。
H28-18 | Ⅲ-18 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 2 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 浄化槽の構造及び維持管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 合併処理浄化槽は，し尿と生活雑排水（厨房，風呂，洗濯等）を併せて処理する構造を有する。 | ② 単独処理浄化槽は，原則として新設が禁止されており，合併処理浄化槽への転換が進められている。 | ③ 浄化槽の保守点検は，機器調整や消毒剤補給等を行い，清掃は槽内に蓄積した泥状汚泥の引き抜き等を行う。 | ④ 浄化槽法に基づく法定検査（第7条・第11条検査）は，浄化槽清掃業者が自ら行い，知事へ通知する。 | ⑤ 小型合併処理浄化槽の一般的な性能評価基準として，BOD除去率 90 % 以上，放流水BOD 20 mg/L 以下が設定される。
H28-19 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 汚泥処理（脱水・濃縮・消化）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 汚泥濃縮工程には，重力濃縮，浮上濃縮，遠心濃縮等があり，後段の脱水効率を高める。 | ② 汚泥脱水機として，ベルトプレス脱水機，遠心脱水機，スクリュープレス脱水機などが用いられる。 | ③ 脱水汚泥に高分子凝集剤を添加すると，汚泥フロックの水分保持量が増加して脱水率が低下する。 | ④ 嫌気性汚泥消化は，温熱条件下（35℃前後または55℃前後）でメタン発酵菌により汚泥を有機分解し，バイオガスを発生させる。 | ⑤ 汚泥脱水ケーキの焼却処理は，汚泥の減容化，衛生化，及び安定化に最も効果的な処理手法である。
H28-20 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 水質消毒及び安全管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 塩素消毒において，水中に投入された塩素は水と反応して次亜塩素酸（HClO）及び次亜塩素酸イオン（ClO⁻）を生成する。 | ② 結合残留塩素（クロラミン）は，遊離残留塩素に比べて殺菌効果が極めて速効的であり，残留性は低い。 | ③ 塩素処理に伴い，原水中のトリハロメタン前駆物質と反応してトリハロメタン等の消毒副生成物が生じることがある。 | ④ 紫外線（UV）消毒は，細菌やウイルスの核酸（DNA/RNA）を破壊して不活化し，化学物質を添加しない特長がある。 | ⑤ オゾン消毒は，強い酸化力を持ち殺菌，脱色，脱臭効果を示すが，水中の残留性がないため配水系統での維持には配慮が必要である。
H28-21 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 5 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 水環境関係法令及び水質規制に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 水質汚濁防止法において，工場や事業場に設置される特定施設からの排水に対し全国一律排水基準が定められている。 | ② 都道府県は，地域の水質保全のため全国一律基準よりも厳しい「上乗せ排水基準」を条例で規定できる。 | ③ 環境基本法に基づく水質環境基準において，人の健康の保護に関する基準（有害物質28項目等）が定められている。 | ④ 水道法に基づく水質基準項目は，水質基準（51項目），水質管理目標設定項目，要検討項目等に区分される。 | ⑤ 総量削減指定水域においては，SS（浮遊物質量）のみを規制対象とした総量規制基準が適用される。
H28-22 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 2 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 廃棄物処理法における分類及び責務に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 廃棄物は，一般廃棄物と産業廃棄物に大別され，産業廃棄物は事業活動に伴って生じた特定の20種類の廃棄物を指す。 | ② 排出事業者は，自らの事業活動に伴って生じた産業廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 | ③ 事業系一般廃棄物（事務所の紙くず，飲食店生ごみ等）の処理責任は，全額自治体（市町村）が公費負担して負う。 | ④ 特別管理廃棄物は，爆発性，毒性，感染性等があり，人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある廃棄物である。 | ⑤ 産業廃棄物処理業者（収集運搬業・処分業）の許可申請は，都道府県知事等に対して行う。
H28-23 | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 1 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | マニフェスト（産業廃棄物管理票）制度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① マニフェスト制度は，運搬業者のみが自主的に保管・運用する制度であり，排出事業者の関与は不要である。 | ② 紙マニフェストは 7 枚複写（A, B1, B2, C1, C2, D, E）で構成され，運搬・中間処理・最終処分の各段階完了を確認する。 | ③ 排出事業者は，交付したマニフェストの控え及び送付された写しを 5 年間保存しなければならない。 | ④ マニフェストの送付期限（最終処分確認 E 票等）を過ぎても確認できない場合，排出事業者は状況調査等の措置を講じる必要がある。 | ⑤ 電子マニフェストは，情報処理センター（JWNET）を介してオンラインで管理を行う仕組みである。
H28-24 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 4 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | ごみ焼却処理技術及び熱利用に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ストーカー式焼却炉は，火格子上のごみを移送しながら乾燥・燃焼・後燃焼を連続して行う最も標準的な方式である。 | ② 流動床式焼却炉は，高温の流動砂層に破砕ごみを投入し，均一かつ急速に燃焼させる方式である。 | ③ ガス化溶融方式は，ごみを高温で熱分解ガス化し，灰分を溶融スラグ化して資材利用（無害化・減容化）する技術である。 | ④ ごみ発電（サーマルリサイクル）は，焼却熱による高圧蒸気でタービンを回す発電方式であり，エネルギー回収効率は常に 100% である。 | ⑤ 焼却排ガス処理として，ろ過式集塵器（バグフィルター）や消石灰吹き込みによる有害ガス（HCl, SOx）除去が行われる。
H28-25 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 2 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | ダイオキシン類抑制技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ダイオキシン類（PCDD, PCDF, Co-PCB）は，強毒性をもつ有機塩素化合物である。 | ② ダイオキシン類は，焼却炉内で 300℃ 前後の低温燃焼を維持することにより最も効果的に熱分解消滅する。 | ③ 煙道での再合成（デノボ合成）を防ぐため，燃焼排ガスを 200～300℃ 以下の温度域へ急速冷却する。 | ④ 完全燃焼を維持するため，充分な空気混合，炉内温度保持（800℃以上），及びガス滞留時間（2秒以上）の確保が求められる。 | ⑤ 集塵装置としてバグフィルターを用い，活性炭紛体を吹き込んでダイオキシン類を吸着捕集する手法が有効である。
H28-26 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 1 | 紙マニフェスト・電子マニフェストの交付義務、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | 最終処分場の構造分類及び環境保全に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 最終処分場は，遮断型，管理型，安定型の 3 つの構造形式に分類される。 | ② 管理型最終処分場は，浸出水による地下水汚染を防ぐため，遮水工（遮水シート等）及び浸出水処理施設を備える。 | ③ 安定型最終処分場には，生活ごみ（生ごみ等）や腐敗性の高い食品廃棄物を無制限に埋め立てることができる。 | ④ 遮断型最終処分場は，有害物質基準を超える有害重金属等を含む重金属汚泥等を埋め立てるコンクリート仕切構造の施設である。 | ⑤ 処分場の廃止認可には，発生ガスの終息，浸出水質が基準値以下であること等の条件を満たす必要がある。
H28-27 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 5 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 各種リサイクル法及び循環施策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 家電リサイクル法の対象4品目（エアコン，テレビ，冷蔵庫・冷凍庫，洗濯機・衣類乾燥機）の排出費用は，全額メーカーが無料負担する。 | ② 容器包装リサイクル法では，市町村が分別収集を行い，特定事業者が再商品化（リサイクル）義務を負う。 | ③ 建設リサイクル法では，建築物等の解体時に特定建設資材（コンクリート，アスファルト，木材等）の分別解体・再資源化を義務付けている。 | ④ 食品リサイクル法は，食品関連事業者に対して食品廃棄物等の発生抑制，飼料化・肥料化等の再生利用を求めている。 | ⑤ プラスチック資源循環促進法は，ワンウェイプラスチックの削減やデザイン段階からの資源循環設計を推進する。
H28-28 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 1 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | 廃棄物統計及びごみ質分析に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 日本の産業廃棄物の総排出量は，年間約 3 億 8,000 万トン～ 4 億トン程度推移している。 | ② 産業廃棄物のうち，汚泥，動物の排泄物，瓦礫類の 3 種類で総排出量の約 8 割を占める。 | ③ ごみの低位発熱量は，高位発熱量から水分及び水素燃焼生成水の蒸発潜熱分を差し引いた実質発熱量である。 | ④ ごみの三成分分析（水分，可燃分，灰分）は，ごみの焼却適性や発熱量推計の基礎データとなる。 | ⑤ 水分を多量に含む含水率 90 % の生ごみは，乾燥ごみに比べて低位発熱量が著しく高くなる。
H28-29 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 2 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | 循環型社会形成推進基本法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 循環型社会の形成に向けて，廃棄物等の処理優先順位を明確に規定している。 | ② 処理優先順位の最上位は「エネルギー回収（熱回収）」であり，「発生抑制（リデュース）」は最下位と規定されている。 | ③ 拡大生産者責任（EPR）の概念を導入し，製品の生産者が使用後の適正処理・リサイクルに一定の役割を担う。 | ④ 天然資源の消費を抑制し，環境負荷をできる限り低減させる社会（循環型社会）の構築を目指す。 | ⑤ 国は，循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，基本計画を定めなければならない。
H28-30 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 4 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | 災害廃棄物処理対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 巨大災害の発生時には，被災地域において通常の自治体処理能力を大幅に超える廃棄物（災害廃棄物）が発生する。 | ② 一次仮置場での迅速な分別（可燃物，不燃物，金属，危険物，木くず等）は，衛生確保や復旧活動の推進に不可欠である。 | ③ 被災した自治体は，他自治体や民間事業者との広域連携や協力協定を一切行わず，単独処理しなければならない。 | ④ 津波堆積物や塩分混入廃棄物は，腐食性や機器侵食性を考慮し，広域処理施設や特定受入施設等での適正処分が必要となる。 | ⑤ 損壊家屋の撤去に伴い，アスベスト（石綿）の飛散防止やPCBs・有害物質の分別管理を徹底する必要がある。
H28-31 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 3 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 環境保全・地球環境施策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 温室効果ガス（CO2, CH4, N2O, フロン類等）の排出削減のため，地球温暖化対策推進法が制定されている。 | ② 廃棄物焼却施設におけるバイオマスごみ（木くず，紙類等）の燃焼由来 CO2 排出量は，化石燃料由来と同様に全量温暖化負荷にカウントされる。 | ③ フロン排出抑制法に基づき，業務用冷凍空調機器の破棄時等におけるフロン類の回収・破壊が義務付けられている。 | ④ ごみ発電やバイオガス利用による売電・熱利用は，化石燃料代替による CO2 排出削減に寄与する。 | ⑤ 2050年カーボンニュートラルの達成に向けて，脱炭素型の地域社会構築と循環経済（サーキュラーエコノミー）の統合が求められる。
H28-32 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 1 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PCBは，不燃性や電気絶縁性に優れるため，トランスやコンデンサ，熱媒体などに幅広く使用された。 | ② PCBは毒性及び残留性・生体濃縮性が高く，カネミ油症事件などを機に製造・使用が禁止された。 | ③ PCB廃棄物特別措置法に基づき，保管事業者は期限までに適正に処分（無害化処理）を行わなければならない。 | ④ 低濃度PCB廃棄物は，通常の一般廃棄物不燃物として市町村のごみ収集に自由に出すことができる。 | ⑤ 高濃度PCB廃棄物の処理は，JESCO（中間貯蔵・環境安全事業株式会社）の専用施設等において実施されてきた。
H28-33 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 2 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | 土壌汚染対策法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 土壌溶出量基準は，土壌を直接経由して口から摂取する場合の健康リスクを対象とした基準である。 | ② 特定有害物質を使用する施設（有害物質使用特定施設）の操業廃止時等に，土壌汚染状況調査が義務付けられる。 | ③ 調査の結果，基準を超える汚染が確認された場合，知事等により「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」に指定される。 | ④ 汚染土壌を敷地外へ搬出する際は，汚染土壌処理業の許可を受けた施設等へ運搬・処理を委託しなければならない。 | ⑤ 汚染の除去等の措置には，盛土による封じ込め，原位置浄化（バイオレメディエーション，地下水揚水等），掘削除去がある。
H28-34 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 5 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 環境基本法及び公害対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 環境基本法は，環境の保全についての基本理念を定め，国，地方公共団体，事業者及び国民の責務を明記している。 | ② 典型公害として，大気汚染，水質汚濁，土壌汚染，騒音，振動，地盤沈下，悪臭の7つが規定されている。 | ③ 汚染者負担原則（PPP）は，公害の防止や復元に係る費用は原則として原因事業者が負担すべきという原則である。 | ④ 環境基準は，人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい行政上の目標値である。 | ⑤ 工場からの事業活動による悪臭規制は，すべて環境基本法で直接個別に直罰の数値指定が行われている。
H28-35 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 3 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 海洋プラスチック問題及びプラスチック資源循環に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 海洋に流出したプラスチックごみは，波浪や紫外線により破砕され，微細なマイクロプラスチック（5mm以下）となる。 | ② マイクロプラスチックは，海水中における有害化学物質（PCB等）を一切吸着・濃縮しない性質を持つ。 | ③ 陸上で不適正に処分・放置されたプラスチックごみが，河川等を通じて海洋へ流出することが大きな要因となっている。 | ④ プラスチック資源循環促進法において，使い捨て（ワンウェイ）プラスチックの使用削減や代替素材への転換が求められている。 | ⑤ 生分解性プラスチックやバイオマスプラスチック等の技術開発及び実用化が推進されている。

## H27(平成27年度)問題・選択肢
問題ID | 設問番号 | 大分類(ブロック) | サブジャンル | 公式正答 | 問題のテーマ・内容概要 | 問題文 | 選択肢① | 選択肢② | 選択肢③ | 選択肢④ | 選択肢⑤
H27-01 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 3 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 伝熱・物質伝達に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 全ての物体は，絶対温度でない限りその温度に応じた放射エネルギーを出しており，その放射量は絶対温度の4乗に比例する。 | ② 同一波長に対して放射率と吸収率が等しくなる性質を，キルヒホッフの法則という。 | ③ 濡れた物体表面から周囲空気へ水が蒸発するプロセスは対流熱伝達と相似性があるが，これをフィックの法則という。 | ④ 室内の対流熱伝達率は，暖房時の天井面と冷房時の床面は大きく，冷房時の天井面と暖房時の床面は小さい値が用いられる。 | ⑤ ドアや襖で仕切られていても水蒸気は容易に隣室に拡散するため，住戸内はほぼ一様な絶対湿度になる。
H27-02 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 2 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 光・色彩に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 長年紫外線を浴び続けた結果，高齢者の水晶体は特に500 nm以下の短波長である青色領域の透過率の低下が著しくなる。 | ② 加法混色の三原色は，青緑，赤紫，黄である。 | ③ JISに採用されているマンセル表色系は，ヒュー（Hue），バリュー（Value），クロマ（Chroma）の3属性で表される。 | ④ 色票を用いた視感による測色は，光源に対する注意や面積効果を排除するなどの注意が必要である。 | ⑤ 赤と緑のように色相が相反していても，明度が同程度に見えにくくなる現象をリープマン効果という。
H27-03 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 3 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 空間内において，瞬時一様拡散が仮定できる状況下で人為的にガスを発生させ，その濃度を測定するトレーサーガス法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① トレーサーガスを空間内に一定割合で人為的に連続放出し，その定常状態の濃度を測定することで，換気量を得ることができる。 | ② トレーサーガス法は，トレーサーガスが空間の壁などに吸われたり，付着したりしないことを仮定している。 | ③ トレーサーガス法は，空間の開口部や隙間が数多く分散しており，そこでの空気の流出入が不明確であるような自然換気の測定には用いることができない。 | ④ トレーサーガスを空間内に放出し，均一な濃度分布を達成した後の濃度変化を測定することで，換気量を得ることができる。 | ⑤ トレーサーガスには，空気と比重が比較的一般近く，濃度測定が簡易なガスが用いられる。
H27-04 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 4 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 結露防止対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建物の出隅部分の室内側では，断熱を強化する。 | ② 気密性が高い建物では，機械換気設備などで十分な換気を行う。 | ③ 食堂の換気には，全熱回収型より顕熱回収型換気扇を用いる。 | ④ 非暖房室で表面結露が発生するので，当該空間にのみ排気ファンを設置した。 | ⑤ 外気に接する壁に家具を設置する場合，壁からの距離を確保する。
H27-05 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 5 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 採光・照明に関連する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 蛍光高圧水銀ランプは，白熱電球よりも一般に効率が高い。 | ② 作業周辺部の照度が500 lxのとき，作業面照度は750 lx以上とする。 | ③ 出射する光束の，反射面の単位面積当たり単位立体角当たりの大きさを，輝度という。 | ④ 昼光率は，正確には天空輝度分布の形によって異なるが，屋外の昼光の変動に関わらず，ほぼ一定と考えてよい。 | ⑤ 直射日光の色温度より，曇天光の色温度の方が低い。
H27-06 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 2 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 間口5 m，奥行き5 m，天井高さ3 m，吸音率0.1の内装で作られた直方体の室がある。この室の残響時間は1.1秒であった。次に，内装のうち壁のみを吸音率0.25の材料に変更した。変更後の室の残響時間はおよそ何秒になるか。 | ① 0.4秒 | ② 0.6秒 | ③ 0.8秒 | ④ 2.4秒 | ⑤ 2.7秒
H27-07 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 湿り空気の比エンタルピーhは次の式で表せる。 h = 1.0 t + (2500 + 1.8 t) x [kJ/kg(DA)] ただし， t : 乾球温度 [℃] x : 絶対湿度 [kg/kg(DA)] kg(DA) : 乾き空気の質量 乾き空気1000 kg(DA)を含む，乾球温度7 ℃，絶対湿度0.004 kg/kg(DA)の湿り空気を，蒸気で加熱・加湿し，乾球温度36 ℃，絶対湿度0.014 kg/kg(DA)としたときの空気の得た熱量の値として，最も適切なものはどれか。 | ① 26 kJ | ② 29 kJ | ③ 55 kJ | ④ 26 MJ | ⑤ 55 MJ
H27-08 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 給排水設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 給水管の圧力損失は，管内摩擦と形状抵抗の両者によるが，いずれも流速の2乗に比例して増大する。 | ② 大便器に使用する洗浄弁（フラッシュバルブ）の必要圧力は，ゲージ圧で0.7 MPa以上である。 | ③ 受水槽は点検のため，上部には1 m以上，周囲・下部には0.6 m以上のスペースを設けなくてはならない。 | ④ 給水系統への逆サイホン作用による汚染水の逆流を防止するために，洗面器に吐水口空間（エアギャップ）を設ける。 | ⑤ トラップの最小封水深は50 mmが基準となる。
H27-09 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 省エネルギー設備機器に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 空気調和機に使用する全熱交換器では，外気冷房が可能なときに給排気バイパスなどにより熱交換を回避する。 | ② 夜間電力利用の蓄熱槽システムでは，熱源の夜間運転時間が長いほど，熱源容量は小さくて済む。 | ③ 蓄熱槽は開放水面を有し，配管経路が開放方式となるため，密閉回路方式に比べて，ポンプ動力が一般的に増大する。 | ④ 多結晶シリコン太陽電池は，単結晶シリコン太陽電池と比較して変換効率が低いが，製造が容易で効率とコストのバランスが良いため，よく普及している太陽電池である。 | ⑤ ヒートポンプの冷房時の成績係数（COP）は，圧縮仕事に対する凝縮熱量の比で表す。
H27-10 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 2 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 空調方式に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 床吹出し空調はダクトレスシステムであり，温度成層を容認して居住地域のみを快適な熱環境にしようとする方式である。 | ② 冷水管と温水管を別々に設け，年間にわたって随時冷房・暖房を可能とするファンコイルユニット方式を2管式という。 | ③ ユニタリ方式の一つであるマルチユニット型ヒートポンプ方式は，1台の室外機で数台の室内機を作動させることができる。 | ④ パーソナル空調の実現には建築と空調とのインテグレーション，家具と建築とのインテグレーションなどの計画が必要となる。 | ⑤ 二重ダクト方式は室に対して冷風ダクトと温風ダクトの二重の給気ダクトを設け，混合ユニットにより冷風と温風を混合して室内に吹出す方式である。
H27-11 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 吹出口・吸込口 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 吹出口及び吸込口に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ノズル形吹出口は，フェースのまったくない形で劇場などにおいて到達距離を増やすために吹出風速を5 m/s以上にして用いることができる。 | ② パン形吹出口は，吹出口の方向を左右，上下に変えることができる首振り形のノズル形吹出口の1つで，厨房などのスポット冷房に適している。 | ③ アネモスタット形吹出口は，吹出口のなかで最も大きな誘引性能を有しており，送風温度と室温との温度差を大きくとることができる。 | ④ スロット形吹出口は，著しくアスペクト比の大きい吹出口で，体裁が良いので意匠を重視する室に多く使用されている。 | ⑤ 固定羽根型吸込口又はユニバーサル型吸込口は，壁付及び天井付の吸込口として最も多く用いられている。
H27-12 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 消火設備 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 消火設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 連結送水管は，火災時に消防隊による消防活動が困難な地下の消火活動に必要な設備であり，送水口から地階の天井に設置した散水ヘッドに送水する配管設備である。 | ② 泡消火設備は，油火災のように注水による消火方法では火災が拡大するような施設，具体的には駐車場や飛行機の格納庫などに設置される。 | ③ スプリンクラー設備は，火災発生時に火災を感知し，天井面に設置したスプリンクラーヘッドから自動的に散水して初期消火を行うものである。 | ④ 粉末消火設備は，重炭酸ナトリウムなどの粉末を使用した負触媒効果により消火する設備で，消火剤が粉末のため凍結しないので寒冷地に適している。 | ⑤ ドレンチャー消火設備は，建物外部の火災に対し，外壁，屋根，開口部に水幕をつくって延焼を防ぐための設備である。
H27-13 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内環境と健康影響に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一酸化炭素（CO）は，化学的には窒息性のガスであり，その赤血球のヘモグロビンへの親和力は，酸素の200〜250倍であるため血液の酸素保持能力を著しく低下させる。 | ② 有機リン殺虫剤の一種であるクロルピリホスは，建築基準法施行例において，建築材料に添加することは禁止されている。 | ③ シックハウス症候群は，建材などから発生するホルムアルデヒド，VOCs（Volatile Organic Compounds）などにより生じる。このためホルムアルデヒド発散建材に関わる規制基準がJIS及びJASにより制定された。 | ④ 1976年にフィラデルフィアで開催された在郷軍大会合で，劇症肺炎の集団感染が生じた。これは土壌菌の一種であるクラドスポリウムが冷却塔を経由して室内に侵入し，この汚染空気を在室者が吸入したことにより生じたものとされている。 | ⑤ 厚生労働省はシックハウス問題解決のために，TVOC（Total Volatile Organic Compounds）については，室内暫定目標値を400 μg/m³以下とするように定めた。
H27-14 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 流体搬送設備・ダクト | 3 | 送風機全圧・静圧の計算とダクト系の圧力分布理解 | 下図は，送風機の吹出し側，吸込み側に，それぞれ円形ダクトを取り付け，送風機を運転している状況におけるダクトの全圧，静圧の分布を示したものである。送風機全圧を図中の矢印で示すa, b, c, dの圧力を用いて表すとすれば，最も適切なものは次のうちどれか。ただし，a, b, c, dの値は絶対値である。 | ① a + b + c | ② b + c | ③ b + c + d | ④ c | ⑤ a + b
H27-15 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 3 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 健常者が聞くことのできる音の周波数範囲として，最も適切なものは次のうちどれか。 | ① 5〜500 Hz | ② 10〜10,000 Hz | ③ 20〜20,000 Hz | ④ 50〜30,000 Hz | ⑤ 100〜30,000 Hz
H27-16 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 次のうち，紫外線の作用として最も不適切なものはどれか。 | ① 体内のビタミンDの生成 | ② 皮膚の紅斑の出現 | ③ 皮膚のシミもしわ，良性又は悪性腫瘍の出現 | ④ 熱中症の発症 | ⑤ 殺菌作用
H27-17 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 1 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 下図に示す二面開口住戸の風力換気量に最も近い値はどれか。ただし，外部風速（v），各開口部の風圧係数（C），実効面積（αA）は下図に示す値とする。 | ① 6.2 m³/s | ② 6.8 m³/s | ③ 8.8 m³/s | ④ 12.4 m³/s | ⑤ 13.6 m³/s
H27-18 | Ⅲ-18 | 水質管理 | 消毒(塩素/オゾン/紫外線) | 1 | 遊離残留塩素、結合残留塩素（クロラミン）、オゾン、紫外線消毒の殺菌力・残留性比較 | 次の処理法のうち，生活排水処理におけるリン除去技術として用いられないものはどれか。 | ① 不連続点塩素処理法 | ② 嫌気・好気法 | ③ 生物・化学的同時処理法 | ④ 凝集沈殿法 | ⑤ 晶析（接触）脱リン法
H27-19 | Ⅲ-19 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 2 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 排水の水質試験におけるBODの測定に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 試料を希釈水で希釈し，20℃で5日間放置したとき消費された溶存酸素量から求める。 | ② 溶存酸素消費効率が40%未満になるように試料を希釈する。 | ③ 溶存酸素が過飽和の試料は，ばっ気などにより，溶存酸素を20℃の飽和濃度近くにする。 | ④ 希釈水には，好気性微生物の増殖に必要な塩類を添加する。 | ⑤ 硝化作用を抑制したBODの測定方法が定められている。
H27-20 | Ⅲ-20 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 4 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 流入汚水量120 m³/日，流入水BOD 200 mg/Lの汚水を有効容量80 m³のばっ気槽で処理している。次のうち，ばっ気槽のBOD容積負荷と滞留時間の組合せとして，最も適切なものはどれか。 | ① BOD容積負荷 0.2 kg/(m³・日) / 滞留時間 8時間 | ② BOD容積負荷 0.2 kg/(m³・日) / 滞留時間 16時間 | ③ BOD容積負荷 0.3 kg/(m³・日) / 滞留時間 8時間 | ④ BOD容積負荷 0.3 kg/(m³・日) / 滞留時間 16時間 | ⑤ BOD容積負荷 0.6 kg/(m³・日) / 滞留時間 16時間
H27-21 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 次のうち，膜分離活性汚泥法に用いられている精密ろ過膜の除去対象物質として最も適切なものはどれか。 | ① 塩化物イオン | ② たんぱく質 | ③ 浮遊物質 | ④ ウイルス | ⑤ アンモニウムイオン
H27-22 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 硝化・脱窒反応 | 1 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 汚水の硝化・脱窒に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 硝化反応の進行に伴いアルカリ度が上昇する。 | ② 硝化反応には，亜硝酸細菌及び硝酸細菌が関与する。 | ③ 脱窒反応には，水素供与体として有機炭素源が必要である。 | ④ 硝化細菌はBOD酸化細菌に比べて増殖速度が遅い。 | ⑤ 硝化反応は好気性条件律で進行し，脱窒反応は嫌気性条件律で進行する。
H27-23 | Ⅲ-23 | 水質管理 | 消毒(塩素/オゾン/紫外線) | 5 | 遊離残留塩素、結合残留塩素（クロラミン）、オゾン、紫外線消毒の殺菌力・残留性比較 | 処理水の塩素消毒において生じる次の物質のうち，最も消毒効果が大きいものはどれか。 | ① モノクロラミン（NH2Cl） | ② ジクロラミン（NHCl2） | ③ トリクロラミン（NCl3） | ④ 次亜塩素酸イオン（ClO⁻） | ⑤ 次亜塩素酸（HClO）
H27-24 | Ⅲ-24 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 循環型社会形成推進基本法に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① この法律では，循環型社会の形成について，基本原則を定め，国，地方公共団体，事業者及び国民の責務を明らかにするとともに，脱温暖化社会の形成に関する施策を総合的，計画的に推進することを述べている。 | ② 「循環型社会」とは，再生資源の消費を抑制し，環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。 | ③ この法律において「再使用」とは，循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。 | ④ この法律において「循環資源」とは，廃棄物等のうち有用なものをいう。 | ⑤ この法律において「熱回収」とは，燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを発電に利用することをいう。
H27-25 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 1 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | 我が国の昭和以降の廃棄物・リサイクル関連法制度について，次の(ア)〜(オ)の法律の制定年月日が古いものから順に並べられたものはどれか。 (ア) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 (イ) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (ウ) 循環型社会形成推進基本法 (エ) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進等に関する法律 (オ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | ① オ → イ → ウ → ア → エ | ② オ → ウ → イ → ア → エ | ③ ウ → オ → イ → ア → エ | ④ ウ → オ → エ → イ → ア | ⑤ ウ → オ → イ → エ → ア
H27-26 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 3 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | 我が国の廃棄物の発生量に関する次の記述の，[ア] [イ] に入る数値の組合せとして正しいものはどれか。 平成25年度における一般廃棄物の排出量は，一人一日約 [ア] グラムである。一方，平成24年度における産業廃棄物の排出量は，年間約 [イ] 億トンである。 | ① ア: 860 / イ: 2.8 | ② ア: 960 / イ: 2.8 | ③ ア: 960 / イ: 3.8 | ④ ア: 1,060 / イ: 3.8 | ⑤ ア: 1,060 / イ: 4.8
H27-27 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 4 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」（昭和45年12月全部改正，平成25年11月最終改正）第6条で，市町村は一般廃棄物処理計画を定めなければならない，と規定しているが，次のうち，処理計画で定める事項として明示されていないものはどれか。 | ① 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み | ② 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 | ③ 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 | ④ 家電リサイクル法に基づく家庭用機器廃棄物の収集運搬及び処理方法 | ⑤ 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
H27-28 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 5 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | 次の記述の，[ア] [イ] [ウ] に入る語句の組合せとして最も適切なものはどれか。 家庭ごみの収集方式には，可燃物や不燃物，再資源化物などを区別して集める [ア] 方式とそうではない [イ] 方式があり，近年では，[ウ] などは [ア] が義務付けられている。 | ① ア: 分別収集 / イ: 混合収集 / ウ: 食品リサイクル法により生ごみ | ② ア: 各戸収集 / イ: ステーション収集 / ウ: 容器包装リサイクル法によりガラスびんやペットボトル | ③ ア: ステーション収集 / イ: 集団回収 / ウ: 食品リサイクル法により生ごみ | ④ ア: 集団回収 / イ: ステーション収集 / ウ: 小型家電リサイクル法によりCDプレーヤーや電気釜 | ⑤ ア: 分別収集 / イ: 混合収集 / ウ: 容器包装リサイクル法によりガラスびんやペットボトル
H27-29 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | ごみ焼却施設・中間処理技術 | 3 | ごみ処理施設の性能指針における各種施設の定義と機能 | 「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設の性能に関する指針」（平成10年通知，平成20年改正）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ごみ焼却施設とは，熱分解，燃焼，溶融等の単位反応を単独又は組み合わせて適用することにより，ごみを高温酸化して容積を減じ，残さ又は溶融固化物に変換する施設をいう。 | ② ごみ破砕選別施設とは，ごみを破砕することにより，その大きさや容積を減ずるとともに，資源回収などの目的に応じた選別をする施設をいう。 | ③ ごみ高速堆肥化施設とは，堆肥化するのに適したごみを，機械的に攪拌しつつ嫌気性雰囲気にさらすことにより，微生物による分解を促進させて，短期間で堆肥にする施設をいう。 | ④ ごみメタン回収施設とは，メタンガスの回収に適すごみを微生物により嫌気性分解することにより，メタンを主成分とするガスを回収する施設をいう。 | ⑤ 廃棄物原材料化施設とは，ごみ又は焼却残さに一定の処理を行い，製品の原材料を得る施設をいう。
H27-30 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 1 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | リサイクルに関する次の記述の，[ア] [イ] [ウ] に入る語句の組合せとして最も適切なものはどれか。 リサイクルは一般に，マテリアルリサイクル，[ア] リサイクル，サーマルリサイクルに分類される。このうち，マテリアルリサイクルは，[イ] として使用するものである。近年，リサイクルは様々な物品で進んでおり，例えば，ペットボトルの回収率（市町村分別収集量と事業系ボトル回収量の合計を指定ペットボトル販売量で除した値）は平成24年度で [ウ] %である。 | ① ア: ケミカル / イ: 素材，原材料 / ウ: 90.4 | ② ア: カスケード / イ: エネルギー / ウ: 90.4 | ③ ア: ケミカル / イ: エネルギー / ウ: 80.4 | ④ ア: カスケード / イ: 素材，原材料 / ウ: 70.4 | ⑤ ア: ケミカル / イ: 素材，原材料 / ウ: 80.4
H27-31 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 4 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | 廃棄物の焼却温度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 廃棄物焼却炉における燃焼室内温度は，通常800〜900℃程度に保たれている。 | ② 悪臭物質（アンモニアやメチルメルカプタンなど）や有害物質（ホルムアルデヒド，シアン化水素など）の分解には，700℃以上であることが必要である。 | ③ 950℃を超えると焼却灰の溶融が起こり，炉壁や冷却装置などに付着する可能性がある。 | ④ 750℃以下になると空気中の窒素と酸素が反応して，いわゆるThermal NOxが生成する。 | ⑤ ダイオキシン類の生成を抑えるには800℃以上が必要とされる。
H27-32 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 2 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | ごみ焼却に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ごみ中の窒素含有量が分かっても，排ガス中の窒素酸化物量は計算できない。 | ② ごみ中のイオウ含有量が分かっても，排ガス中のイオウ酸化物量は計算できない。 | ③ ごみの元素組成（炭素，酸素，水素，硫黄）から発熱量が計算できる。 | ④ ごみの元素組成（炭素，酸素，水素，硫黄）から燃焼に必要な空気量が計算できる。 | ⑤ 排ガス中の酸素濃度が分かれば，概略の空気比（空気過剰率）が計算できる。
H27-33 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 5 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | ごみの埋立処分に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 覆土を行うことによって，悪臭，衛生害虫獣の発生，ごみの飛散などを防ぐことができ，衛生状態を格段に改善できる。 | ② 埋立地から浸出水が漏れ出さないようにすることを遮水といい，ゴムやプラスチックのシート，あるいは厚い粘土層を埋立地の底部に敷く。 | ③ 生ごみなどの有機物は，空気があると好気性分解によって最終的に水と二酸化炭素になる。 | ④ 埋立地内が嫌気性雰囲気のときは，メタンガスや硫化水素が発生する。 | ⑤ 嫌気性埋立とは，浸出水とガス抜き管を接続して端部を外部に開放し，自然対流により内部へ空気を侵入させる埋立構造のことである。
H27-34 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 2 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 産業廃棄物最終処分場に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 産業廃棄物最終処分場には，遮断型最終処分場，管理型最終処分場，安定型最終処分場の3種類がある。 | ② 安定型最終処分場は，不活性で無害な産業廃棄物しか投入できないため，管理型最終処分場のような上流，下流の地下水分析の義務付けはない。 | ③ 管理型最終処分場は，環境を汚濁する可能性のある廃棄物などが埋立処分されるものであり，一般廃棄物最終処分場と同じ規格である。 | ④ 遮断型最終処分場は，浸出水の漏出が起こらないよう水密性を有するコンクリート構造物にしなければならない。 | ⑤ 3種類の産業廃棄物最終処分場のうち，平成25年4月現在で最も施設数が多いのは，安定型最終処分場である。
H27-35 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 3 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の主な施設に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 貯留構造物には，コンクリート型式と土堰堤型式などがある。 | ② 遮水工は地下水汚染防止の目的で設置されるものであり，表面遮水工と鉛直遮水工がある。 | ③ 浸出水調整池の容量は降水量をもとに設定するが，調整池の容量が過大にならないように，積極的に埋立地の内部貯留を利用することが望ましい。 | ④ 浸出水集排水施設とは，浸出水を速やかに集水し排水する機能と埋立地内の好気性ゾーンを拡大する機能を持つものである。 | ⑤ 地下水により遮水工が損傷するおそれがある場合には，地下水を有効に集め，排出することができる地下水集排水設備を設ける。

## H26(平成26年度)問題・選択肢
問題ID | 設問番号 | 大分類(ブロック) | サブジャンル | 公式正答 | 問題のテーマ・内容概要 | 問題文 | 選択肢① | 選択肢② | 選択肢③ | 選択肢④ | 選択肢⑤
H26-01 | Ⅳ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 1 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照及び日射に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直達日射量は，太陽高度が低下し大気透過率が小さくなるほど増大する。 | ② 窓ブラインドを室外側に設置する外遮蔽は，室内側に設置する内遮蔽よりも日射遮蔽効果に優れている。 | ③ 全天空照度は，直達太陽光を除いた天空からの散乱光による水平面照度である。 | ④ 窓ガラスの日射熱取得率（η値）は，透過日射と吸熱二次放熱の和の比率である。 | ⑤ 南向き鉛直面の日射量は，冬至の日に最大となり，夏至の日には比較的小さくなる。
H26-02 | Ⅳ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 4 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 光環境及び照度計算に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 昼光率は，室外の全天空照度に対する室内の特定位置における天空光照度の百分率である。 | ② 点光源による水平面照度は，光源の光度に比例し，光源からの距離の2乗に反比例する。 | ③ 光束法による平均照度計算では，全光束，照明率，保守率，床面積が用いられる。 | ④ グレアは，視野内の明暗対比を極小化することにより，快適な視環境をもたらす良質現象である。 | ⑤ 平均演色評価数（Ra）が 100 に近い光源ほど，自然光（昼光）下での色の見え方に近い。
H26-03 | Ⅳ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 3 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 室内空気中の微生物（細菌・真菌）とそれによる汚染に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 微生物による汚染の程度は，空中濃度，表面汚染量，落下量で表される。 | ② 住宅において真菌（カビ）には，外気の導入に伴って室内に侵入するものと室内に棲みついているものがある。 | ③ 微生物汚染は温湿度環境，空気清浄装置の有無，換気の条件によらず，時間的・空間的な汚染状況の変化は緩やかであり，汚染の程度は年間を通じて一定である。 | ④ 室内における微生物汚染の対象になる細菌，真菌の種類は極めて多い。 | ⑤ 浮遊微生物のサンプリング装置は主に衝突法によるものとフィルタ法によるものがある。
H26-04 | Ⅳ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 2 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 人体と水に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 人体の体重当たりの水分の割合は，新生児では体重の約75%，子どもでは約70%，成人では約60〜65%，老人では約50〜55%である。 | ② 一般に女性の方が男性よりも脂肪が多いので，体重当たりの水分の割合が高い傾向がある。 | ③ 体内の水が不足する脱水症状を起こすと，体温を調整する汗が出なくなり，体温が上昇する。 | ④ 代謝水（又は燃焼水）とは，体内でタンパク質や炭水化物，脂肪などが酵素によって分解されるときに排出される水分のことをいう。 | ⑤ 正常な成人が一日に補給すべき必要最低限の水分量は，飲料水など飲み物として約1.3〜1.5リットル/人・日といわれている。
H26-05 | Ⅳ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 2 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 建築物におけるねずみ等の防除に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建築物におけるねずみ等の防除は，その発生及び侵入の防止並びに駆除により行う。 | ② ねずみ等の防除のために殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合，薬事法の承認を受けた医薬品以外を用いてはならない。 | ③ IPM（総合有害生物管理，以下同じ。）では，的確に発生の実態を把握するため，措置前に生息密度調査法に基づく生息実態調査を実施する。 | ④ IPMでは，調査から得られた捕獲指数などをもとに，該当建築物又は該当場所に「許容水準」「警戒水準」「措置水準」の目標水準を設定する。 | ⑤ IPMでは，標準的な目標水準に照らして，有害生物の密度と防除効果の観点から評価を行う。
H26-06 | Ⅳ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 2 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 住宅と建築物の省エネルギー性能指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 外皮平均熱貫流率（UA）は，国内外の温度差が1℃のときの建物全体の外皮で生じる総熱損失量を外皮（外壁や窓等）の表面積の合計で除して算出される。 | ② 住宅における冷房期の平均日射熱取得率（ηA）は，冷房期の総日射熱取得量を床面積で除して算出される。 | ③ 外皮基準の指標である従来の年間熱負荷係数（PAL）に対し，年間熱負荷係数（PAL*）は潜熱負荷を含めて評価している。 | ④ 非住宅建築物の暖冷房負荷の算出においては，取入外気の熱についても勘案する必要がある。 | ⑤ 一次エネルギーとは，自然界に存在するままの形でエネルギー源として利用される化石燃料や自然エネルギー等によるエネルギーのことをいう。
H26-07 | Ⅳ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 5 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 建物の温熱環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 内断熱は蓄熱負荷を小さく抑え，予熱時には，室温及び壁体の室内表面温度を速やかに所定のレベルに到達させることができる。 | ② ナイトパージにより外気を室内に導入し，外気が保持する冷熱を躯体に蓄熱させ，昼間の冷房の用に供することができる。 | ③ 物体間の放射による熱移動量は，それぞれの物体表面の絶対温度の4乗の差に比例する。 | ④ 相当外気温度とは，外壁面に当たる日射量の影響を見込むため，日射量を等価な温度に換算し外気温に加えた温度である。 | ⑤ 高天井のアトリウムの冷房では，空気による熱供給を居住域にとどめることが困難なので，床面からの放射冷房が適している。
H26-08 | Ⅳ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 省エネルギーに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 近代的なオフィスビルで，冷房負荷軽減のためLow-eガラスを複層ガラスの室内側ガラスに採用した。 | ② 全熱交換器の効果は，必要外気量が多い建物ほど期待でき，外気冷房の効果は内部発熱が大きく，必要外気量が少ない建物ほど期待できる。 | ③ ヒートポンプ方式は適当な温度の採熱源さえあれば，暖房負荷より少ない投入エネルギーで暖房ができる。 | ④ 変風量（VAV）方式の風量制御は，ダンパ制御より回転数制御の方が省エネルギー効果が大きい。 | ⑤ 床吹き出し空調方式では，冷房運転時の吹き出し温度が天井吹き出し方式より高いので，冷熱源の運転や外気冷房などが効率的に行える。
H26-09 | Ⅳ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 熱源及び空調システムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ヒートポンプの成績係数（COP）は，入力電力に対する出力能力の比率である。 | ② 変風量（VAV）方式は，負荷変動に応じて給気量を可変制御し省エネを図る。 | ③ 全熱交換器は，給気と排気の間で顕熱（温度）のみを交換し，潜熱（湿度）の交換は行わない。 | ④ 水冷式冷凍機は，冷却塔（クーリングタワー）を用いて排熱を大気中へ放出する。 | ⑤ パッケージエアコン方式は，個別制御性にすぐれる分散型空調システムである。
H26-10 | Ⅳ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 3 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 建物の給排水設備に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① 給水管のウォーターハンマー（水撃作用）を防止するためには，水栓・弁類を速やかに閉じた方がよい。 | ② 給水管の圧力損失は，管内摩擦と形状抵抗の両者によるが，いずれも平均流速にほぼ比例して増大する。 | ③ 通気管は管内の水滴が自然落下によって排水管に流れるようにし，逆こう配にならないように排水管に接続しなければならない。 | ④ 便器に使用する洗浄弁（フラッシュバルブ）の必要圧力は，ゲージ圧で200 kPa（約2 kgf/cm²）以上必要である。 | ⑤ 自然流下式の排水横管のこう配は流量，管径にかかわらず，1/20とする。
H26-11 | Ⅳ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 給湯設備の設計・施工に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 中央給湯方式では，一般に55〜60℃で供給し，用途に応じて水と混合させて使用温度に下げる。 | ② 給湯設備のゾーンは，給水の圧力とのバランスを考慮して，給水設備と同じゾーンにゾーニングする。 | ③ 強制循環式給湯配管の必要循環量は小流量で，給湯配管はこの流量に対しては十分に太いので，循環流量による摩擦損失水頭は無視できる程度であり，リバースリターン方式を採用する意味はない。 | ④ 貯湯タンクなどに設置する逃し管（膨張管）は，単独で立ち上げ，保守用の仕切弁を設ける。 | ⑤ 集合住宅の住戸内への採用が多いヘッダ工法では，他の器具の使用による圧力降下や温度降下の影響が少ない。
H26-12 | Ⅳ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建物の防災設備に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① 泡消火設備は，泡消火剤と水の混合液を泡ヘッドなどの発泡器に送り，空気を吸引して発生させた泡を放射して，泡の冷却作用により消火する設備である。 | ② 建築基準法上の排煙設備は避難安全確保を主目的とし，消防法上の排煙設備は消火活動支援を主目的としている。 | ③ 特別避難階段の付室の排煙は，自然排煙方式でなければならない。 | ④ スプリンクラー設備では，天井面や壁面に取り付けたヘッドから散水し，その窒息作用により消火する。 | ⑤ 補助散水栓は，消防法によりスプリンクラーヘッドの設置を免除されている未警戒部分を防護するために設置されるもので，アラーム弁の一次側配管から分岐する。
H26-13 | Ⅳ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内水蒸気発生量が500 g/hのとき，室内絶対湿度を8 g/kg(DA)に保つための換気量に最も近いものはどれか。ただし，建材や除湿機等の室内の吸放湿・除湿はなく，室温・外気温とも20℃，外気絶対湿度を3 g/kg(DA)，空気密度ρ＝1.2 kg(DA)/m³とする。 | ① 52 m³/h | ② 63 m³/h | ③ 83 m³/h | ④ 100 m³/h | ⑤ 120 m³/h
H26-14 | Ⅳ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 温熱快適性の評価に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ET（有効温度）はイェール大学ピアス研究所のGagge博士らにより1971年に発表された理論に基づく体感温度で，人体のぬれ率と平均皮膚温度に基礎を置いている。 | ② 1957年にYaglouとMinardにより提案されたWBGT指数（湿球グローブ温度）は，乾球温度，自然換気状態の湿球温度，グローブ温度より算出され，ET（有効温度）よりも暑熱環境下の熱ストレスの評価に適している。 | ③ ISOでは，室内上下温度による不満足者率が5%以下となるように，くるぶし（床上0.1m）と頭（床上1.1m）との温度差が3℃以内とすることを推奨している。 | ④ 室内のドラフト評価ではADPI（空気拡散性能指数）がよく使用され，その値は大きいほど居住域の快適域が広く，気流分布が良好であることを示す。 | ⑤ ISOでは，快適なPMV（予想平均温冷感申告）とPPD（予想不満足者率）の値として，−0.5＜PMV＜＋0.5，PPD＜10%を推奨している。
H26-15 | Ⅳ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 4 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 照明に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 出射する光束の密度を光束発散度［rlx］という。 | ② 光束は，単位時間当たりの光の放射エネルギーに標準比視感度を乗じて求めた値である。 | ③ 窓や照明器具など光源からの直接光による直接照度と，壁や家具での反射を経た間接光による間接照度をそれぞれ計算し，両者の和を全照度とする計算方法を逐点法という。 | ④ 高圧水銀ランプのランプ効率［lm/W］は，ハロゲンランプのランプ効率［lm/W］よりも低い。 | ⑤ 平均演色評価数Raは，15試験色のうち，1から8番目の試験色に関する特殊演色評価数の平均値で表される。
H26-16 | Ⅳ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室の残響に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 残響時間は，室内のエネルギー密度が音源を停止した時点から百万分の1，すなわち10⁻⁶になるまでの時間である。 | ② 室内の平均的な音圧レベルは，音源の音響パワーレベルだけではなく，室の等価吸音面積に依存する。 | ③ 空間積が小さい室では，空気の音響吸収を考慮したEyring-Knudsenの式を用いなければならない。 | ④ ロックウールやグラスウール，軟質繊維板などの繊維系材料の吸音特性は，一般に高周波数域で大きく，低周波数域で小さい。 | ⑤ 壁どうしあるいは天井と床のあいだなどの堅くて平行した面の間などで，反射音が次々と時間的に一定の間隔で到来してくる現象を鳴竜（flutter echo）という。
H26-17 | Ⅳ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 換気に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 換気は，居住者の健康を保持するために，室内で発生する汚染物質を希釈あるいは除去することを目的としている。 | ② 第3種換気方式は室内を負圧に保つため，汚染源の拡散防止に有効な方法である。 | ③ 第1種換気方式は給気装置と排気装置の両方を備えたシステムである。 | ④ 燃焼器具等を使用する室の換気設備等に関しては，建築基準法に規定されている。 | ⑤ 上下に大きさの異なる2つの開口部がある室において，無風の条件で温度差換気を行う場合，中性帯の位置は一般に大きい開口部よりも小さい開口部の方に近づく。
H26-18 | Ⅳ-18 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | パッシブソーラーシステムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① パッシブソーラーシステムに求められる性能は，日射熱取得性能，断熱・気密性能，蓄熱性能である。 | ② 壁を蓄熱部位とするとき，容積が一定である場合には，厚さよりも面積を確保する方が，蓄熱性がより高くなる。 | ③ 壁の蓄熱部位に，容積比熱が大きく，熱伝導率が高い材料を選ぶと蓄熱性が高くなる。 | ④ 直接蓄熱方式とは，居住空間に属している付設温室型，屋根面に独立している空気集熱型などのように，集熱部と蓄熱部を分離して，その間で熱の輸送を行う方式である。 | ⑤ 蓄熱性能を高めると，日中のオーバーヒートを抑制して夜間の室内温度低下を抑えることができる。
H26-19 | Ⅳ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 5 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 次のうち，接触ばっ気槽の処理機能に影響を与える因子として最も不適切なものはどれか。 | ① BOD容積負荷 | ② 滞留時間 | ③ ばっ気強度 | ④ 接触材充填率 | ⑤ 汚泥返送量
H26-20 | Ⅳ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 中・大規模な汚水処理施設に適用される高度処理装置に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 活性炭吸着装置はCOD，色度及び臭気の除去を目的としている。 | ② 凝集分離装置はリン，浮遊物質及びBODの除去を目的としている。 | ③ 砂ろ過装置はコロイド粒子及び溶解性物質の除去を目的としている。 | ④ 活性炭吸着装置では，吸着飽和状態に達した場合，活性炭の交換が必要である。 | ⑤ 砂ろ過装置では，タイマー又はろ層の損失圧力の計測などにより，ろ材の自動水洗浄が行われる。
H26-21 | Ⅳ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 1 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 排水処理施設の汚水量を計測する流量計について，水中の固形物の影響が最も少ない方式は次のうちどれか。 | ① 電磁式 | ② オリフィス式 | ③ ベンチュリー管式 | ④ フロート形面積式 | ⑤ 羽根車式
H26-22 | Ⅳ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 4 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 生物学的有機性排水に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 好気的な活性汚泥法では，有機物が最終的に二酸化炭素，アンモニア，水に分解される。本法の利点は嫌気的な生物処理に比べて処理時間が短いことである。 | ② 好気的な活性汚泥法の欠点は，生成する活性汚泥量が嫌気的な生物処理法と比べて多いことである。 | ③ 嫌気的処理法では，有機物は最終的にメタン，二酸化炭素，アミンなどに分解される。本法の利点は，生成するメタンを燃料として再利用できることである。 | ④ 有機物中の窒素は，さまざまな微生物によりアンモニアに分解され，アンモニアは，Nitrosomonas属，Nitrobacter属などの硝化菌により嫌気条件件下で硝酸塩に酸化される。 | ⑤ 生成した硝酸塩は，Pseudomonas属などの脱窒菌により嫌気条件件下でN₂に還元され，大気中に放出される。
H26-23 | Ⅳ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 1 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 下図に示す嫌気ろ床接触ばっ気方式の小型浄化槽に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 流入水は嫌気ろ床槽第1室のろ床を通過し，流入水中の浮遊物質は浮上して蓄積される。 | ② 嫌気ろ床第1室で捕捉されなかった浮遊物質は第2室において捕捉される。 | ③ 接触ばっ気槽においては接触材に付着した好気性微生物膜によって水中の有機物が除去される。 | ④ 沈殿槽で処理水と汚泥に分離された後，消毒される。 | ⑤ はく離した生物膜は汚泥として嫌気ろ床槽に戻される。
H26-24 | Ⅳ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 3 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 平成24年度における全国の一般廃棄物の排出状況に関する次の記述の，［ア］［イ］に入る数値の組合せとして最も適切なものはどれか。 ごみ総排出量は，年間約［ア］千万トンであり，1人1日当たりに換算すれば，約［イ］キログラムである。 | ① 3.5 / 0.8 | ② 3.5 / 1.0 | ③ 4.5 / 1.0 | ④ 4.5 / 1.2 | ⑤ 5.5 / 1.2
H26-25 | Ⅳ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 5 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | 廃棄物処理，リサイクルに関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① 一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物をいい，その処理責任は排出者である個々の市民や事務所等にある。 | ② 産業廃棄物とは事業活動に伴って発生するすべての廃棄物をいい，その処理責任は事業者にある。 | ③ 3Rについて，今後は，特に3番目のRであるRepair（修理して長く使い続ける）に力を置くべきである。 | ④ 「排出者責任」とは，廃棄物を排出する者がその適正処理に責任を負うべき，との考え方であるが，汚染者負担原則（PPP）と矛盾するものである。 | ⑤ 「拡大生産者責任（EPR）」とは，生産者は，その生産した製品が使用され，廃棄された後においても，当該製品の適切なリユース，リサイクルや処分に一定の責任を負う，という考え方である。
H26-26 | Ⅳ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 4 | 紙マニフェスト・電子マニフェストの交付義務、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | 次に示す指標のうち，平成25年5月策定の第3次循環型社会形成推進基本計画において，2020年度の数値目標に定められていないものはどれか。 | ① 1人1日当たりの家庭系ごみ排出量 | ② 事業系ごみ排出量 | ③ 産業廃棄物の最終処分量 | ④ 産業廃棄物処理業者数 | ⑤ 循環利用率
H26-27 | Ⅳ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 2 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | リサイクル関連法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建設リサイクル法では，建設工事の受注者等に対して分別解体等及び再資源化等の実施を義務付けているが，対象となるのは一定規模以上の工事である。 | ② 容器包装廃棄物のリサイクルに必要な費用は，分別収集と保管の経費も含めて，容器包装の製造・利用事業者が負担している。 | ③ 家電リサイクル法では，廃家電4品目について，小売業者に収集・運搬の義務を，製造業者等にリサイクルの義務を課し，消費者（排出者）がそのための費用を負担するという役割分担を定めている。 | ④ 食品リサイクル法は，食品廃棄物の発生抑制と減量化により最終処分量を減少させるとともに，食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等を促進するものである。 | ⑤ 資源有効利用促進法では，使用済み物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進のために必要な措置を講ずることとしている。
H26-28 | Ⅳ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 3 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | 廃棄物の焼却に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① ストーカ式燃焼設備では，投入されたごみが階段状のストーカ上で，乾燥・燃焼・後燃焼・ガス化の順で処理が進む。 | ② 流動床式燃焼設備は，流動用押し込み空気により流動層を形成している高温流動媒体の中で，ごみの乾燥・燃焼を行うものである。ストーカ式燃焼設備よりも燃焼時間が短く炉も小さくて済むが，間欠運転に向かない。 | ③ 回転式燃焼設備は，円筒形の燃焼炉本体を連続して緩やかに回転させ，その回転により送りと攪拌の作用的確に行って乾燥，燃焼あるいは後燃焼を行うものである。 | ④ 通常，燃焼室内温度は800〜900℃程度に保たれているが，環境対策にはさらに高温であることが望ましい。 | ⑤ 排ガスは電気集じん装置やバグフィルターでHClやSOx，NOxが取り除かれ，その後は湿式充填塔やベンチュリスクラバなどの排ガス洗浄装置で主にばいじんが除去され，煙突から大気に拡散される。
H26-29 | Ⅳ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 2 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | 廃棄物の破砕・圧縮・選別に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① 一般家庭から排出されるごみのうち，燃えるごみとして集められたものは焼却施設へ，粗大ごみは破砕施設へ搬入される。これらの残渣の全ては，そのまま最終処分場で埋立処分される。 | ② 畳，布団などの可燃性粗大物は回転式破砕機では処理できないので，せん断式破砕機を用いる。 | ③ スチール缶，アルミ缶，プラスチックボトルが混在している場合，これらをこの3素材に分けるためには，磁力・磁場を用いるだけではなく，手選別が必須である。 | ④ 破砕施設においては，万が一の危険物の爆発に備え，爆風圧を逃さないよう，室内を密閉する。 | ⑤ 使用済み自動車の処理においては，有用な金属・部品等が取り除かれ，最後にシュレッダーダストが残るが，大部分はプラスチックであり，安定型の最終処分場で埋立処分される。
H26-30 | Ⅳ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 1 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | 使用済み自動車のリサイクル・適正処理をはかるために，「使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」が施行された。次の（ア）〜（エ）の記述の正誤の組合せとして，最も適切なものはどれか。 （ア）拡大生産者責任の考えに基づいて自動車製造業者が引き取り等を行わなければならないのは，シュレッダーダストとフロン類の2つである。 （イ）引き取り・リサイクル等の実施義務を負うのは，自動車製造業者のみであり，輸入業者には義務付けられていない。 （ウ）フロン類回収業者は，自動車リサイクル法上の登録を行えば，廃棄物処理法上の許可は不要である。 （エ）解体業者，破砕業者は，都道府県知事等の許可が必要である。 | ① 誤 / 誤 / 正 / 正 | ② 誤 / 正 / 正 / 誤 | ③ 正 / 誤 / 正 / 正 | ④ 誤 / 誤 / 正 / 誤 | ⑤ 正 / 誤 / 誤 / 正
H26-31 | Ⅳ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」（環境省，平成23年5月16日）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 県は，具体的処理方法を定めた災害廃棄物処理の実行計画を作成する。 | ② 市町村は，災害廃棄物処理の実行計画を踏まえ，災害廃棄物の処理を実施する。 | ③ 可燃物については，破砕後，できるだけセメント焼成や廃棄物発電等の有効利用を行う。 | ④ 木くずについては，最終処分量の削減のためにも，復興資材等として被災地で活用することが有効である。 | ⑤ 災害廃棄物処理の中間処理・最終処分のスケジュールは，腐敗性等がある廃棄物については，速やかに処分することとしている。
H26-32 | Ⅳ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 廃棄物の炭化に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① 排ガス量や飛灰発生量は炭化の方が焼却より多い。 | ② 炭化物は石炭に比べて塩素含有量が低い。 | ③ 炭化炉内で廃棄物は十分な酸素が存在する条件の下で加熱酸化される。 | ④ 炭化炉で生じる熱分解ガスの熱量を，廃棄物の乾燥や熱分解に利用できる。 | ⑤ 炭化で分離回収される金属は酸化状態で取り出されるため，リサイクル性が低い。
H26-33 | Ⅳ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 1 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | 我が国の産業廃棄物最終処分場は，遮断型，管理型，安定型に分類されている。安定型最終処分場が受け入れできる廃棄物は廃プラスチック類，ゴムくず，金属くず，ガラスくず及び陶磁器くず，工作物の除去に伴って生じたコンクリート破片などであるが，除外品目が指定されている。次のうち，安定型最終処分場に受け入れできるもの（すなわち除外品目ではないもの）はどれか。 | ① 廃タイヤ | ② 自動車等破砕物（シュレッダーダスト） | ③ 鉛を含むはんだを使用している廃プリント配線板 | ④ 有機物（例えば食品，油等の有機性の汚濁の原因となる物質）の付着した廃容器包装 | ⑤ 廃ブラウン管側面部
H26-34 | Ⅳ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 2 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 廃棄物の埋立処分に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 単にごみを積み上げる，あるいは窪地に埋めることをオープン・ダンプと呼ぶ。 | ② 生ごみなどの有機物は，空気があると嫌気性微生物によって最終的に水と二酸化炭素になる。 | ③ アメリカではラブキャナル事件をきっかけに，スーパーファンド法（包括的環境対処補償責任法）が作られた。 | ④ 最終処分場は立地場所によって，平地，山間，水面・海面に分類される。日本では平地は住民の反対によって土地の確保が難しいため，一般廃棄物の最終処分場は山間が多い。 | ⑤ 準好気性埋立とは，浸出水集排水管とガス抜き管を接続して端部を外部に開放し，自然対流により内部へ空気を侵入させる構造を標準としている。
H26-35 | Ⅳ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 5 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 最終処分場の浸出水処理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 浸出水処理施設は取水導水設備，浸出水調整設備，水処理設備，放流設備等から構成される。 | ② 埋立地に降った雨の一部は表面流出し，一部は蒸発し，残りが埋立層内に浸透し，浸出水として一般的に降水量の30〜60%が流出してくる。 | ③ 浸出水水質は埋め立てるごみの形状により異なるが，焼却残さや不燃ごみを埋め立てる場合，最大濃度でBOD250 mg/L程度である。 | ④ 焼却残さに含まれる無機塩類により浸出水はカルシウムイオンや塩化物イオンの濃度が高い傾向にある。 | ⑤ 浸出水処理方法は生物処理と物理化学的処理の組合せにより行われる。CODやSSは接触ばっ気法などの物理化学的処理により処理される。

## H25(平成25年度)問題・選択肢
問題ID | 設問番号 | 大分類(ブロック) | サブジャンル | 公式正答 | 問題のテーマ・内容概要 | 問題文 | 選択肢① | 選択肢② | 選択肢③ | 選択肢④ | 選択肢⑤
H25-01 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 住宅の気密測定に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 測定装置の送風機によって給気又は排気し，そのとき生じる室内と屋外の圧力差と測定装置の送風機を通過する通気量を測定する。 | ② 外部風が強いと，気密測定の精度が確保できないため，強風時の測定は避ける必要がある。 | ③ 一般的に，減圧法はサッシのめし合せ部分などが締まる方向に力が加わるため，加圧法にくらべて気密性能が高く測定される傾向がある。 | ④ 室内外差圧ΔPと測定装置の送風機の通気量Qの関係は，常に比例となる。 | ⑤ 測定するときは，室内の間仕切扉は開放し，屋外に面する開口部は閉じる。
H25-02 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 1 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 日射遮蔽及び昼光利用に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直射光を室内の奥まで導くために，南面の開口部に中庇を設け，中庇の上面は反射率が低い仕上げとした。 | ② 一般的な居室の南面窓について，窓面積を変えずに室内の床面照度の均一性を高めるために，窓の位置を高くした。 | ③ 照り返し防止措置として，窓前のコンクリート床に替えて芝生を植えた。 | ④ 昼光利用のために，屋外床面，内装仕上げを，それぞれコンクリート，白漆喰壁として，導光を図った。 | ⑤ 屋根の日射遮蔽手法として，磨き瓦などのツヤのある材料を用いた。
H25-03 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 5 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 人工光源に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 白熱電球を用いると，温かみのある雰囲気を出すことができる。 | ② 温白色蛍光ランプを用いると，照度が高い場合に暑苦しい感じになる。 | ③ 白色蛍光ランプを用いると，明視照明では，視対象を正確に認識するのに好ましい照明となる。 | ④ 昼光色蛍光ランプを用いると，すがすがしい雰囲気となる。 | ⑤ 昼光色蛍光ランプを用いると，照度が高い場合に陰気な感じになる。
H25-04 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 4 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 建築音響・遮音性能に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 単層壁の空気音遮音性能（透過損失）は，壁の面密度と周波数の積の対数に概ね比例する（質量則）。 | ② コインシデンス効果が生じると，特定の周波数帯で壁の透過損失が低下する。 | ③ 残響時間（Sabineの式）は，室容積に比例し，室内の総吸音力（等価吸音面積）に反比例する。 | ④ 多孔質吸音材料（グラスウール等）は，主に低周波数帯域の音波に対して極めて高い吸音性能を示す。 | ⑤ 重量床衝撃音（LH）の低減には，床スラブ厚の増加やボイドスラブの採用が有効である。
H25-05 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 3 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 建築物の結露及び防湿対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 内部結露を防止するためには，透湿抵抗の小さい材料を高温多湿側に配置するのが効果的である。 | ② 表面結露は，室内空気の露点温度が壁体表面温度を上回った場合に発生する。 | ③ 外断熱工法は，室内側の構造体温度を高く保つことができるため結露防止に有効である。 | ④ 居室の換気を適切に行うことで，室内空気の絶対湿度を下げ表面結露を低減できる。 | ⑤ 防湿層は，室内側の温かく湿った空気が壁体内部へ侵入するのを遮断する役割をもつ。
H25-06 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 温熱環境指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 作用温度（OT）は，気温と平均放射温度（MRT）を加重平均した指標である。 | ② PMVは，人間の熱平衡状態に基づき，快適性（温冷感）を -3（非常に寒い）から +3（非常に暑い）で表す。 | ③ WBGTは，湿球温度・黒球温度・乾球温度を用いて算出される暑熱環境の熱中症予防指標である。 | ④ 新有効温度（ET*）は，相対湿度 50% を基準とした体感温度指標である。 | ⑤ SET*（標準新有効温度）は，風速や着衣量を無視して気温のみで評価する指標である。
H25-07 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 2 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 空気線図及び空調過程に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 冷却減湿過程において，空気は冷却コイル表面の装置露点温度（ADP）に向かって変化する。 | ② 顕熱加熱過程では，空気の乾球温度と比エンタルピーが上昇し，絶対湿度は変化しない。 | ③ 水噴霧による断熱加湿過程では，空気の乾球温度が低下し，絶対湿度と相対湿度が上昇する。 | ④ 蒸気加湿過程では，空気の乾球温度が上昇し，相対湿度は低下する。 | ⑤ 顕熱比（SHF）は，全熱負荷に対する顕熱負荷の割合を示す。
H25-08 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空気調和設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 冷却塔は冷却水を用いて，空気を冷却する装置である。 | ② 全熱交換器の熱交換エレメント保護のため，給気側及び排気側のそれぞれの上流側にエアフィルタを設ける。 | ③ コージェネレーションのガスタービンからの排ガスは，温度が高いので，その排熱は一般的に蒸気の形で回収されることが多い。 | ④ 変流量方式の水量制御には，二方弁が用いられる。 | ⑤ 吸収式冷凍機では，一般に冷媒に水，吸収液に臭化リチウム水溶液を用い，高い真空度を保つ容器内で運転される。
H25-09 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空調ダクトに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 静圧再取得とは，分岐ダクト取り出し部の後での主ダクトでの静圧上昇をいう。 | ② ダクト風量［m³/h］，目標摩擦損失［Pa/m］を設定すれば，ダクトの摩擦抵抗線図を用いて必要な円ダクトの直径［mm］と断面風速［m/s］を知ることができる。 | ③ 空調換気用ダクトの断面積が等しくても，アスペクト比が異なれば，ダクトの摩擦抵抗は異なる。 | ④ 等摩擦法では送風機から各吹出し口までの経路の長さが異なる場合は，長さの短いダクト断面の縦又は横の寸法を大きくするなどして抵抗を調整する必要がある。 | ⑤ ダクトの断面積の変化に応じて生じる動圧の変化量の絶対値は，静圧の変化量の絶対値に等しい。
H25-10 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 3 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 給排水設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 上水貯水槽への給水管の流入口端は，貯水槽内の横取り出しオーバフロー管下端との間に吐水口空間を設けなければならない。 | ② 上水貯水槽に設置するオーバフロー管や排水管は，間接排水とする。 | ③ 上水の水栓と水受け容器のあふれ縁との間に設ける吐水口空間は，近接する壁面からの距離の影響を受けない。 | ④ 大便器の洗浄弁（フラッシュバルブ）では，給水管内部が負圧になったときに便器内の水の吸い上げを防止するためバキュームブレーカが働く。 | ⑤ 飲料用の給水・給湯系統と雑用水系統や空調設備機器補給水系統などの異なる系統がバルブで接続されるとクロスコネクションのおそれがある。
H25-11 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建物の防火・避難計画に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 防災センターは火災の防災拠点であり，煙の侵入などで機能しなくなることがあってはならず，可燃物のある空間などとは完全に区画しておく必要がある。 | ② 避難階段への前室の設置は，避難者の滞留の処理や階段への煙の流入防止の上で有効である。 | ③ 大規模な物品販売店などのように避難者が非常に多い場合は，低層部の屋上広場を一時的な避難場所とする計画も避難安全性を高める効果がある。 | ④ 自然排煙口は直接外気に面し，かつ建築物の他の部分へ悪影響を与えないように配慮する。 | ⑤ 避難階段内の避難流動に支障がないように，階段有効幅よりも階段入口幅が大きくなるように配慮して設計する。
H25-12 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内空気質の測定方法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ザルツマン法とは，二酸化窒素を吸収発色液に吸収し，発色させて吸光度を測定し，二酸化窒素濃度を求めるものである。 | ② ロウボリウムエアサンプラを用いた浮遊粉じん濃度測定方法は，ろ過材を通して空気を吸引し，ろ過材上に捕集した粉じんの質量を計測して粉じん濃度を求める方法である。 | ③ オゾン濃度の連続測定法には，紫外線吸収法がある。 | ④ ホルムアルデヒド濃度の精密測定には，DNPH含浸カートリッジ・HPLC法が用いられる。 | ⑤ 二酸化炭素濃度を測定する場合，検知管法と化学発光法を利用した測定が最も普及している。
H25-13 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内空気汚染に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 事務所建築における室内空気中の細菌の主な発生源は，外気の導入に伴って室内へ侵入するもの，居住者から発生するもの，空調設備や室内に棲みついているものに分類される。 | ② 空気齢とは，建築物に入った所定量の外気が，室内の記述にある地点に到達するまでに経過する平均時間のことであり，空気齢が小さいほど，その地点に供給される空気が汚染されている可能性が高い。 | ③ 一酸化炭素は，無味，無臭，無色，無刺激な気体であり，炭素を含む物質の不完全燃焼により生成する。 | ④ 粉じんは人間活動，喫煙，燃焼により発生し，粒径0.5〜2.0μmのものが肺胞内に沈着しやすく，じん肺症の原因となる。 | ⑤ 室内汚染物質の濃度を許容値以下に抑える方法として換気による希釈が広く採用されるが，ろ過や吸着による除去が併用されることもある。
H25-14 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空気清浄機の清浄原理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 吸着法は活性炭などのように表面積の大きな吸着剤により吸着除去する方式で，一酸化炭素に対して効果がある。 | ② 衝突粘着式は粘着剤を塗布した金網・金属板などに粉じんを慣性力で衝突させて除去する方式で，比較的大きな粉じんを対象とする。 | ③ 静電式は高圧電界による荷電及び吸引付着力により粉じんを除去する方式で，比較的微細な粉じんを対象とする。 | ④ ろ過式は，繊維などによる多孔質空間の中を粉じんが通過するとき，衝突・さえぎり・拡散などによって粉じんを捕集する。粗粉じん用から微細粉じん用まで種類が多く，一般に最も多く利用されている。 | ⑤ 吸収法は水又は薬液などによって有害ガスを吸収させる方式で，特定のガスに対して効果的である。
H25-15 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 4 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 機械換気が行われている床面積64m²，天井高2.5mの居室内に36人の在室者がいるとき，室内二酸化炭素濃度は900ppmに維持されていた。この居室で行われている機械換気の換気回数に最も近いものはどれか。ただし，その居室に取り入れられる外気の二酸化炭素濃度は400ppm，1人当たりの二酸化炭素発生量は20L/hとする。 | ① 0.11 | ② 0.5 | ③ 5.0 | ④ 9.0 | ⑤ 11.0
H25-16 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空気音遮断性能及び床衝撃音遮断性能の測定及び評価に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 空気音遮断性能の測定によって得られた室間音圧レベル差（Dr）が大きいほど，空気音遮断性能が高い。 | ② 空気音遮断性能の測定では，2室の一方にノイズ音源を置き，2室の平均音圧レベル差の周波数特性を測定する。 | ③ 床衝撃音レベルL-45の床は，L-65の床よりも，床衝撃に対する遮音性能は低い。 | ④ 重量床衝撃音レベルの測定では，上階でタイヤ落下などによる加振装置を用いて振動を発生させ，下階の音圧レベルを測定する。 | ⑤ 軽量床衝撃音レベルの測定では，上階でタッピングマシンを用いて振動を発生させ，下階の63Hzから4kHzのオクターブバンド音圧レベルを測定する。
H25-17 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 温冷感に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PMV（予測平均温冷感申告）は，膨大な被験者実験によって作られた指標であり，PMV＝0の環境条件では，全ての人の温冷感は満足した結果となる。 | ② 風が吹いていない室内環境でのグローブ温度は，近似的に気温とMRT（平均放射温度）の平均温度となる。 | ③ 作用温度は気温と放射の影響を考慮した指標である。 | ④ 新有効温度ET*は，生理学の理論に基づく人体の数値モデルで導かれた体感温度指標であり，気温，湿度，気流，放射，着衣量，代謝量の温熱環境6要素の全てを考慮している。 | ⑤ 着衣量は，皮膚の表面から衣服の外表面までの熱抵抗値で表し，単位は0.155 m²・K/Wを1 clo（クロ）として表す。男性でいえば，冬用の三つぞろえスーツを着ている場合が1 clo程度である。
H25-18 | Ⅲ-18 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 4 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 流入水量1,200 m³/日，流入水のBOD濃度200 mg/Lの汚水を有効容量400 m³のばっ気槽で処理している。ばっ気槽のMLSS濃度が3,000 mg/Lのとき，ばっ気槽のBOD容積負荷とBOD-MLSS負荷の組合せとして，最も適切なものはどれか。 | ① 0.2 / 0.1 | ② 0.3 / 0.1 | ③ 0.3 / 0.2 | ④ 0.6 / 0.2 | ⑤ 0.6 / 0.3
H25-19 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 1 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 次のうち，生活排水処理におけるリン除去技術として用いられないものはどれか。 | ① 不連続点塩素処理法 | ② 嫌気・好気法 | ③ 生物・化学的同時処理法 | ④ 凝集沈殿法 | ⑤ 晶析（接触）脱リン法
H25-20 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 次のうち，水質測定項目と測定方法に関する組合せとして，最も不適切なものはどれか。 | ① COD − 酸化還元電位差滴定法 | ② DO − 隔膜電極法 | ③ TOC − 燃焼酸化−紫外線ガス分析法 | ④ pH − ガラス電極法 | ⑤ 全窒素 − 紫外線吸光光度法
H25-21 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 4 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 次のうち，活性汚泥法の種類と特徴の組合せとして，最も不適切なものはどれか。 | ① ステップエアレーション法：流入水を反応タンクに分割流入させ，標準活性汚泥法と同じBOD-SS負荷でもMLSS濃度を高くして反応タンクの容量を小さくした方法 | ② 酸素活性汚泥法：高い有機物負荷と高いMLSS濃度を可能にするために酸素によるエアレーションを採用した方法 | ③ 長時間エアレーション法：有機物負荷を低くして余剰汚泥の発生量を制限する方法 | ④ オキシデーションディッチ法：有機物負荷を高くするとともに機械式エアレーションを採用し，技術者が常駐して高度な運転管理を行う方法 | ⑤ 回分式活性汚泥法：1つの反応タンクで，流入，反応，沈殿，排出の各機能を行う活性汚泥法の総称
H25-22 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 4 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 活性汚泥の濃度や沈降する粒子の凝集性等に起因する粒子群の沈降様式に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 自由沈降では，沈降粒子は独立して他の粒子の影響を受けないで沈降し続け，ある速度に達すれば粒子に加わる力が平衡し，その後は等速沈降となる。 | ② 凝集沈降では，凝集性をもつがあまり濃度の高分ない懸濁液での沈降の過程においては，独立して沈降し始めた個々の粒子はお互いに衝突して粒径の成長とそれに応じた沈降速度の増加を示す。 | ③ 干渉沈降とは，粒子濃度が高くなると，各粒子の沈降速度が他の粒子の存在によって影響を受け，流線の相互干渉により単粒子の自由沈降より沈降速度が低くなるような沈降をいう。 | ④ ゾーン沈降（集合沈降，界面沈降）とは，干渉沈降の1つで，濃度が低くなると粒子間の干渉が強くなり，各粒子が分散状態となってそれぞれ異なった速度で沈降することである。つまり，清澄部と懸濁部（ブランケット）の間に明瞭な界面が認められない状態となる。 | ⑤ 圧縮沈降とは，粒子群が沈殿槽の底に沈積し，非常に高濃度となると，個々の粒子は相互に接触し，上方の粒子の重量によって下方の粒子が圧縮変形を受け，間隙水を上方にして排出して濃縮が進むような沈降をいう。
H25-23 | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 2 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 次のうち，排水処理や水環境問題に関与している微生物の組合せとして，最も不適切なものはどれか。 | ① 微小後生動物 − 輪虫 | ② 原生動物 − ユレモ | ③ 真菌類 − カビ | ④ 藻類 − クロレラ | ⑤ 分裂菌類 − 細菌
H25-24 | Ⅲ-24 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 2 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | ごみ質試験に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 発熱量の表現方法には高位発熱量と低位発熱量の2種類がある。通常，熱量計を用いた測定では高位発熱量が求められる。 | ② 元素組成分析は，ごみの灰分を構成する炭素，酸素，水素などの化学成分を定量するものである。 | ③ 水分，可燃分，灰分のことをごみの三成分という。三成分により対象となるごみがどれほど燃え，後にどれほど残さ分が生じるかなどの概略を知ることができる。 | ④ ごみを紙，厨房，繊維，プラスチックなどの種類に分類し，それぞれの重量を測定して割合を求めることを組成分析という。 | ⑤ ごみ質試験用に採取したごみから，もとのごみ集団を代表する分析に必要な量のごみ試料を得る作業を縮分という。
H25-25 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 3 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | 次のうち，高効率ごみ発電を行うに当たっての要件として，最も不適切なものはどれか。 | ① ボイラ蒸気条件の高温高圧化 | ② タービン内部効率の向上 | ③ 高空気比による燃焼 | ④ 蒸気の効率的利用 | ⑤ ボイラ効率の向上
H25-26 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 4 | 紙マニフェスト・電子マニフェストの交付義務、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | 次のうち，廃棄物の焼却施設におけるダイオキシン類発生抑制及び削減対策として，最も不適切なものはどれか。 | ① 燃焼室内での高温保持 | ② ごみの均質化 | ③ 燃焼ガス混合攪拌の促進 | ④ 集じん器入口ガス温度高温化 | ⑤ ばいじん捕集効率の向上
H25-27 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 2 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 都市ごみの元素組成が，可燃ごみ1kg中に炭素600g，水素80g，酸素320gのごみがある。（窒素，硫黄，塩素は組成割合が小さく無視できるものとする。）このごみ1kgの燃焼に必要な理論酸素量として最も適切なものはどれか。ただし，各元素の原子量は，炭素12，水素1，酸素16とする。 | ① 30 mol | ② 60 mol | ③ 70 mol | ④ 600 mol | ⑤ 700 mol
H25-28 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 3 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | PCB（ポリ塩化ビフェニール）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PCBの構造は，塩素の位置と数によって多くの異性体がある。 | ② PCBは，変圧器や熱交換器で使用するための安定した熱媒体として開発された。 | ③ 化学的には安定で，酸・アルカリに侵されず，水によく溶ける。 | ④ 福岡県で米ぬか油にPCBが漏れて混入し，カネミ油症事件が起きた。 | ⑤ 不燃性で加熱・冷却しても性質が変わらない。
H25-29 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 5 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | 廃棄物の焼却に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ごみの焼却技術の歴史は，ばいじん，塩化水素，窒素酸化物，ダイオキシン類等次々と現れた二次公害の防止技術開発の歴史でもある。 | ② 様々な物質の混合物であるごみは，金属，ガラスなどの不燃物割合が高いほど可燃物割合が低くなり，発熱量は低下する。 | ③ 固形物の燃焼は，乾燥，ガス化燃焼，表面燃焼の順序で進行する。 | ④ ダイオキシン問題に対処するため，除去効率の高いバグフィルタ（ろ過式集じん機）の採用が多くなった。 | ⑤ ごみ焼却の際に発生する熱を利用する余熱利用の割合は，小型焼却施設の増加に伴って，増加している。
H25-30 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 2 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | リサイクル関連法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建設リサイクル法では，建設工事の受注者等に対して分別解体等及び再資源化等の実施を義務付けており，対象となるのは一定規模以上の工事である。 | ② 自動車リサイクル法は，使用済み自動車の処理過程で発生するシュレッダーダストのみの引き取り及びリサイクルを義務付けたものである。 | ③ 家電リサイクル法では，家電メーカーは自社製品の引き取りと再商品化の実施が義務付けられている。 | ④ 食品リサイクル法では，食品製造，加工，卸売り，外食業などの食品関連事業者のうち，年間排出量が一定量以上の大口事業者に対して発生抑制，減量，再生利用に取り組むことを義務付けている。 | ⑤ グリーン購入法は，環境負荷低減に役立つ物品及びサービスの調達を目的とするもので，国及び独立行政法人や地方公共団体など公的機関のみが対象となっている。
H25-31 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 生ごみの資源化に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① 好気性微生物・バクテリア発酵の最適温度は30〜40℃であり，50〜60℃を超えると微生物活性が低下する。 | ② 好気性微生物・バクテリア発酵の促進のためには，C/N（炭素/窒素）比が高い方がよい。 | ③ 堆肥化における切り返しは，主として水分の蒸発のために行う。 | ④ メタン発酵は温度によって中温発酵と高温発酵があり，前者は処理速度が後者より劣るが，発酵阻害を受けにくく，安定を保ちやすい。 | ⑤ メタン発酵プロセスは，加水分解，酸生成，メタン生成が連続して起こり，生ごみに対しては前処理として固形物の粉砕を行ったのちは，酸生成が律速段階となる。
H25-32 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 5 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物最終処分場の施設は，主要施設，管理施設及び関連施設から構成されるが，次のうち，主要施設でないものはどれか。 | ① 埋立ガス処理施設 | ② 貯留構造物 | ③ 雨水集排水施設 | ④ 被覆施設 | ⑤ 環境監視（モニタリング）施設
H25-33 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 5 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | ごみ処理施設の新しい施設整備事業方式としてPFI（Private Finance Initiative）事業方式が登場している。次の記述のうち，PFI事業の説明として最も不適切なものはどれか。 | ① 日本では，平成9年の緊急経済対策でPFIについて言及され，平成11年7月「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（PFI推進法）」が成立した。 | ② PFI事業では公共事業を包括的に民間にゆだね，長期的な契約の中で発生するリスクを官民で適切に分担し，良質で低廉な公共サービスを提供するという，新しいパートナーシップ（PPP: Public Private Partnership）の構築を前提とした事業手法である。 | ③ PFIの事業方式には，BOO（Build Own Operate）方式やBOT（Build Operate Transfer）方式，BTO（Build Transfer Operate）方式等がある。 | ④ DBO（Design Build Operate）方式は，自治体が民間資金によらず従来の公式のような公共側の財源によって施設を建設・所有する方式である。この方式は準PFI事業ともいわれている。 | ⑤ PFI事業では，事業関係者のリスク分担を適切かつ明確に決めておく必要がある。住民問題リスクや法令変更リスクは，民の分担となる。
H25-34 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 5 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | ごみの埋立処分に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 覆土を行うことによって，悪臭，衛生害虫獣の発生，ごみの飛散などを防ぐことができ，衛生状態を格段に改善できる。 | ② 埋立地から浸出水が漏れ出さないようにすることを遮水といい，ゴムやプラスチックのシート，あるいは厚い粘土層を埋立地の底部に敷く。 | ③ 生ごみなどの有機物は，空気があると好気性分解によって最終的に水と二酸化炭素になる。 | ④ メタンガスは，二酸化炭素の21倍の地球温暖化係数を持つ温室効果ガスである。 | ⑤ 嫌気性埋立とは，浸出水とガス抜き管を接続して端部を外部に開放し，自然対流により内部へ空気を侵入させる埋立構造のことである。
H25-35 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 3 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | リサイクルに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 「循環型社会基本法」は，天然資源の消費を抑制し，環境への負荷を低減するために，大量消費・大量廃棄型社会から，循環型社会への転換を目指すものである。 | ② 3Rは，発生抑制（リデュース），再使用（リユース），再資源化（リサイクル）の略称である。 | ③ リサイクルという言葉は大変広い範囲で使われているが，一般的にはリユース，マテリアルリサイクル，サーマルリサイクルに分類される。 | ④ リユースは，ビンを洗って使う，古着を利用するなど，原型のまま何度も使うことである。 | ⑤ サーマルリサイクルはエネルギーとして利用するものである。

## H24(平成24年度)問題・選択肢
問題ID | 設問番号 | 大分類(ブロック) | サブジャンル | 公式正答 | 問題のテーマ・内容概要 | 問題文 | 選択肢① | 選択肢② | 選択肢③ | 選択肢④ | 選択肢⑤
H24-01 | Ⅳ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 1 | 室内騒音許容値、SN比、環境基準および屈曲振動（コインシデンス効果）に関する正誤判定 | 騒音に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 室内騒音の許容値は，騒音レベルL_pAで表した場合の値は，NC値より5〜10小さい。 | ② SN比は，測定対象音のレベル（S dB）と暗騒音のレベル（N dB）の差（S-N）によって求めることができる。 | ③ 主として住居の用に供せられる地域に対する騒音の環境基準は，昼間55dB以下，夜間45dB以下とされている。 | ④ 壁体に比較的高周波の音が斜め入射すると，壁体が屈曲振動を起こして透過損失が低下することがある。 | ⑤ 室内騒音の許容値は，レストラン，美術館，音楽教室の順で小さくなる。
H24-02 | Ⅳ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 開口部の断熱性能・日射侵入率ηおよびLow-Eガラス特性に関する正誤判定 | 開口部の断熱性能と日射遮蔽性能に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ガラス面の日射侵入率ηは，普通単板ガラスより普通複層ガラスの方が，また，普通複層ガラスより普通三層複層ガラスの方が小さい。 | ② ガラスと日射遮蔽用付属部品を組み合わせた窓の日射侵入率ηは，レースカーテンの場合よりも紙障子の場合の方が小さい。 | ③ ガラスと日射遮蔽用付属部品を組み合わせた窓の日射侵入率ηは，内付けブラインドの場合よりも外付けブラインドの場合の方が小さい。 | ④ 特殊金属薄膜（低放射：Low-E膜）をコーティングした複層ガラスの日射侵入率ηは，空気層の室内側ガラス表面にコーティングした方が，空気層の室外側ガラス表面にコーティングした場合よりも小さい。 | ⑤ 特殊金属薄膜（低放射：Low-E膜）を空気層の室内側ガラス表面にコーティングした複層ガラスの熱貫流率は，コーティングしていない場合よりも小さい。
H24-03 | Ⅳ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気計算（風力/温度差/CO2収支） | 3 | 室温差・開口高・外気温条件の変化に伴う建物自然換気量Qの定型比較計算 | 図Aに示す建物の換気量をQとするとき，図Bに示す建物の換気量に最も近いものはどれか。ただし，図A，図Bともに室温は20℃で，建物外部は無風，開口部の流量係数は全て等しいとする。図は，それぞれ建物の鉛直断面を示したものである。 | ① √2 Q | ② 2 Q | ③ 4 Q | ④ 8 Q | ⑤ 16 Q
H24-04 | Ⅳ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 5 | 対流熱伝達率、放射熱伝達率、熱貫流および完全黒体のステファン・ボルツマン法則の正誤判定 | 熱移動に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 壁の対流熱伝達率は，外気側の方が室内側よりも大きい。 | ② 床面の対流熱伝達率は，暖房時の方が冷房時よりも小さい。 | ③ 放射熱伝達率は，物体表面が艶消しで真っ黒いほど大きくなる。 | ④ 壁の熱貫流は，壁内部では熱伝導，壁の表面では対流及び放射によって行われている。 | ⑤ 完全黒体から放射される熱線のエネルギーは，絶対温度に比例する。
H24-05 | Ⅳ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 2 | 明順応・暗順応、比視感度、直接グレア、基準開口率および明視条件の正誤判定 | 光環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ヒトの視覚において，明順応に比べて，暗順応は時間がかかる。 | ② ヒトの視覚において，暗所視では，比視感度が最大になる波長が長い方にずれる。 | ③ 直接グレアの防止の基本は，前方視野角の30°以内に高輝度光源を露出させないことである。 | ④ 建築基準法における教室及び保育室の採光に有効な窓の基準開口率は，1／5である。 | ⑤ 照明設計における明視の条件には，対象の大きさ，対比の大きさ，明るさが含まれる。
H24-06 | Ⅳ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 3 | 2層合成壁体（熱伝導率λ1・λ2）および内外表面熱伝達率に基づく熱通過率（熱貫流率U）計算 | 下図に示す2層からなる壁体の熱通過率（熱貫流率）として，最も近い値はどれか。ただし，α_o ＝ 20 W/(m²・K)，α_i ＝ 8 W/(m²・K)，λ_1 ＝ 1.5 W/(m・K)，λ_2 ＝ 0.02 W/(m・K) とする。 | ① 0.03 W/(m²・K) | ② 0.04 W/(m²・K) | ③ 0.13 W/(m²・K) | ④ 0.19 W/(m²・K) | ⑤ 1.59 W/(m²・K)
H24-07 | Ⅳ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 4 | 室内居住域の温度分布、上昇気流、エアフローウィンドウおよび上下温度差基準の正誤判定 | 室内の温度分布に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 空調・換気設備は，床面より1.8 mまでの居住域を良好な温熱空気環境に保つことが目的であるが，室内に温度分布を生じさせる原因でもある。 | ② 室内には種々の発熱体が存在し，近傍の空気温度を上昇させる。この高温空気は密度が小さいため，浮力により上昇気流が発生する場合がある。 | ③ エアフローウィンドウは，2枚のガラスの間にブラインドを設けたもので，窓枠下部から室内空気を吸引し，これを窓上部から排気するものである。 | ④ 良好な温熱環境を実現するためには，極端な室内温度分布が生じるのは好ましくないため，床上10 cmから1.1 m間の上下温度分布は5℃以内に抑えるのが好ましい。 | ⑤ 夏期に日射熱が室内へ侵入する場合や外気温が高い場合は，窓側の空気温度は室の奥よりも高くなり，冬期ですきま風が侵入する場合や外気温が低い場合は，窓側の空気温度は低くなる傾向にある。
H24-08 | Ⅳ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 5 | 全熱交換器バイパス、蓄熱槽システム、太陽電池（単結晶/多結晶）およびヒートポンプCOPの正誤判定 | 省エネルギー設備機器に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 空気調和機に使用する全熱交換器では，外気冷房が可能な時に給排気バイパスなどにより熱交換を回避する。 | ② 夜間電力利用の蓄熱槽システムでは，熱源の夜間運転時間が長いほど熱源容量は小さくて済む。 | ③ 蓄熱槽は開放水面を有し，配管経路が開放方式となるため，密閉回路方式に較べて，ポンプ動力が一般的に増大する。 | ④ 多結晶シリコン太陽電池は，単結晶シリコン太陽電池と比較して変換効率が低いが，製造が容易で効率とコストのバランスがよく，現在最も普及している太陽電池である。 | ⑤ ヒートポンプの冷房時の成績係数（COP）は，圧縮仕事に対する凝縮熱量の比で表す。
H24-09 | Ⅳ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 空調方式・空調設備 | 4 | 長方形ダクト合流部（浅い流し込み合流）の風速・断面積・局部抵抗係数ζ_Tに基づく局部圧力損失ΔP_T計算 | 下図に示す長方形ダクトの合流部（Ⓐ → Ⓑ）の局部圧力損失として，最も近い値はどれか。ただし，与条件は以下の通りとする。 | ① −8.6 Pa | ② −6.0 Pa | ③ 2.0 Pa | ④ 2.9 Pa | ⑤ 11.9 Pa
H24-10 | Ⅳ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 4 | 冷却塔制御（三方弁バイパス）、VAV静圧制御およびCAV/VAV温度センサー配置の正誤判定 | 空気調和設備の自動制御に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 冷却塔の冷却水温度（入口温度）制御には，冷却水を三方弁によりバイパスする方法がある。 | ② 床吹き出し方式の自動制御の特徴は，温度成層を形成させて居住地域空調を行うことである。 | ③ 空気調和の変風量単一ダクト方式の自動制御には，給気ダクト内の静圧信号により空気調和機のファンの容量を制御するものがある。 | ④ 変流量方式の水量制御には，負荷三方弁が用いられる。 | ⑤ 定風量単一ダクト方式では温度制御センサーを室内に，変風量単一ダクト方式では温度制御センサーを給気ダクト内及び室内に設置する。
H24-11 | Ⅳ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 2 | 給水管圧力損失、大便器洗浄弁（フラッシュバルブ）必要圧力、受水槽周囲空間およびエアギャップの正誤判定 | 給排水設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 給水管の圧力損失は，管内摩擦と形状抵抗の両者によるが，いずれも流速の2乗に比例して増大する。 | ② 大便器に使用する洗浄弁（フラッシュバルブ）の必要圧力は，ゲージ圧で0.7 MPa以上である。 | ③ 受水槽は点検のため，上部には1 m以上，周囲・下部には0.6 m以上のスペースを設けなくてはならない。 | ④ 給水系統への逆サイホン作用による汚染水の逆流を防止するために，洗面器に吐水口空間（エアギャップ）を設ける。 | ⑤ 洗面器のSトラップの封水深を7 cmとした。
H24-12 | Ⅳ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 1 | 金属バネ・空気バネの固有周波数比較、積層ゴムおよび多孔質防振材の特性に関する正誤判定 | 設備機器の防振に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一般的に金属バネは，空気バネに比べ防振系の固有周波数を低く設定できるため，防振効果は大きい。 | ② 一般的に空気バネは，防振ゴムパッドに比べ防振系の固有周波数を低く設定できるため，防振効果が大きい。 | ③ 積層ゴムは，水平方向の振動の絶縁を図る場合の防振材として有用である。 | ④ 高密度の多孔質材料（ロックウール，グラスウール等）は，浮き床など面的防振として多く使用されている。 | ⑤ 防振ゴムは，形に自由度があり据付がしやすいため，建築分野でも多く使用されている防振材料である。
H24-13 | Ⅳ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 1 | WBGT（湿球黒球温度）の適用範囲、屋外・屋内測定算出式（乾球/湿球/グローブ温度）の正誤判定 | WBGT（湿球黒球温度，Wet-Bulb Globe Temperature）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① WBGTは，暑熱あるいは寒冷環境下の熱ストレスを評価する指数としてJISに規格化されている。 | ② WBGTは，労働環境の評価や熱中症予防のための運動指針に広く利用されている。 | ③ WBGT基準値は，人体の熱の収支にかかわる環境の4要素のうち，気温，湿度，輻射（放射）熱の3要素により算出されるが，気流の影響も間接的に反映されている。 | ④ 屋外に用いる場合のWBGTは，乾球温度，湿球温度，グローブ温度を重みづけ平均して算出される。 | ⑤ 屋内に用いる場合のWBGTは，湿球温度とグローブ温度を重みづけ平均して算出される。
H24-14 | Ⅳ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 5 | 絶対湿度低下、防湿層設置、空気よどみ、夏季小屋裏結露および気密性・換気量と結露の正誤判定 | 室内結露に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 室内空気の絶対湿度を下げることは，結露防止において重要である。 | ② 躯（く）体の室内側に防湿層を設けることは，冬季の内部結露防止に有効である。 | ③ 家具などによる空気のよどみが家具裏の壁体の表面結露の一因である。 | ④ 夏季でも，小屋裏部材や壁面などに結露が起きる場合がある。 | ⑤ 冬季の表面結露防止法として，室の気密性を高め，換気量を少なくすることは効果的である。
H24-15 | Ⅳ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 3 | 室内空気中の細菌・真菌（カビ）発生源、時間的・空間的変動特性および日和見感染の正誤判定 | 室内空気中の微生物（細菌・真菌）とその汚染に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 微生物による汚染の程度は，空中菌濃度あるいは表面汚染濃度により評価される。 | ② 住宅における真菌（カビ）の主な発生源は外界の土壌菌と植物寄生菌であり，風や人体に付着して室内に持ち込まれて定着・増殖する。 | ③ 微生物による汚染は，多くの種類の菌がかかわるが，時間的・空間的な変動は穏やかである。 | ④ 事務所建築の室内空気中の細菌の主な発生源は，外気取り入れに伴う侵入，居住者からの発生，空調設備や室内に棲みついているものに分類される。 | ⑤ 真菌（カビ）は日和見感染症が多く，肺真菌症やアスペルギルス肺炎などの要因菌である。
H24-16 | Ⅳ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 3 | 空気齢測定、熱電対、放射温度計補正、熱線風速計および検知管法の原理に関する正誤判定 | 温熱・空気環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 空気齢は，トレーサーガスの濃度減衰の測定結果などから求めることができる。 | ② 熱電対は，異種金属が接した場合に生じる起電力と周囲温度との対応関係に応用したものである。 | ③ 放射温度計は，物体表面測定時に物体の種類による補正の必要がなく，熱橋部などの調査に有効である。 | ④ 熱線風速計は，細い白金線などに通電した際の，電圧値と風速との対応関係に応用したものである。 | ⑤ 検知管法は，各種のガスと反応して着色する検知剤を充填した検知管の一方から一定量の空気を吸引し，着色の度合いや長さによってガス濃度の概算値を求める方法である。
H24-17 | Ⅳ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 5 | 建築物ライフサイクルCO2評価、フロンガス、ヒートアイランド現象および都市気候特性の正誤判定 | 都市・建築環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建築に関わるCO2発生量は建設時のものだけでなく，解体までのライフサイクル全体で評価する必要がある。 | ② 建築において，フロンガスは主に冷凍機，断熱発熱材などの環境調整に関わる分野で用いられている。 | ③ ヒートアイランドは都市域の多大な排熱と，コンクリートジャングルに代表される熱放散の起こりにくい都市構造との相乗効果で発生する。 | ④ 都市の緑化は，気温低減，保水による水循環改善，吸音，喧噪感の低減など，多面的な環境改善に役立つ。 | ⑤ 都市は郊外と異なり，自然風の速度が大きい，上昇気流の発生で雲・降水量が多い，などの特徴を持つ。
H24-18 | Ⅳ-18 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 2 | 室容積・換気回数・内外気濃度・放散速度に基づくホルムアルデヒド放散建材面積の定型計算 | 室内において，ホルムアルデヒドが単一の材料から放散するとき，下記の条件におけるホルムアルデヒドを放散する材料の放散面積に最も近いものはどれか。ただし，発生したホルムアルデヒドは，瞬時に一様拡散し，吸着・分解せず，室内濃度に変動はなく安定しているものとする。 条件 （1）室の容積：30 m³ （2）室の換気回数：0.5 回/h （3）外気中のホルムアルデヒド濃度：6 μg/m³ （4）室内空気中のホルムアルデヒド定常濃度：20 μg/m³ （5）ホルムアルデヒド放散速度：15 μg/m²h | ① 8 m² | ② 14 m² | ③ 20 m² | ④ 28 m² | ⑤ 34 m²
H24-19 | Ⅳ-19 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 2 | 膜分離（MF/UF）、膜素材（酢酸セルロース等）および膜分離活性汚泥法（MBR）の特徴に関する正誤判定 | 汚水処理における膜分離に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 膜分離は，微小な孔（ポア）を有する膜を使用する方法であり，微生物のような懸濁性物質から溶解性物質までを除去できる膜がある。 | ② MF膜（Microfiltration Membrane）は，海水を淡水にすることができる。 | ③ UF膜（Ultrafiltration Membrane）は，水溶性の高分子物質などの除去を目的に用いられる。 | ④ 膜の素材は，酢酸セルロース，ポリアミド，ポリスルホン，ポリイミド，ポリオレフィンなどさまざまなものが開発されている。 | ⑤ 膜分離活性汚泥法では，高濃度の活性汚泥を反応槽内に保持できることが特長である。
H24-20 | Ⅳ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 高度処理装置（活性炭吸着・凝集分離・砂ろ過）の除去対象物質および維持管理に関する正誤判定 | 中・大規模な汚水処理施設に適用される高度処理装置に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 活性炭吸着装置はCOD，色度及び臭気の除去を目的としている。 | ② 凝集分離装置はリン，浮遊物質及びBODの除去を目的としている。 | ③ 砂ろ過装置はコロイド粒子及び溶解性物質の除去を目的としている。 | ④ 活性炭吸着装置では，吸着飽和状態に達した場合，活性炭の交換が必要である。 | ⑤ 砂ろ過装置では，タイマー又はろ層の損失圧力の計測などにより，ろ材の自動水洗浄が行われる。
H24-21 | Ⅳ-21 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 3 | 流入水量・BOD濃度・除去率・汚泥転換率・含水率に基づく長時間ばっ気浄化槽の汚泥発生量計算 | 下記に示す条件の長時間ばっ気方式の浄化槽における汚泥発生量として，最も近い値はどれか。 流入汚水量：200 m³/日，流入水BOD濃度：200 mg/L， 放流水BOD濃度：20 mg/L，汚泥転換率：50 %， 汚泥の含水率（湿量基準）：98 %，汚泥の比重：1.0 | ① 0.02 m³/日 | ② 0.1 m³/日 | ③ 0.9 m³/日 | ④ 1.0 m³/日 | ⑤ 5.0 m³/日
H24-22 | Ⅳ-22 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 4 | エアレーションタンク（ばっ気槽）の維持管理指標（SRT/HRT/必要酸素量/MLSS等）の正誤判定 | 活性汚泥法を適用した汚水処理施設におけるエアレーションタンクの維持管理因子として，最も不適切なものはどれか。 | ① 固形物滞留時間（SRT） | ② 水力学的滞留時間（HRT） | ③ 必要酸素量 | ④ 水面積負荷量 | ⑤ MLSS（活性汚泥浮遊物質）濃度
H24-23 | Ⅳ-23 | 水質管理 | DO測定法・大腸菌数測定 | 5 | 溶存酸素（DO）測定機器の種類（ポーラログラフ/ガルバニ電池/比色/蛍光/ジルコニア）の正誤判定 | 排水処理施設の生物反応槽の維持管理において，溶存酸素濃度（DO）測定に用いるものとして最も不適切なものはどれか。 | ① ポーラログラフ式DO計 | ② ガルバニ電池式DO計 | ③ 比色式DO計 | ④ 蛍光式（光学式）DO計 | ⑤ ジルコニア式DO計
H24-24 | Ⅳ-24 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 4 | 糸状性微生物による活性汚泥バルキングの工学的抑制・対策手法（凝集剤・過酸化水素等）の正誤判定 | 活性汚泥法における活性汚泥の，糸状性微生物によるバルキング対策のうち，工学的な抑制法として，最も不適切なものはどれか。 | ① 塩化第二鉄，硫酸アルミニウム等の凝集剤を添加する。 | ② 粘土等の無機担体及び無機成分の多い汚泥を投入する。 | ③ 過酸化水素を添加する。 | ④ BOD負荷を高くする。 | ⑤ 間欠ばっ気にして嫌気・好気条件を組み込む。
H24-25 | Ⅳ-25 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 1 | ごみ焼却施設の廃熱回収・発電（空冷式/水冷式復水器、空気比、節炭器）に関する正誤判定 | ごみ焼却施設における廃熱回収及び発電に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 蒸気復水器は，空冷式の方が水冷式より発電効率が向上する。 | ② ボイラ水管の腐食には，低温腐食と高温腐食がある。 | ③ 湿式排ガス洗浄処理方式は，発電量を減らす要因となる。 | ④ 良好な燃焼状態を維持できる範囲で燃焼用空気比を低減させると，廃熱ボイラでの熱回収量を増加できる。 | ⑤ 節炭器（エコノマイザ）は，ボイラ出口における燃焼ガスの顕熱を利用して熱回収効率を上げる設備である。
H24-26 | Ⅳ-26 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 2 | ごみ処理施設性能指針に基づく定義（ごみ焼却施設、固形燃料化RDF、破砕選別施設）の正誤判定 | 「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設性能指針」（平成10年公布）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ごみ焼却施設とは，熱分解，燃焼，溶融等の単位反応を単独又は組み合わせて適用することにより，ごみを高温酸化して容積を減じ，残さ又は溶融固化物に変換する施設をいう。 | ② ごみ焼却施設における焼却残さの熱しゃく減量は，10 ％以下と定められている。 | ③ ごみ燃料化施設とは，可燃ごみ等を圧縮等により固形の燃料（ごみ固形化燃料）とする施設をいう。 | ④ ごみ破砕選別施設とは，ごみを破砕することにより，その大きさや容積を減ずるとともに，資源回収などの目的に応じた選別をする施設をいう。 | ⑤ ごみ破砕選別施設は，計画する質及び量のごみを，計画する形状の破砕物に破砕し，計画に応じた選別をする能力を有しなければならない。
H24-27 | Ⅳ-27 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 3 | ごみ試験分析（三成分、元素組成分析、高位/低位発熱量、組成分析湿/乾ベース）の正誤判定 | ごみ試験に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 三成分とは，水分，可燃分，灰分のことである。三成分により対象となるごみがどれほど燃え，後にどれほど残度が生じるかなどの概略を知ることができる。 | ② 元素組成分析は，ごみを構成する炭素，酸素，水素などの化学成分を定量するものである。分析結果から，対象ごみの発熱量を推計することができる。 | ③ 発熱量の表現方法には高位発熱量と低位発熱量の2種類がある。通常，熱量計を用いた測定では低位発熱量が求められる。 | ④ 組成分析とは，ごみを紙，厨房，繊維，プラスチックなどの種類に分類し，それぞれの重量を測定して割合を求めるものである。表現方法には，ごみを採取したままの状態で重量比を表す湿ベースと，乾燥した後の重量比を表す乾ベースがある。 | ⑤ ごみ試験用に採取したごみから，もとのごみ集団を代表する分析に必要な量のごみ試料を得る作業を縮分という。
H24-28 | Ⅳ-28 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 2 | 一般廃棄物最終処分場の残余容量・残余年数、立地傾向および地域偏在の統計正誤判定 | 平成22年度における全国の一般廃棄物最終処分場の状況に関する記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一般廃棄物最終処分場の残余容量は減少傾向にあるが，1人1日当たりの最終処分量が減少しているため，最終処分場の残余年数は増加傾向にある。 | ② 一般廃棄物最終処分場の立地は，山間，海面，平野の順で多い。 | ③ ごみ総排出量に占める一般廃棄物の最終処分量の割合は，総資源化量の割合より小さい。 | ④ 一般廃棄物最終処分場の整備状況は，都道府県単位でみると地域的な偏りが大きい。 | ⑤ 最終処分を目的とした都道府県の区域を越える広域移動の多い都道府県は，埼玉県，千葉県，神奈川県，山梨県の順である。
H24-29 | Ⅳ-29 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 5 | 一般廃棄物処理施設の技術上の基準（燃焼温度800℃、集じん器入口200℃、CO連続測定）の正誤判定 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条における一般廃棄物処理施設の技術上の基準に関し，焼却施設の要件として該当しないものはどれか。 | ① 燃焼ガスが800℃以上の状態でごみを焼却できる燃焼室。 | ② 集じん器に流入する燃焼ガスの温度を概ね200℃以下に冷却できる冷却設備。 | ③ 生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備。 | ④ 排ガス中のCO濃度を連続的に測定・記録する装置。 | ⑤ 燃焼により生じた熱エネルギーを有効利用できる余熱利用設備。
H24-30 | Ⅳ-30 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 1 | 一般廃棄物最終処分場の維持管理基準（水質検査頻度、覆土厚さ50cm、ガス発生）の正誤判定 | 一般廃棄物の最終処分場に係る技術基準・省令の内容に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 保有水等のpH，BOD，COD，SS，窒素含有量の項目を6か月に1回の頻度で検査し，排水基準に適合していると認められること。 | ② ねずみの生息，蚊，はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。 | ③ おおむね50 cm以上の土砂による覆いにより開口部が閉鎖されていること。 | ④ 埋立地からガスの発生がほとんど認められないこと。又は，ガスの発生量の増加が2年以上にわたり認められないこと。 | ⑤ 埋立地の内部が周辺の地中温度に比して異常な高温になっていないこと。
H24-31 | Ⅳ-31 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 1 | ごみ焼却施設の基幹的設備改良（CO2削減量評価対象、蒸気条件変更、復水器変更）の正誤判定 | 廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニュアルが平成22年3月に公表された。ごみ焼却施設の基幹的設備の改良に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① CO2削減量には，発電や熱利用の増強によるエネルギー有効利用分が考慮されるが，発電電力量には，ごみと補助燃料によって発電される電力と，太陽光発電，風力発電によって発電される電力が対象となる。 | ② エネルギー回収対策には，蒸気条件（温度，圧力，量）の変更を含む。 | ③ ごみ焼却施設のCO2排出量の削減には，エネルギー回収対策と省エネルギー対策のどちらか一方もしくは両方の対策が必要である。 | ④ 省エネルギー対策には，ごみ焼却能力回復による消費電力量削減を含む。 | ⑤ 蒸気タービンシステムの効率向上として，背圧タービンを抽気復水タービンへ変更すること，空冷式蒸気復水器を水冷式蒸気復水器へ変更する改良がある。
H24-32 | Ⅳ-32 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 2 | ごみ焼却施設の設計・機能計算項目（火格子燃焼率、燃焼空気量、熱負荷、排ガス量）に関する識別 | 次の事項のうち，ごみ焼却施設の機能と最も関係のないものはどれか。 | ① 火格子燃焼率 | ② 発酵期間 | ③ 燃焼空気量 | ④ 燃焼室熱負荷 | ⑤ 排ガス量
H24-33 | Ⅳ-33 | 廃棄物管理 | 温室効果ガス及び地球温暖化対策 | 4 | 地球温暖化対策推進法（活動量×排出係数、対象GHG、メタンGWP値21/310）の正誤判定 | 地球温暖化対策の推進に関する法律（温暖化対策法）及び温室効果ガス（温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer. 3.3（平成24年5月））に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルにより，温室効果ガス排出量（tガス）は，活動量に排出係数（活動量当たりの排出量）を掛けることにより求められる。 | ② 地球温暖化とは，人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより，地球全体として，地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。 | ③ 温暖化対策法には，温室効果ガスとして，二酸化炭素，メタン，一酸化二窒素，ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの，パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの，六ふっ化硫黄が定められている。 | ④ 地球温暖化係数とは，温室効果ガスごとに地球温暖化をもたらす程度について二酸化炭素との比を表したもので，メタンの地球温暖化係数は310である。 | ⑤ 温暖化対策法第20条の3では，地方公共団体実行計画等について記載しており，地方公共団体実行計画には，計画期間，実行計画の目標，措置の内容，その他実施に関し必要な事項について定めるものとされている。
H24-34 | Ⅳ-34 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 5 | 容器包装リサイクルセンター破砕工程の防爆・安全対策（不活性ガス、希釈換気等）の正誤判定 | 容器包装リサイクル推進施設・リサイクルセンターの破砕工程での爆発対策・安全対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① プラットホーム上又はダンピングボックス式供給装置上に積みおろしてから，危険物の選別を行う。 | ② 高速回転破砕機前に，低速回転破砕機を設置して，前処理，粗破砕を行う。 | ③ 破砕機内部に不活性ガス（蒸気等）を吹き込むことにより酸素濃度を低くし，可燃性ガスの爆発限界外に保持する。 | ④ 破砕機内部への希釈空気の吹き込みや，運転による機内換気機能を持たせるなど，機内の可燃性ガスの濃度を薄め，爆発限界外に保持する。 | ⑤ 危険物が投入され爆発した場合，爆風圧を逃がさないよう室内を密閉する。
H24-35 | Ⅳ-35 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 4 | 東日本大震災災害廃棄物マスタープラン（県実行計画、市町村処理、木くず活用等）の正誤判定 | 「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」（環境省，平成23年5月16日）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 県は，具体的処理方法を定めた災害廃棄物処理の実行計画を作成する。 | ② 市町村は，災害廃棄物処理の実行計画を踏まえ，災害廃棄物の処理を実施する。 | ③ 可燃物については，破砕後，できるだけセメント焼成や廃棄物発電等の有効利用を行う。 | ④ 木くずについては，最終処分量の削減のためにも，復興資材等として被災地で活用することが有効である。 | ⑤ 災害廃棄物処理の中間処理・最終処分のスケジュールは，腐敗性等がある廃棄物については，速やかに処分することとしている。

## H23(平成23年度)問題・選択肢
問題ID | 設問番号 | 大分類(ブロック) | サブジャンル | 公式正答 | 問題のテーマ・内容概要 | 問題文 | 選択肢① | 選択肢② | 選択肢③ | 選択肢④ | 選択肢⑤
H23-01 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 5 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照・日射に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直達日射量は，太陽高度角が高く大気透過率が大きいほど大となる。 | ② 窓ブラインドを室外側に設置する外遮蔽は，室内側ブラインドよりも日射遮蔽効果が高い。 | ③ 全天空照度は，直達太陽光を除いた天空からの散乱光による照度である。 | ④ 窓ガラスの日射熱取得率（η値）は，透過日射と吸熱二次放熱の合計割合を示す。 | ⑤ 南向き鉛直外壁面が受ける直達日射量は，夏至の日に最大となり，冬至の日に最小となる。
H23-02 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 3 | 室の残響時間計算、Sabineの式、Eyringの式および音響パワーレベルに関する正誤判定 | 室の残響に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 残響時間は，室内のエネルギー密度が音源を停止した時点から百万分の１，すなわち 10⁻⁶ になるまでの時間である。 | ② 室内の平均的な音圧レベルは，音源の音響パワーレベルだけではなく，室の等価吸音面積に依存する。 | ③ 空間容積が小さい室では，空気の音響吸収を考慮したEyring−Knudsenの式を用いなければならない。 | ④ 拡散音場を仮定した残響理論に基づくSabineの式では，残響時間は室容積に比例し，室の等価吸音面積に反比例する。 | ⑤ 周壁や椅子による吸音力が大きい室では，室の平均吸音率を考慮したEyringの式を用いる必要がある。
H23-03 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 1 | 住宅の居室における冬期室内温熱環境、断熱性能、熱容量および外断熱に関する正誤判定 | 住宅の居室の冬期室内温熱環境及び間欠暖房に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 居室の断熱性能が低いと，暖房時の室内空気温度と壁の室内側表面温度の差が小さくなる。 | ② 同じ熱容量の場合，断熱性能を向上させると，暖房停止後の室温低下が穏やかとなる。 | ③ 同じ熱容量の場合，断熱性能を向上させると，立上り負荷が小さくなる。 | ④ 居室の断熱性能が低いと，より多量の熱量を投入する必要が生じ，天井付近に高温の空気が停滞して上下温度差がつきやすくなる。 | ⑤ コンクリートなどの熱容量の大きな材料で作られた構造体の蓄熱効果を活用するためには，外断熱でなければならない。
H23-04 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 窓位置、照り返し防止、導光計画、中庭反射および屋根日射遮蔽に関する正誤判定 | 日射遮蔽及び昼光利用に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一般的な居室の南面窓について，窓面積を変えずに室内の床面照度の均一性を高めるために，窓の位置を高くした。 | ② 照り返し防止措置として，窓前のコンクリート床に替えて芝生を植えた。 | ③ 昼光利用のために，屋外床面，内装仕上げを，それぞれコンクリート，白漆喰壁として，導光を図った。 | ④ 直達光を室内の奥まで導くために，南面の開口部に中庭を設け，中庭の上面は反射率が低い仕上げとした。 | ⑤ 屋根の日射遮蔽手法として，磨き瓦などのツヤのある材料を用いた。
H23-05 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 3 | トレーサーガス法による換気量測定の原理、仮定および適用限界に関する正誤判定 | 人為的にガスを発生させ，その濃度を測定することで換気量を明らかにするトレーサーガス法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① トレーサーガスを空間内に一定割合で人為的に連続放出し，その正常状態の濃度を測定することで，換気量を得ることができる。 | ② トレーサーガス法は，トレーサーガスが空間の壁などに吸われたり，付着したりしないことを仮定している。 | ③ トレーサーガス法は，空間の開口部や隙間が数多く分散しており，そこでの空気の流出入が不明確であるような自然換気の測定には用いることができない。 | ④ トレーサーガスを空間内に放出し，均一な濃度分布を達成した後の濃度変化を測定することで，換気量を得ることができる。 | ⑤ トレーサーガスには，空気と比重が比較的近く，濃度測定が簡易なガスが用いられる。
H23-06 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 1 | 床吹き出し空調、層流クリーンルーム、FCUゾーニング、NC値および空調ゾーニングに関する正誤判定 | 空調設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 床吹き出し空調方式は，冷房時の吹き出し温度を天井吹き出し方式より低くしなければならないので，熱源の効率運転がしにくい。 | ② 層流式クリーンルームのうち，垂直層流方式と水平層流方式では，一般に垂直層流方式の方が高い空気清浄度を得やすい。 | ③ ホテルの客室空調システムを外調機＋ファンコイルユニット方式とする場合，方位ごとの熱負荷パターンを考慮してファンコイルユニットのゾーニングを行う。 | ④ 許容騒音値がNC-20のコンサートホールの空調機械室は，ホールから十分に離れた位置に設置する。 | ⑤ 病院はその構成部門や室用途により，稼働時間帯，空気清浄度，負荷密度，安全性・信頼性などの要求性能が異なるので，空調ゾーニングを細分化する必要がある。
H23-07 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 5 | ペリメータ負荷低減、排熱回収、BEMS、内部発熱低減およびフリークーリングの組合せ正誤判定 | 空調の省エネルギーに関する次の組合せのうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ペリメータ負荷の低減 − エアフローウィンドウ | ② 排熱回収 − 全熱交換器 | ③ ビルエネルギー管理システム − BEMS | ④ 内部発熱負荷の低減 − Hf型照明器具 | ⑤ 外気負荷の低減 − フリークーリング
H23-08 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 熱負荷及び省エネルギー計画 | 3 | 空調システムにおける蓄熱方式、コージェネレーション、太陽光発電およびヒートポンプの正誤判定 | 省エネルギー設備機器に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 空気調和機に使用する全熱交換器では，外気冷房が可能なときに給排気バイパスなどにより熱交換を回避する。 | ② 夜間電力利用の蓄熱槽システムでは，熱源の夜間運転時間が長いほど，熱源容量は小さくて済む。 | ③ コージェネレーションシステムは，ガスタービンやガスエンジン等を用い，総合効率は最大50%程度にとどまる。 | ④ 多結晶シリコン太陽電池は，単結晶シリコン太陽電池と比較して変換効率が低いが，製造が容易でコストバランスが良い。 | ⑤ ヒートポンプの冷房時の成績係数（COP）は，圧縮仕事に対する凝縮熱量の比で表す。
H23-09 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 1 | 低温冷風空調、VAV外気量制御、躯体蓄熱、冷却水下限温度制御および冷凍機COPに関する正誤判定 | 空調設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 低温冷風空調方式は，大温度差送風による搬送エネルギーの低減効果があるが，低湿度環境は実現できない。 | ② VAV方式でも，室内温湿度制御とともに外気量制御が可能である。 | ③ 躯体蓄熱方式は，空調開始時の蓄熱負荷の低減に効果があり，特に冬期の暖房立ち上がり負荷の低減効果が大きい。 | ④ 冷却水の温度制御は，冷凍機の冷却水下限温度保持が目的である。 | ⑤ 冷凍機の成績係数は，一般に電動冷凍機の方が吸収冷凍機より大きい。
H23-10 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 3 | 蓄煙方式、自然排煙、機械排煙の内圧制御、押し出し排煙および加圧防煙方式に関する正誤判定 | 煙制御方式に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 蓄煙方式は，天井が高く空間容積の大きい施設で採用されている。 | ② 自然排煙方式は，高温の煙層による上下の圧力差が生み出す排煙能力に依存するので，火災初期の煙層温度の低い段階では排煙効果が低い。 | ③ 機械排煙方式は，その室の内圧が低くなるために他の室への煙の拡散を抑制する効果は期待できない。 | ④ 押し出し排煙方式は，煙層を乱さないように給気口ができるだけ低い位置に設置することが必要である。 | ⑤ 加圧防煙方式は，遮煙達成目標に応じた排煙量の計画による排煙ダクト面積の削減や，給気を機械式にすることによる給気ダクト面積の削減が可能となる。
H23-11 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 4 | 雨水利用初期カット、水道直結増圧給水、さや管ヘッダ工法、スプリンクラー予作動式およびCO2排出正誤判定 | 衛生設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 雨水利用において，初期降雨の水質が使用用途の水質に適合しない場合には，降雨量計を設置して初期雨水をカットする。 | ② 中小規模の建物においては，汚染されやすい貯水槽が省略できる水道直結増圧給水方式の採用が増えている。 | ③ 集合住宅の住戸内などで採用されるさや管ヘッダ工法には，可とう性のある配管が採用されている。 | ④ 同一階のスプリンクラー設備であれば，湿式と予作動式の流水検知装置を兼用することができる。 | ⑤ 水の利用は，その浄水から排水処理のそれぞれの過程でエネルギーを消費し，二酸化炭素（CO2）を排出して地球温暖化の一因になっている。
H23-12 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 5 | 水道の定義、給水装置、給水方式区分、水道の三要素および末端遊離残留塩素基準（0.1mg/L）の正誤判定 | 水道に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 水道は，水を人の飲用に適する水として供給する施設の総称である。 | ② 配水管から分岐した給水管，止水栓，量水器及びこれに直結する給水栓などの給水用具を給水装置と呼ぶ。 | ③ 給水方式は，水道直結方式と受水槽方式の２つに区分される。 | ④ 需要者が満足する水量，飲料水の水質基準への適合，適度な水圧の保持を水道に求められる三要素という。 | ⑤ 水道水は，末端給水栓において0.01 mg/L以上の遊離残留塩素を保持していなくてはならない。
H23-13 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 4 | 通気配管のオフセット、伸縮通気管、掃除口間隔、器具通気管およびループ通気方式に関する正誤判定 | 排水・通気配管に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建物の最下階にピロティや駐車場があり，そこに排水立て管が通過する際，水平移動して経路を変更する配管部をオフセットという。 | ② 伸縮通気管とは排水立て管の頂部に設置する通気管であり，原則としてその端部を大気に開放する。 | ③ 掃除口は，排水管径が100mm以下の場合は15m以内ごと，100mmを超える場合は30m以内ごとに設置する。 | ④ 各個通気管は，各衛生器具の器具排水管にそれぞれ設置する通気管で，その器具のあふれ縁より50mm以上立ち上げて通気横枝管等に接続する。 | ⑤ ループ通気管を用いるループ通気方式は，排水横枝管に複数接続された衛生器具のトラップを保護する効果的な方法である。
H23-14 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 3 | 自己サイホン作用、誘引サイホン作用、背圧跳ね出し、蒸発損失および毛管現象トラップ封水損失の正誤判定 | 排水管のトラップ中の水が失われる封水損失の原因に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 器具排水管を排水が満流で流れるときに，毛管現象によりトラップ内の封水も流出してしまう。 | ② 排水管内に圧力変動が発生し，負圧の場合にトラップ中の封水が排水管内に誘引されて損失してしまう。 | ③ 排水管内に圧力変動が発生し，正圧の場合に封水が器具の方に吹き出し，その戻りで排水管に流出してしまう。 | ④ 器具が長い期間使用されないときに，封水が徐々に蒸発していく。 | ⑤ トラップのウェアに糸くずなどが引っかかっていて，封水がそれらを伝わって少しずつ流出してしまう。
H23-15 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 2 | ねずみ昆虫等の防除、殺虫剤薬事法承認、IPM目標水準設定および評価手法の正誤判定 | 建築物におけるねずみ等の防除に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建築物におけるねずみ等の防除は，その発生及び侵入の防止並びに駆除により行う。 | ② ねずみ等の防除のために殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合，薬事法の承認を受けた医薬品以外を用いてはならない。 | ③ IPM（総合有害生物管理）では，的確に発生の実態を把握するため，措置前に生息密度調査法に基づく生息実態調査を実施する。 | ④ IPMでは，調査から得られた捕獲指数などをもとに，該当建築物又は該当場所に「許容水準」「警戒水準」「措置水準」の目標水準を設定する。 | ⑤ IPMでは，標準的な目標水準に照らして，有害生物の密度と防除効果の観点から評価を行う。
H23-16 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 2 | 加湿器方式（気化式・パン形・遠心式・超音波式・スプレー式）の特徴とメンテナンスの正誤判定 | 加湿器に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 気化式加湿器には，加湿装置についた残留物の洗浄用に加湿量の1.5〜3倍の給水量が必要である。 | ② パン形加湿器は，スケールが付着するが寿命が長く，大容量の空調に適する。 | ③ 遠心加湿器は，ダクト内に直接付ける方式が一般的である。 | ④ 超音波加湿器の振動子は水あか等の付着に弱いため，清掃などメンテナンスには留意する必要がある。 | ⑤ スプレー形加湿器は，水や温水噴霧の場合には空気の温度低下を伴う。
H23-17 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 3 | 省エネルギー指標Q値、夏期日射取得係数μ、PAL（ペリメータ年間熱負荷）、CEC/ACおよびCEC/Lの正誤判定 | 住宅と建築物の省エネルギー性能指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 熱損失係数（Q）は，室内外の温度差が１℃のときの建物全体の外壁等の躯体で生じる貫流熱損失と，隙間量に応じて生じる換気熱損失の合計を床面積当たりにした値である。 | ② 夏期日射取得係数（μ）は，建物に日射遮蔽措置がない場合に取得される日射熱量に対する，日射遮蔽措置の計画がなされている場合の日射熱量の比である。 | ③ 年間熱負荷係数（PAL）は，ペリメーターゾーンの年間熱負荷を，建物全体の床面積で除して算出される。 | ④ 空調エネルギー消費係数（CEC/AC）は，年間空調消費エネルギー量を，年間仮想空調負荷で除した値である。 | ⑤ 照明エネルギー消費係数（CEC/L）は，年間照明消費エネルギー量を，年間仮想照明消費エネルギー量で除した値である。
H23-18 | Ⅲ-18 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 1 | 平成21年度地下水質測定結果における超過率要因（アンモニア性窒素、ふっ素、ほう素、VOC）の正誤判定 | 地下水汚染に関する次の記述の下線部分のうち，誤っているものはどれか。 平成21年度の地下水質の測定結果において環境基準の超過率が最も高い項目は，施肥，家畜排せつ物，生活排水等が原因と見られる①アンモニア性窒素であり，平成11年度より②ふっ素，③ほう素とともに環境基準に加えられた。④トリクロロエチレン，⑤ベンゼン等のVOC事例もここ数年ある程度の判明数があり，自主的に汚染調査を行う事業者の増加，工場跡地の売却等の際に調査を行う等の最近の傾向に起因していると考えられている。 | ① アンモニア性窒素 | ② ふっ素 | ③ ほう素 | ④ トリクロロエチレン | ⑤ ベンゼン
H23-19 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 1 | 排水処理流量計（電磁式・オリフィス式・ベンチュリー管式・フロート面積式・羽根車式）の固形物影響比較 | 排水処理施設の汚水量を計測する流量計について，水中の固形物の影響が最も少ない方式は次のうちどれか。 | ① 電磁式 | ② オリフィス式 | ③ ベンチュリー管式 | ④ フロート形面積式 | ⑤ 羽根車式
H23-20 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 1 | 公害対策基本法に基づく水質環境基準（河川・湖沼の健康項目：大腸菌群数、硝酸性窒素、ふっ素、鉛、テトラクロロエチレン）の正誤判定 | 公害対策基本法（昭和42年法律第132号）第9条の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち，河川・湖沼における人の健康の保護に関する環境基準項目として基準値が設定されていないものは次のうちどれか。 | ① 大腸菌群数 | ② 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ③ ふっ素 | ④ 鉛 | ⑤ テトラクロロエチレン
H23-21 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 5 | 膜分離活性汚泥法（MF/UF膜、操作圧力、高MLSS運転、除菌効果、中空糸膜モジュール体積当たり面積）の正誤判定 | 膜分離活性汚泥法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 限外ろ過又は精密ろ過膜が用いられる。 | ② 限外ろ過の操作圧力は精密ろ過より高い。 | ③ MLSSを10,000 mg/L以上として運転することができる。 | ④ 細菌も膜で除去することができる。 | ⑤ 各種の膜形状のうち，モジュール体積当たりの膜面積が小さいのは中空糸膜である。
H23-22 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | C-BOD（硝化抑制BOD）の測定における硝化抑制用試薬（N-アリルチオ尿素）の判定 | 硝化を抑制した生物化学的酸素要求量（C-BOD）の測定において，硝化抑制用試薬として用いるものは次のうちどれか。 | ① 塩化アンモニウム | ② 硫酸マグネシウム七水和物 | ③ 塩化カルシウム | ④ N-アリルチオ尿素 | ⑤ 塩化鉄(Ⅲ)六水和物
H23-23 | Ⅲ-23 | 水質管理 | 消毒(塩素/オゾン/紫外線) | 1 | 生活排水処理におけるリン除去技術（不連続点塩素処理法、嫌気好気法、生物化学同時処理、凝集沈殿、晶析法）の判定 | 生活排水処理におけるリン除去技術として用いられないものは次のうちどれか。 | ① 不連続点塩素処理法 | ② 嫌気・好気法 | ③ 生物・化学的同時処理法 | ④ 凝集沈殿法 | ⑤ 晶析(接触)脱リン法
H23-24 | Ⅲ-24 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 2 | 一般廃棄物・産業廃棄物最終処分場の主要施設（埋立ガス、貯留構造物、雨水集排水、被覆施設、モニタリング）の区分判定 | 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物最終処分場の施設は，主要施設，管理施設及び関連施設から構成されるが，次のうち，主要施設でないものはどれか。 | ① 埋立ガス処理施設 | ② 貯留構造物 | ③ 雨水集排水施設 | ④ 被覆施設 | ⑤ 環境監視（モニタリング）施設
H23-25 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 3 | 海岸漂着物処理推進法第14条の規定（都道府県、海岸漂着物対策、地域計画）の空欄補充判定 | 次の「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（海岸漂着物推進法）」第14条に関する規定の，[ ]に入る語句の組合せとして，最も適切なものはどれか。 [ ア ]は，[ イ ]を総合的かつ効果的に推進するため必要があると認めるときは，基本方針に基づき，単独で又は共同して，[ イ ]を推進するための計画（「[ ウ ]」という。）を作成するものとする。 ① ア：国，イ：漂流及び漂着ゴミ対策，ウ：推進計画 ② ア：都道府県，イ：海岸漂着物対策，ウ：地域計画 ③ ア：都道府県，イ：漂流及び漂着ゴミ対策，ウ：推進計画 ④ ア：市町村，イ：海岸漂着物対策，ウ：地域計画 ⑤ ア：市町村，イ：漂流及び漂着ゴミ対策，ウ：推進計画 | ① 国 − 漂流及び漂着ゴミ対策 − 推進計画 | ② 都道府県 − 海岸漂着物対策 − 地域計画 | ③ 都道府県 − 漂流及び漂着ゴミ対策 − 推進計画 | ④ 市町村 − 海岸漂着物対策 − 地域計画 | ⑤ 市町村 − 漂流及び漂着ゴミ対策 − 推進計画
H23-26 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 4 | 被覆施設付き最終処分場の機能、埋立容量大型化、固定式遮断構造、人工散水と調整設備の正誤判定 | 被覆施設を設けた最終処分場に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 被覆施設を設けた最終処分場は，通常の最終処分場と機能的には大きく変わるところはなく同じであり，要求される品質も変わるものではない。 | ② 最近の被覆施設を設けた一般廃棄物最終処分場の１件当たりの規模（埋立容量）は，従来の小規模なものから大型化してきている。 | ③ 被覆施設は，固定式として常時外界と遮断する方式がこれまで採用されている。 | ④ 被覆施設を設けた最終処分場の浸出水処理能力（散水量）は，埋立層の安定化に必要な水分供給（人工散水）から決定される。 | ⑤ 被覆施設を設けた最終処分場は人工散水であるため，降水と異なり，変動はほとんどないが，散水量と計画流入水量のバランスをとるために，浸出水調整設備を設けなければならない。
H23-27 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 2 | 廃棄物処理施設生活環境影響調査の対象施設、縦覧・意見聴取手続き、調査項目および現地調査頻度の正誤判定 | 廃棄物処理施設生活環境影響調査に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 生活環境影響調査は，許可を要するすべての廃棄物処理施設について実施が義務づけられている。 | ② 廃棄物処理施設のうち，焼却施設及び破砕・選別施設については，申請書提出後，知事により申請書及び生活環境影響調査書が縦覧され，住民，市町村長の意見聴取，専門家の意見聴取等の手続が行われる。 | ③ 生活環境影響調査の対象とする調査事項は，廃棄物処理施設の稼働などに伴って生じる生活環境への影響に関するもので，大気環境（大気質，騒音，振動及び悪臭）及び水環境（水質及び地下水）である。 | ④ 地下水の調査対象地域は，最終処分場の存在によって地下水の水位，流動状況に影響を及ぼす範囲とする。 | ⑤ 変更の場合の生活環境影響調査は，原則として既存文献，資料により行うが，現地調査を実施する場合には，代表的な地点１地点で１回の調査を行う。
H23-28 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 5 | ごみ焼却施設のストックマネジメント（長寿命化計画、保全方式、LCC定義、性能水準）の正誤判定 | ごみ焼却施設のストックマネジメント（長寿命化計画）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ストックマネジメントとは，廃棄物処理施設に求められる性能水準を保ちつつ長寿命化を図り，ライフサイクルコストを低減するための技術体系及び管理手法の総称をいう。 | ② 廃棄物処理施設のストックマネジメントに関し，所管自治体が定める具体的な計画を「長寿命化計画」と呼ぶ。長寿命化計画は施設保全計画と延命化計画の２つを指す。 | ③ 保全方式には，事後保全と予防保全がある。 | ④ ライフサイクルコストは，建設費と解体費の総計である。 | ⑤ 性能水準とは，廃棄物処理施設がその処理性能，機能を適切に発揮するため，施設を構成する各設備・機器の個々が満たすべき性能・機能・構造強度等の程度をいう。
H23-29 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 5 | 基幹的設備改良マニュアルに基づくCO2排出削減、蒸気条件変更、発電電力量対象範囲および復水器変更の正誤判定 | 廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニュアルが平成22年3月に公表された。次の記述のうち，ごみ焼却施設の基幹的設備の改良について，最も不適切なものはどれか。 | ① ごみ焼却施設のCO2排出量の削減には，エネルギー回収対策と省エネルギー対策のどちらか一方もしくは両方の対策が必要である。 | ② エネルギー回収対策には，蒸気条件（温度，圧力，量）の変更を含む。 | ③ CO2削減量には，発電や熱利用の増強によるエネルギー有効利用分が考慮されるが，発電電力量には，ごみと補助燃料によって発電される電力と，太陽光発電，風力発電によって発電される電力が対象となる。 | ④ 省エネルギー対策には，ごみ焼却能力回復による消費電力量削減を含む。 | ⑤ 蒸気タービンシステムの効率向上として，背圧タービンを抽気復水タービンへ変更すること，空冷式蒸気復水器を水冷式蒸気復水器へ変更する改良がある。
H23-30 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 2 | 高効率ごみ発電の技術的要素（低空気比燃焼、低温触媒、排水クローズド、高温高圧ボイラ）の組合せ判定 | 高効率ごみ発電にかかる技術的要素・施策として，最も適切な組合せはどれか。 （ア）低空気比燃焼の採用 （イ）低温触媒の採用 （ウ）排水クローズドシステムの導入 （エ）白煙防止装置の運用（稼働） （オ）高温高圧ボイラの採用 ① ア，イ，ウ，エ，オ ② ア，イ，ウ，エ ③ ア，イ，エ，オ ④ ア，イ，オ ⑤ ア，オ | ① ア，イ，ウ，エ，オ | ② ア，イ，ウ，エ | ③ ア，イ，エ，オ | ④ ア，イ，オ | ⑤ ア，オ
H23-31 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 4 | PFI法、PPP手法、BOO/BOT/BTO方式、DBO方式（公的財源・準PFI）およびリスク分担の正誤判定 | ごみ処理施設の新しい施設整備事業方式としてPFI (Private Finance Initiative) 事業方式が登場している。次の記述のうち，PFI事業の説明として最も不適切なものはどれか。 | ① 日本では，平成9年の緊急経済対策でPFIについて言及され，平成11年7月「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（PFI推進法）」が成立した。 | ② PFI事業では公共事業を包括的に民間にゆだね，長期的な契約の中で発生するリスクを官民で適切に分担し，良質で低廉な公共サービスを提供するという，新しいパートナーシップ（PPP）の構築を前提とした事業手法である。 | ③ PFIの事業方式には，BOO方式やBOT方式，BTO方式，BLO方式等がある。 | ④ DBO方式は，自治体が民間資金によらずに従来のような，公共側の財源によって施設を建設・所有する方式である。この方式は準PFI事業ともいわれている。 | ⑤ PFI事業では，事業関係者のリスク分担を適切かつ明確に決めておく必要がある。住民問題リスクや法令変更リスクは，民の分担となる。
H23-32 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 5 | 循環型社会形成推進基本法における基本原則、脱温暖化連携、循環資源、熱回収および再使用の定義の正誤判定 | 循環型社会形成推進基本法に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① この法律では，循環型社会の形成について，基本原則を定め，国，地方公共団体，事業者及び国民の責務を明らかにするとともに，脱温暖化社会の形成に関する施策を総合的，計画的に推進することを述べている。 | ② 「循環型社会」とは，再生資源の消費を抑制し，環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。 | ③ この法律において「循環資源」とは廃棄物等のうち有用なものをいう。 | ④ この法律において「熱回収」とは燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを発電に利用することをいう。 | ⑤ この法律において「再使用」とは循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。
H23-33 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 5 | PCBの構造（異性体）、安定熱媒体、耐薬品性、カネミ油症事件および不燃・耐熱性の正誤判定 | PCB（ポリ塩化ビフェニール）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PCBの構造は，塩素の位置と数によって多くの異性体がある。 | ② PCBは，変圧器や熱交換器で使用するための安定した熱媒体として開発された。 | ③ 化学的には安定で，酸・アルカリに侵されず，水によく溶ける。 | ④ 福岡県で米ぬか油にPCBが漏れて混入し，カネミ油症事件が起きた。 | ⑤ 不燃性で加熱・冷却しても性質が変わらない。
H23-34 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 5 | 土壌汚染対策法における土壌溶出量基準（地下水経由摂取リスク）および直接摂取リスクの正誤判定 | 土壌汚染対策法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 土壌溶出量基準は，土壌に含まれる有害物質が地下水等に溶出して地下水等を口から摂取する場合のリスクを考慮した基準である。 | ② 特定有害物質の製造・使用施設を廃止する場合や，一定規模以上の土地の形質変更を行う場合に土壌汚染状況調査が義務づけられる。 | ③ 要措置区域に指定された場合，都道府県知事は汚染除去等の措置を指示することができる。 | ④ 指定区域は要措置区域と形質変更時要届出区域の２つに分類される。 | ⑤ 土壌含有量基準は，地下水を介した摂取リスクのみを対象としている。
H23-35 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 3 | 環境影響評価法における対象事業（大規模事業）、手続の流れ（方法書・準備書・評価書）および配慮書の正誤判定 | 環境影響評価制度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 環境影響評価法は，規模が大きい大規模事業を対象とする。 | ② 事業者は，事業の実施にあたり，あらかじめ環境影響評価の項目及び方法について配慮書を作成し，意見を聴く手続を行う。 | ③ 方法書，準備書，評価書の作成・告示手続において，住民意見の聴取は準備書の段階でのみ行われる。 | ④ 都道府県は，法律の対象とならない中小規模の事業について条例で環境影響評価制度を定めることができる。 | ⑤ 環境影響評価の対象要素には，大気質，水質，騒音，生態系，景観等が含まれる。

## 過去問マスターDB
問題ID | 年度 | 設問番号 | 大分類(ブロック) | サブジャンル | 公式正答 | 問題のテーマ・内容概要 | 問題文 | 選択肢① | 選択肢② | 選択肢③ | 選択肢④ | 選択肢⑤
H23-01 | 平成23年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 5 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照・日射に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直達日射量は，太陽高度角が高く大気透過率が大きいほど大となる。 | ② 窓ブラインドを室外側に設置する外遮蔽は，室内側ブラインドよりも日射遮蔽効果が高い。 | ③ 全天空照度は，直達太陽光を除いた天空からの散乱光による照度である。 | ④ 窓ガラスの日射熱取得率（η値）は，透過日射と吸熱二次放熱の合計割合を示す。 | ⑤ 南向き鉛直外壁面が受ける直達日射量は，夏至の日に最大となり，冬至の日に最小となる。
H23-02 | 平成23年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 3 | 室の残響時間計算、Sabineの式、Eyringの式および音響パワーレベルに関する正誤判定 | 室の残響に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 残響時間は，室内のエネルギー密度が音源を停止した時点から百万分の１，すなわち 10⁻⁶ になるまでの時間である。 | ② 室内の平均的な音圧レベルは，音源の音響パワーレベルだけではなく，室の等価吸音面積に依存する。 | ③ 空間容積が小さい室では，空気の音響吸収を考慮したEyring−Knudsenの式を用いなければならない。 | ④ 拡散音場を仮定した残響理論に基づくSabineの式では，残響時間は室容積に比例し，室の等価吸音面積に反比例する。 | ⑤ 周壁や椅子による吸音力が大きい室では，室の平均吸音率を考慮したEyringの式を用いる必要がある。
H23-03 | 平成23年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 1 | 住宅の居室における冬期室内温熱環境、断熱性能、熱容量および外断熱に関する正誤判定 | 住宅の居室の冬期室内温熱環境及び間欠暖房に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 居室の断熱性能が低いと，暖房時の室内空気温度と壁の室内側表面温度の差が小さくなる。 | ② 同じ熱容量の場合，断熱性能を向上させると，暖房停止後の室温低下が穏やかとなる。 | ③ 同じ熱容量の場合，断熱性能を向上させると，立上り負荷が小さくなる。 | ④ 居室の断熱性能が低いと，より多量の熱量を投入する必要が生じ，天井付近に高温の空気が停滞して上下温度差がつきやすくなる。 | ⑤ コンクリートなどの熱容量の大きな材料で作られた構造体の蓄熱効果を活用するためには，外断熱でなければならない。
H23-04 | 平成23年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 窓位置、照り返し防止、導光計画、中庭反射および屋根日射遮蔽に関する正誤判定 | 日射遮蔽及び昼光利用に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一般的な居室の南面窓について，窓面積を変えずに室内の床面照度の均一性を高めるために，窓の位置を高くした。 | ② 照り返し防止措置として，窓前のコンクリート床に替えて芝生を植えた。 | ③ 昼光利用のために，屋外床面，内装仕上げを，それぞれコンクリート，白漆喰壁として，導光を図った。 | ④ 直達光を室内の奥まで導くために，南面の開口部に中庭を設け，中庭の上面は反射率が低い仕上げとした。 | ⑤ 屋根の日射遮蔽手法として，磨き瓦などのツヤのある材料を用いた。
H23-05 | 平成23年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 3 | トレーサーガス法による換気量測定の原理、仮定および適用限界に関する正誤判定 | 人為的にガスを発生させ，その濃度を測定することで換気量を明らかにするトレーサーガス法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① トレーサーガスを空間内に一定割合で人為的に連続放出し，その正常状態の濃度を測定することで，換気量を得ることができる。 | ② トレーサーガス法は，トレーサーガスが空間の壁などに吸われたり，付着したりしないことを仮定している。 | ③ トレーサーガス法は，空間の開口部や隙間が数多く分散しており，そこでの空気の流出入が不明確であるような自然換気の測定には用いることができない。 | ④ トレーサーガスを空間内に放出し，均一な濃度分布を達成した後の濃度変化を測定することで，換気量を得ることができる。 | ⑤ トレーサーガスには，空気と比重が比較的近く，濃度測定が簡易なガスが用いられる。
H23-06 | 平成23年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 1 | 床吹き出し空調、層流クリーンルーム、FCUゾーニング、NC値および空調ゾーニングに関する正誤判定 | 空調設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 床吹き出し空調方式は，冷房時の吹き出し温度を天井吹き出し方式より低くしなければならないので，熱源の効率運転がしにくい。 | ② 層流式クリーンルームのうち，垂直層流方式と水平層流方式では，一般に垂直層流方式の方が高い空気清浄度を得やすい。 | ③ ホテルの客室空調システムを外調機＋ファンコイルユニット方式とする場合，方位ごとの熱負荷パターンを考慮してファンコイルユニットのゾーニングを行う。 | ④ 許容騒音値がNC-20のコンサートホールの空調機械室は，ホールから十分に離れた位置に設置する。 | ⑤ 病院はその構成部門や室用途により，稼働時間帯，空気清浄度，負荷密度，安全性・信頼性などの要求性能が異なるので，空調ゾーニングを細分化する必要がある。
H23-07 | 平成23年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 5 | ペリメータ負荷低減、排熱回収、BEMS、内部発熱低減およびフリークーリングの組合せ正誤判定 | 空調の省エネルギーに関する次の組合せのうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ペリメータ負荷の低減 − エアフローウィンドウ | ② 排熱回収 − 全熱交換器 | ③ ビルエネルギー管理システム − BEMS | ④ 内部発熱負荷の低減 − Hf型照明器具 | ⑤ 外気負荷の低減 − フリークーリング
H23-08 | 平成23年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 熱負荷及び省エネルギー計画 | 3 | 空調システムにおける蓄熱方式、コージェネレーション、太陽光発電およびヒートポンプの正誤判定 | 省エネルギー設備機器に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 空気調和機に使用する全熱交換器では，外気冷房が可能なときに給排気バイパスなどにより熱交換を回避する。 | ② 夜間電力利用の蓄熱槽システムでは，熱源の夜間運転時間が長いほど，熱源容量は小さくて済む。 | ③ コージェネレーションシステムは，ガスタービンやガスエンジン等を用い，総合効率は最大50%程度にとどまる。 | ④ 多結晶シリコン太陽電池は，単結晶シリコン太陽電池と比較して変換効率が低いが，製造が容易でコストバランスが良い。 | ⑤ ヒートポンプの冷房時の成績係数（COP）は，圧縮仕事に対する凝縮熱量の比で表す。
H23-09 | 平成23年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 1 | 低温冷風空調、VAV外気量制御、躯体蓄熱、冷却水下限温度制御および冷凍機COPに関する正誤判定 | 空調設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 低温冷風空調方式は，大温度差送風による搬送エネルギーの低減効果があるが，低湿度環境は実現できない。 | ② VAV方式でも，室内温湿度制御とともに外気量制御が可能である。 | ③ 躯体蓄熱方式は，空調開始時の蓄熱負荷の低減に効果があり，特に冬期の暖房立ち上がり負荷の低減効果が大きい。 | ④ 冷却水の温度制御は，冷凍機の冷却水下限温度保持が目的である。 | ⑤ 冷凍機の成績係数は，一般に電動冷凍機の方が吸収冷凍機より大きい。
H23-10 | 平成23年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 3 | 蓄煙方式、自然排煙、機械排煙の内圧制御、押し出し排煙および加圧防煙方式に関する正誤判定 | 煙制御方式に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 蓄煙方式は，天井が高く空間容積の大きい施設で採用されている。 | ② 自然排煙方式は，高温の煙層による上下の圧力差が生み出す排煙能力に依存するので，火災初期の煙層温度の低い段階では排煙効果が低い。 | ③ 機械排煙方式は，その室の内圧が低くなるために他の室への煙の拡散を抑制する効果は期待できない。 | ④ 押し出し排煙方式は，煙層を乱さないように給気口ができるだけ低い位置に設置することが必要である。 | ⑤ 加圧防煙方式は，遮煙達成目標に応じた排煙量の計画による排煙ダクト面積の削減や，給気を機械式にすることによる給気ダクト面積の削減が可能となる。
H23-11 | 平成23年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 4 | 雨水利用初期カット、水道直結増圧給水、さや管ヘッダ工法、スプリンクラー予作動式およびCO2排出正誤判定 | 衛生設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 雨水利用において，初期降雨の水質が使用用途の水質に適合しない場合には，降雨量計を設置して初期雨水をカットする。 | ② 中小規模の建物においては，汚染されやすい貯水槽が省略できる水道直結増圧給水方式の採用が増えている。 | ③ 集合住宅の住戸内などで採用されるさや管ヘッダ工法には，可とう性のある配管が採用されている。 | ④ 同一階のスプリンクラー設備であれば，湿式と予作動式の流水検知装置を兼用することができる。 | ⑤ 水の利用は，その浄水から排水処理のそれぞれの過程でエネルギーを消費し，二酸化炭素（CO2）を排出して地球温暖化の一因になっている。
H23-12 | 平成23年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 5 | 水道の定義、給水装置、給水方式区分、水道の三要素および末端遊離残留塩素基準（0.1mg/L）の正誤判定 | 水道に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 水道は，水を人の飲用に適する水として供給する施設の総称である。 | ② 配水管から分岐した給水管，止水栓，量水器及びこれに直結する給水栓などの給水用具を給水装置と呼ぶ。 | ③ 給水方式は，水道直結方式と受水槽方式の２つに区分される。 | ④ 需要者が満足する水量，飲料水の水質基準への適合，適度な水圧の保持を水道に求められる三要素という。 | ⑤ 水道水は，末端給水栓において0.01 mg/L以上の遊離残留塩素を保持していなくてはならない。
H23-13 | 平成23年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 4 | 通気配管のオフセット、伸縮通気管、掃除口間隔、器具通気管およびループ通気方式に関する正誤判定 | 排水・通気配管に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建物の最下階にピロティや駐車場があり，そこに排水立て管が通過する際，水平移動して経路を変更する配管部をオフセットという。 | ② 伸縮通気管とは排水立て管の頂部に設置する通気管であり，原則としてその端部を大気に開放する。 | ③ 掃除口は，排水管径が100mm以下の場合は15m以内ごと，100mmを超える場合は30m以内ごとに設置する。 | ④ 各個通気管は，各衛生器具の器具排水管にそれぞれ設置する通気管で，その器具のあふれ縁より50mm以上立ち上げて通気横枝管等に接続する。 | ⑤ ループ通気管を用いるループ通気方式は，排水横枝管に複数接続された衛生器具のトラップを保護する効果的な方法である。
H23-14 | 平成23年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 3 | 自己サイホン作用、誘引サイホン作用、背圧跳ね出し、蒸発損失および毛管現象トラップ封水損失の正誤判定 | 排水管のトラップ中の水が失われる封水損失の原因に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 器具排水管を排水が満流で流れるときに，毛管現象によりトラップ内の封水も流出してしまう。 | ② 排水管内に圧力変動が発生し，負圧の場合にトラップ中の封水が排水管内に誘引されて損失してしまう。 | ③ 排水管内に圧力変動が発生し，正圧の場合に封水が器具の方に吹き出し，その戻りで排水管に流出してしまう。 | ④ 器具が長い期間使用されないときに，封水が徐々に蒸発していく。 | ⑤ トラップのウェアに糸くずなどが引っかかっていて，封水がそれらを伝わって少しずつ流出してしまう。
H23-15 | 平成23年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 2 | ねずみ昆虫等の防除、殺虫剤薬事法承認、IPM目標水準設定および評価手法の正誤判定 | 建築物におけるねずみ等の防除に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建築物におけるねずみ等の防除は，その発生及び侵入の防止並びに駆除により行う。 | ② ねずみ等の防除のために殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合，薬事法の承認を受けた医薬品以外を用いてはならない。 | ③ IPM（総合有害生物管理）では，的確に発生の実態を把握するため，措置前に生息密度調査法に基づく生息実態調査を実施する。 | ④ IPMでは，調査から得られた捕獲指数などをもとに，該当建築物又は該当場所に「許容水準」「警戒水準」「措置水準」の目標水準を設定する。 | ⑤ IPMでは，標準的な目標水準に照らして，有害生物の密度と防除効果の観点から評価を行う。
H23-16 | 平成23年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 2 | 加湿器方式（気化式・パン形・遠心式・超音波式・スプレー式）の特徴とメンテナンスの正誤判定 | 加湿器に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 気化式加湿器には，加湿装置についた残留物の洗浄用に加湿量の1.5〜3倍の給水量が必要である。 | ② パン形加湿器は，スケールが付着するが寿命が長く，大容量の空調に適する。 | ③ 遠心加湿器は，ダクト内に直接付ける方式が一般的である。 | ④ 超音波加湿器の振動子は水あか等の付着に弱いため，清掃などメンテナンスには留意する必要がある。 | ⑤ スプレー形加湿器は，水や温水噴霧の場合には空気の温度低下を伴う。
H23-17 | 平成23年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 3 | 省エネルギー指標Q値、夏期日射取得係数μ、PAL（ペリメータ年間熱負荷）、CEC/ACおよびCEC/Lの正誤判定 | 住宅と建築物の省エネルギー性能指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 熱損失係数（Q）は，室内外の温度差が１℃のときの建物全体の外壁等の躯体で生じる貫流熱損失と，隙間量に応じて生じる換気熱損失の合計を床面積当たりにした値である。 | ② 夏期日射取得係数（μ）は，建物に日射遮蔽措置がない場合に取得される日射熱量に対する，日射遮蔽措置の計画がなされている場合の日射熱量の比である。 | ③ 年間熱負荷係数（PAL）は，ペリメーターゾーンの年間熱負荷を，建物全体の床面積で除して算出される。 | ④ 空調エネルギー消費係数（CEC/AC）は，年間空調消費エネルギー量を，年間仮想空調負荷で除した値である。 | ⑤ 照明エネルギー消費係数（CEC/L）は，年間照明消費エネルギー量を，年間仮想照明消費エネルギー量で除した値である。
H23-18 | 平成23年度 | Ⅲ-18 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 1 | 平成21年度地下水質測定結果における超過率要因（アンモニア性窒素、ふっ素、ほう素、VOC）の正誤判定 | 地下水汚染に関する次の記述の下線部分のうち，誤っているものはどれか。 平成21年度の地下水質の測定結果において環境基準の超過率が最も高い項目は，施肥，家畜排せつ物，生活排水等が原因と見られる①アンモニア性窒素であり，平成11年度より②ふっ素，③ほう素とともに環境基準に加えられた。④トリクロロエチレン，⑤ベンゼン等のVOC事例もここ数年ある程度の判明数があり，自主的に汚染調査を行う事業者の増加，工場跡地の売却等の際に調査を行う等の最近の傾向に起因していると考えられている。 | ① アンモニア性窒素 | ② ふっ素 | ③ ほう素 | ④ トリクロロエチレン | ⑤ ベンゼン
H23-19 | 平成23年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 1 | 排水処理流量計（電磁式・オリフィス式・ベンチュリー管式・フロート面積式・羽根車式）の固形物影響比較 | 排水処理施設の汚水量を計測する流量計について，水中の固形物の影響が最も少ない方式は次のうちどれか。 | ① 電磁式 | ② オリフィス式 | ③ ベンチュリー管式 | ④ フロート形面積式 | ⑤ 羽根車式
H23-20 | 平成23年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 1 | 公害対策基本法に基づく水質環境基準（河川・湖沼の健康項目：大腸菌群数、硝酸性窒素、ふっ素、鉛、テトラクロロエチレン）の正誤判定 | 公害対策基本法（昭和42年法律第132号）第9条の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち，河川・湖沼における人の健康の保護に関する環境基準項目として基準値が設定されていないものは次のうちどれか。 | ① 大腸菌群数 | ② 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ③ ふっ素 | ④ 鉛 | ⑤ テトラクロロエチレン
H23-21 | 平成23年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 5 | 膜分離活性汚泥法（MF/UF膜、操作圧力、高MLSS運転、除菌効果、中空糸膜モジュール体積当たり面積）の正誤判定 | 膜分離活性汚泥法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 限外ろ過又は精密ろ過膜が用いられる。 | ② 限外ろ過の操作圧力は精密ろ過より高い。 | ③ MLSSを10,000 mg/L以上として運転することができる。 | ④ 細菌も膜で除去することができる。 | ⑤ 各種の膜形状のうち，モジュール体積当たりの膜面積が小さいのは中空糸膜である。
H23-22 | 平成23年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | C-BOD（硝化抑制BOD）の測定における硝化抑制用試薬（N-アリルチオ尿素）の判定 | 硝化を抑制した生物化学的酸素要求量（C-BOD）の測定において，硝化抑制用試薬として用いるものは次のうちどれか。 | ① 塩化アンモニウム | ② 硫酸マグネシウム七水和物 | ③ 塩化カルシウム | ④ N-アリルチオ尿素 | ⑤ 塩化鉄(Ⅲ)六水和物
H23-23 | 平成23年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | 消毒(塩素/オゾン/紫外線) | 1 | 生活排水処理におけるリン除去技術（不連続点塩素処理法、嫌気好気法、生物化学同時処理、凝集沈殿、晶析法）の判定 | 生活排水処理におけるリン除去技術として用いられないものは次のうちどれか。 | ① 不連続点塩素処理法 | ② 嫌気・好気法 | ③ 生物・化学的同時処理法 | ④ 凝集沈殿法 | ⑤ 晶析(接触)脱リン法
H23-24 | 平成23年度 | Ⅲ-24 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 2 | 一般廃棄物・産業廃棄物最終処分場の主要施設（埋立ガス、貯留構造物、雨水集排水、被覆施設、モニタリング）の区分判定 | 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物最終処分場の施設は，主要施設，管理施設及び関連施設から構成されるが，次のうち，主要施設でないものはどれか。 | ① 埋立ガス処理施設 | ② 貯留構造物 | ③ 雨水集排水施設 | ④ 被覆施設 | ⑤ 環境監視（モニタリング）施設
H23-25 | 平成23年度 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 3 | 海岸漂着物処理推進法第14条の規定（都道府県、海岸漂着物対策、地域計画）の空欄補充判定 | 次の「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（海岸漂着物推進法）」第14条に関する規定の，[ ]に入る語句の組合せとして，最も適切なものはどれか。 [ ア ]は，[ イ ]を総合的かつ効果的に推進するため必要があると認めるときは，基本方針に基づき，単独で又は共同して，[ イ ]を推進するための計画（「[ ウ ]」という。）を作成するものとする。 ① ア：国，イ：漂流及び漂着ゴミ対策，ウ：推進計画 ② ア：都道府県，イ：海岸漂着物対策，ウ：地域計画 ③ ア：都道府県，イ：漂流及び漂着ゴミ対策，ウ：推進計画 ④ ア：市町村，イ：海岸漂着物対策，ウ：地域計画 ⑤ ア：市町村，イ：漂流及び漂着ゴミ対策，ウ：推進計画 | ① 国 − 漂流及び漂着ゴミ対策 − 推進計画 | ② 都道府県 − 海岸漂着物対策 − 地域計画 | ③ 都道府県 − 漂流及び漂着ゴミ対策 − 推進計画 | ④ 市町村 − 海岸漂着物対策 − 地域計画 | ⑤ 市町村 − 漂流及び漂着ゴミ対策 − 推進計画
H23-26 | 平成23年度 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 4 | 被覆施設付き最終処分場の機能、埋立容量大型化、固定式遮断構造、人工散水と調整設備の正誤判定 | 被覆施設を設けた最終処分場に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 被覆施設を設けた最終処分場は，通常の最終処分場と機能的には大きく変わるところはなく同じであり，要求される品質も変わるものではない。 | ② 最近の被覆施設を設けた一般廃棄物最終処分場の１件当たりの規模（埋立容量）は，従来の小規模なものから大型化してきている。 | ③ 被覆施設は，固定式として常時外界と遮断する方式がこれまで採用されている。 | ④ 被覆施設を設けた最終処分場の浸出水処理能力（散水量）は，埋立層の安定化に必要な水分供給（人工散水）から決定される。 | ⑤ 被覆施設を設けた最終処分場は人工散水であるため，降水と異なり，変動はほとんどないが，散水量と計画流入水量のバランスをとるために，浸出水調整設備を設けなければならない。
H23-27 | 平成23年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 2 | 廃棄物処理施設生活環境影響調査の対象施設、縦覧・意見聴取手続き、調査項目および現地調査頻度の正誤判定 | 廃棄物処理施設生活環境影響調査に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 生活環境影響調査は，許可を要するすべての廃棄物処理施設について実施が義務づけられている。 | ② 廃棄物処理施設のうち，焼却施設及び破砕・選別施設については，申請書提出後，知事により申請書及び生活環境影響調査書が縦覧され，住民，市町村長の意見聴取，専門家の意見聴取等の手続が行われる。 | ③ 生活環境影響調査の対象とする調査事項は，廃棄物処理施設の稼働などに伴って生じる生活環境への影響に関するもので，大気環境（大気質，騒音，振動及び悪臭）及び水環境（水質及び地下水）である。 | ④ 地下水の調査対象地域は，最終処分場の存在によって地下水の水位，流動状況に影響を及ぼす範囲とする。 | ⑤ 変更の場合の生活環境影響調査は，原則として既存文献，資料により行うが，現地調査を実施する場合には，代表的な地点１地点で１回の調査を行う。
H23-28 | 平成23年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 5 | ごみ焼却施設のストックマネジメント（長寿命化計画、保全方式、LCC定義、性能水準）の正誤判定 | ごみ焼却施設のストックマネジメント（長寿命化計画）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ストックマネジメントとは，廃棄物処理施設に求められる性能水準を保ちつつ長寿命化を図り，ライフサイクルコストを低減するための技術体系及び管理手法の総称をいう。 | ② 廃棄物処理施設のストックマネジメントに関し，所管自治体が定める具体的な計画を「長寿命化計画」と呼ぶ。長寿命化計画は施設保全計画と延命化計画の２つを指す。 | ③ 保全方式には，事後保全と予防保全がある。 | ④ ライフサイクルコストは，建設費と解体費の総計である。 | ⑤ 性能水準とは，廃棄物処理施設がその処理性能，機能を適切に発揮するため，施設を構成する各設備・機器の個々が満たすべき性能・機能・構造強度等の程度をいう。
H23-29 | 平成23年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 5 | 基幹的設備改良マニュアルに基づくCO2排出削減、蒸気条件変更、発電電力量対象範囲および復水器変更の正誤判定 | 廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニュアルが平成22年3月に公表された。次の記述のうち，ごみ焼却施設の基幹的設備の改良について，最も不適切なものはどれか。 | ① ごみ焼却施設のCO2排出量の削減には，エネルギー回収対策と省エネルギー対策のどちらか一方もしくは両方の対策が必要である。 | ② エネルギー回収対策には，蒸気条件（温度，圧力，量）の変更を含む。 | ③ CO2削減量には，発電や熱利用の増強によるエネルギー有効利用分が考慮されるが，発電電力量には，ごみと補助燃料によって発電される電力と，太陽光発電，風力発電によって発電される電力が対象となる。 | ④ 省エネルギー対策には，ごみ焼却能力回復による消費電力量削減を含む。 | ⑤ 蒸気タービンシステムの効率向上として，背圧タービンを抽気復水タービンへ変更すること，空冷式蒸気復水器を水冷式蒸気復水器へ変更する改良がある。
H23-30 | 平成23年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 2 | 高効率ごみ発電の技術的要素（低空気比燃焼、低温触媒、排水クローズド、高温高圧ボイラ）の組合せ判定 | 高効率ごみ発電にかかる技術的要素・施策として，最も適切な組合せはどれか。 （ア）低空気比燃焼の採用 （イ）低温触媒の採用 （ウ）排水クローズドシステムの導入 （エ）白煙防止装置の運用（稼働） （オ）高温高圧ボイラの採用 ① ア，イ，ウ，エ，オ ② ア，イ，ウ，エ ③ ア，イ，エ，オ ④ ア，イ，オ ⑤ ア，オ | ① ア，イ，ウ，エ，オ | ② ア，イ，ウ，エ | ③ ア，イ，エ，オ | ④ ア，イ，オ | ⑤ ア，オ
H23-31 | 平成23年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 4 | PFI法、PPP手法、BOO/BOT/BTO方式、DBO方式（公的財源・準PFI）およびリスク分担の正誤判定 | ごみ処理施設の新しい施設整備事業方式としてPFI (Private Finance Initiative) 事業方式が登場している。次の記述のうち，PFI事業の説明として最も不適切なものはどれか。 | ① 日本では，平成9年の緊急経済対策でPFIについて言及され，平成11年7月「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（PFI推進法）」が成立した。 | ② PFI事業では公共事業を包括的に民間にゆだね，長期的な契約の中で発生するリスクを官民で適切に分担し，良質で低廉な公共サービスを提供するという，新しいパートナーシップ（PPP）の構築を前提とした事業手法である。 | ③ PFIの事業方式には，BOO方式やBOT方式，BTO方式，BLO方式等がある。 | ④ DBO方式は，自治体が民間資金によらずに従来のような，公共側の財源によって施設を建設・所有する方式である。この方式は準PFI事業ともいわれている。 | ⑤ PFI事業では，事業関係者のリスク分担を適切かつ明確に決めておく必要がある。住民問題リスクや法令変更リスクは，民の分担となる。
H23-32 | 平成23年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 5 | 循環型社会形成推進基本法における基本原則、脱温暖化連携、循環資源、熱回収および再使用の定義の正誤判定 | 循環型社会形成推進基本法に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① この法律では，循環型社会の形成について，基本原則を定め，国，地方公共団体，事業者及び国民の責務を明らかにするとともに，脱温暖化社会の形成に関する施策を総合的，計画的に推進することを述べている。 | ② 「循環型社会」とは，再生資源の消費を抑制し，環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。 | ③ この法律において「循環資源」とは廃棄物等のうち有用なものをいう。 | ④ この法律において「熱回収」とは燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを発電に利用することをいう。 | ⑤ この法律において「再使用」とは循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。
H23-33 | 平成23年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 5 | PCBの構造（異性体）、安定熱媒体、耐薬品性、カネミ油症事件および不燃・耐熱性の正誤判定 | PCB（ポリ塩化ビフェニール）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PCBの構造は，塩素の位置と数によって多くの異性体がある。 | ② PCBは，変圧器や熱交換器で使用するための安定した熱媒体として開発された。 | ③ 化学的には安定で，酸・アルカリに侵されず，水によく溶ける。 | ④ 福岡県で米ぬか油にPCBが漏れて混入し，カネミ油症事件が起きた。 | ⑤ 不燃性で加熱・冷却しても性質が変わらない。
H23-34 | 平成23年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 5 | 土壌汚染対策法における土壌溶出量基準（地下水経由摂取リスク）および直接摂取リスクの正誤判定 | 土壌汚染対策法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 土壌溶出量基準は，土壌に含まれる有害物質が地下水等に溶出して地下水等を口から摂取する場合のリスクを考慮した基準である。 | ② 特定有害物質の製造・使用施設を廃止する場合や，一定規模以上の土地の形質変更を行う場合に土壌汚染状況調査が義務づけられる。 | ③ 要措置区域に指定された場合，都道府県知事は汚染除去等の措置を指示することができる。 | ④ 指定区域は要措置区域と形質変更時要届出区域の２つに分類される。 | ⑤ 土壌含有量基準は，地下水を介した摂取リスクのみを対象としている。
H23-35 | 平成23年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 3 | 環境影響評価法における対象事業（大規模事業）、手続の流れ（方法書・準備書・評価書）および配慮書の正誤判定 | 環境影響評価制度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 環境影響評価法は，規模が大きい大規模事業を対象とする。 | ② 事業者は，事業の実施にあたり，あらかじめ環境影響評価の項目及び方法について配慮書を作成し，意見を聴く手続を行う。 | ③ 方法書，準備書，評価書の作成・告示手続において，住民意見の聴取は準備書の段階でのみ行われる。 | ④ 都道府県は，法律の対象とならない中小規模の事業について条例で環境影響評価制度を定めることができる。 | ⑤ 環境影響評価の対象要素には，大気質，水質，騒音，生態系，景観等が含まれる。
H24-01 | 平成24年度 | Ⅳ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 1 | 室内騒音許容値、SN比、環境基準および屈曲振動（コインシデンス効果）に関する正誤判定 | 騒音に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 室内騒音の許容値は，騒音レベルL_pAで表した場合の値は，NC値より5〜10小さい。 | ② SN比は，測定対象音のレベル（S dB）と暗騒音のレベル（N dB）の差（S-N）によって求めることができる。 | ③ 主として住居の用に供せられる地域に対する騒音の環境基準は，昼間55dB以下，夜間45dB以下とされている。 | ④ 壁体に比較的高周波の音が斜め入射すると，壁体が屈曲振動を起こして透過損失が低下することがある。 | ⑤ 室内騒音の許容値は，レストラン，美術館，音楽教室の順で小さくなる。
H24-02 | 平成24年度 | Ⅳ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 開口部の断熱性能・日射侵入率ηおよびLow-Eガラス特性に関する正誤判定 | 開口部の断熱性能と日射遮蔽性能に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ガラス面の日射侵入率ηは，普通単板ガラスより普通複層ガラスの方が，また，普通複層ガラスより普通三層複層ガラスの方が小さい。 | ② ガラスと日射遮蔽用付属部品を組み合わせた窓の日射侵入率ηは，レースカーテンの場合よりも紙障子の場合の方が小さい。 | ③ ガラスと日射遮蔽用付属部品を組み合わせた窓の日射侵入率ηは，内付けブラインドの場合よりも外付けブラインドの場合の方が小さい。 | ④ 特殊金属薄膜（低放射：Low-E膜）をコーティングした複層ガラスの日射侵入率ηは，空気層の室内側ガラス表面にコーティングした方が，空気層の室外側ガラス表面にコーティングした場合よりも小さい。 | ⑤ 特殊金属薄膜（低放射：Low-E膜）を空気層の室内側ガラス表面にコーティングした複層ガラスの熱貫流率は，コーティングしていない場合よりも小さい。
H24-03 | 平成24年度 | Ⅳ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気計算（風力/温度差/CO2収支） | 3 | 室温差・開口高・外気温条件の変化に伴う建物自然換気量Qの定型比較計算 | 図Aに示す建物の換気量をQとするとき，図Bに示す建物の換気量に最も近いものはどれか。ただし，図A，図Bともに室温は20℃で，建物外部は無風，開口部の流量係数は全て等しいとする。図は，それぞれ建物の鉛直断面を示したものである。 | ① √2 Q | ② 2 Q | ③ 4 Q | ④ 8 Q | ⑤ 16 Q
H24-04 | 平成24年度 | Ⅳ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 5 | 対流熱伝達率、放射熱伝達率、熱貫流および完全黒体のステファン・ボルツマン法則の正誤判定 | 熱移動に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 壁の対流熱伝達率は，外気側の方が室内側よりも大きい。 | ② 床面の対流熱伝達率は，暖房時の方が冷房時よりも小さい。 | ③ 放射熱伝達率は，物体表面が艶消しで真っ黒いほど大きくなる。 | ④ 壁の熱貫流は，壁内部では熱伝導，壁の表面では対流及び放射によって行われている。 | ⑤ 完全黒体から放射される熱線のエネルギーは，絶対温度に比例する。
H24-05 | 平成24年度 | Ⅳ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 2 | 明順応・暗順応、比視感度、直接グレア、基準開口率および明視条件の正誤判定 | 光環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ヒトの視覚において，明順応に比べて，暗順応は時間がかかる。 | ② ヒトの視覚において，暗所視では，比視感度が最大になる波長が長い方にずれる。 | ③ 直接グレアの防止の基本は，前方視野角の30°以内に高輝度光源を露出させないことである。 | ④ 建築基準法における教室及び保育室の採光に有効な窓の基準開口率は，1／5である。 | ⑤ 照明設計における明視の条件には，対象の大きさ，対比の大きさ，明るさが含まれる。
H24-06 | 平成24年度 | Ⅳ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 3 | 2層合成壁体（熱伝導率λ1・λ2）および内外表面熱伝達率に基づく熱通過率（熱貫流率U）計算 | 下図に示す2層からなる壁体の熱通過率（熱貫流率）として，最も近い値はどれか。ただし，α_o ＝ 20 W/(m²・K)，α_i ＝ 8 W/(m²・K)，λ_1 ＝ 1.5 W/(m・K)，λ_2 ＝ 0.02 W/(m・K) とする。 | ① 0.03 W/(m²・K) | ② 0.04 W/(m²・K) | ③ 0.13 W/(m²・K) | ④ 0.19 W/(m²・K) | ⑤ 1.59 W/(m²・K)
H24-07 | 平成24年度 | Ⅳ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 4 | 室内居住域の温度分布、上昇気流、エアフローウィンドウおよび上下温度差基準の正誤判定 | 室内の温度分布に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 空調・換気設備は，床面より1.8 mまでの居住域を良好な温熱空気環境に保つことが目的であるが，室内に温度分布を生じさせる原因でもある。 | ② 室内には種々の発熱体が存在し，近傍の空気温度を上昇させる。この高温空気は密度が小さいため，浮力により上昇気流が発生する場合がある。 | ③ エアフローウィンドウは，2枚のガラスの間にブラインドを設けたもので，窓枠下部から室内空気を吸引し，これを窓上部から排気するものである。 | ④ 良好な温熱環境を実現するためには，極端な室内温度分布が生じるのは好ましくないため，床上10 cmから1.1 m間の上下温度分布は5℃以内に抑えるのが好ましい。 | ⑤ 夏期に日射熱が室内へ侵入する場合や外気温が高い場合は，窓側の空気温度は室の奥よりも高くなり，冬期ですきま風が侵入する場合や外気温が低い場合は，窓側の空気温度は低くなる傾向にある。
H24-08 | 平成24年度 | Ⅳ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 5 | 全熱交換器バイパス、蓄熱槽システム、太陽電池（単結晶/多結晶）およびヒートポンプCOPの正誤判定 | 省エネルギー設備機器に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 空気調和機に使用する全熱交換器では，外気冷房が可能な時に給排気バイパスなどにより熱交換を回避する。 | ② 夜間電力利用の蓄熱槽システムでは，熱源の夜間運転時間が長いほど熱源容量は小さくて済む。 | ③ 蓄熱槽は開放水面を有し，配管経路が開放方式となるため，密閉回路方式に較べて，ポンプ動力が一般的に増大する。 | ④ 多結晶シリコン太陽電池は，単結晶シリコン太陽電池と比較して変換効率が低いが，製造が容易で効率とコストのバランスがよく，現在最も普及している太陽電池である。 | ⑤ ヒートポンプの冷房時の成績係数（COP）は，圧縮仕事に対する凝縮熱量の比で表す。
H24-09 | 平成24年度 | Ⅳ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 空調方式・空調設備 | 4 | 長方形ダクト合流部（浅い流し込み合流）の風速・断面積・局部抵抗係数ζ_Tに基づく局部圧力損失ΔP_T計算 | 下図に示す長方形ダクトの合流部（Ⓐ → Ⓑ）の局部圧力損失として，最も近い値はどれか。ただし，与条件は以下の通りとする。 | ① −8.6 Pa | ② −6.0 Pa | ③ 2.0 Pa | ④ 2.9 Pa | ⑤ 11.9 Pa
H24-10 | 平成24年度 | Ⅳ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 4 | 冷却塔制御（三方弁バイパス）、VAV静圧制御およびCAV/VAV温度センサー配置の正誤判定 | 空気調和設備の自動制御に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 冷却塔の冷却水温度（入口温度）制御には，冷却水を三方弁によりバイパスする方法がある。 | ② 床吹き出し方式の自動制御の特徴は，温度成層を形成させて居住地域空調を行うことである。 | ③ 空気調和の変風量単一ダクト方式の自動制御には，給気ダクト内の静圧信号により空気調和機のファンの容量を制御するものがある。 | ④ 変流量方式の水量制御には，負荷三方弁が用いられる。 | ⑤ 定風量単一ダクト方式では温度制御センサーを室内に，変風量単一ダクト方式では温度制御センサーを給気ダクト内及び室内に設置する。
H24-11 | 平成24年度 | Ⅳ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 2 | 給水管圧力損失、大便器洗浄弁（フラッシュバルブ）必要圧力、受水槽周囲空間およびエアギャップの正誤判定 | 給排水設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 給水管の圧力損失は，管内摩擦と形状抵抗の両者によるが，いずれも流速の2乗に比例して増大する。 | ② 大便器に使用する洗浄弁（フラッシュバルブ）の必要圧力は，ゲージ圧で0.7 MPa以上である。 | ③ 受水槽は点検のため，上部には1 m以上，周囲・下部には0.6 m以上のスペースを設けなくてはならない。 | ④ 給水系統への逆サイホン作用による汚染水の逆流を防止するために，洗面器に吐水口空間（エアギャップ）を設ける。 | ⑤ 洗面器のSトラップの封水深を7 cmとした。
H24-12 | 平成24年度 | Ⅳ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 1 | 金属バネ・空気バネの固有周波数比較、積層ゴムおよび多孔質防振材の特性に関する正誤判定 | 設備機器の防振に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一般的に金属バネは，空気バネに比べ防振系の固有周波数を低く設定できるため，防振効果は大きい。 | ② 一般的に空気バネは，防振ゴムパッドに比べ防振系の固有周波数を低く設定できるため，防振効果が大きい。 | ③ 積層ゴムは，水平方向の振動の絶縁を図る場合の防振材として有用である。 | ④ 高密度の多孔質材料（ロックウール，グラスウール等）は，浮き床など面的防振として多く使用されている。 | ⑤ 防振ゴムは，形に自由度があり据付がしやすいため，建築分野でも多く使用されている防振材料である。
H24-13 | 平成24年度 | Ⅳ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 1 | WBGT（湿球黒球温度）の適用範囲、屋外・屋内測定算出式（乾球/湿球/グローブ温度）の正誤判定 | WBGT（湿球黒球温度，Wet-Bulb Globe Temperature）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① WBGTは，暑熱あるいは寒冷環境下の熱ストレスを評価する指数としてJISに規格化されている。 | ② WBGTは，労働環境の評価や熱中症予防のための運動指針に広く利用されている。 | ③ WBGT基準値は，人体の熱の収支にかかわる環境の4要素のうち，気温，湿度，輻射（放射）熱の3要素により算出されるが，気流の影響も間接的に反映されている。 | ④ 屋外に用いる場合のWBGTは，乾球温度，湿球温度，グローブ温度を重みづけ平均して算出される。 | ⑤ 屋内に用いる場合のWBGTは，湿球温度とグローブ温度を重みづけ平均して算出される。
H24-14 | 平成24年度 | Ⅳ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 5 | 絶対湿度低下、防湿層設置、空気よどみ、夏季小屋裏結露および気密性・換気量と結露の正誤判定 | 室内結露に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 室内空気の絶対湿度を下げることは，結露防止において重要である。 | ② 躯（く）体の室内側に防湿層を設けることは，冬季の内部結露防止に有効である。 | ③ 家具などによる空気のよどみが家具裏の壁体の表面結露の一因である。 | ④ 夏季でも，小屋裏部材や壁面などに結露が起きる場合がある。 | ⑤ 冬季の表面結露防止法として，室の気密性を高め，換気量を少なくすることは効果的である。
H24-15 | 平成24年度 | Ⅳ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 3 | 室内空気中の細菌・真菌（カビ）発生源、時間的・空間的変動特性および日和見感染の正誤判定 | 室内空気中の微生物（細菌・真菌）とその汚染に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 微生物による汚染の程度は，空中菌濃度あるいは表面汚染濃度により評価される。 | ② 住宅における真菌（カビ）の主な発生源は外界の土壌菌と植物寄生菌であり，風や人体に付着して室内に持ち込まれて定着・増殖する。 | ③ 微生物による汚染は，多くの種類の菌がかかわるが，時間的・空間的な変動は穏やかである。 | ④ 事務所建築の室内空気中の細菌の主な発生源は，外気取り入れに伴う侵入，居住者からの発生，空調設備や室内に棲みついているものに分類される。 | ⑤ 真菌（カビ）は日和見感染症が多く，肺真菌症やアスペルギルス肺炎などの要因菌である。
H24-16 | 平成24年度 | Ⅳ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 3 | 空気齢測定、熱電対、放射温度計補正、熱線風速計および検知管法の原理に関する正誤判定 | 温熱・空気環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 空気齢は，トレーサーガスの濃度減衰の測定結果などから求めることができる。 | ② 熱電対は，異種金属が接した場合に生じる起電力と周囲温度との対応関係に応用したものである。 | ③ 放射温度計は，物体表面測定時に物体の種類による補正の必要がなく，熱橋部などの調査に有効である。 | ④ 熱線風速計は，細い白金線などに通電した際の，電圧値と風速との対応関係に応用したものである。 | ⑤ 検知管法は，各種のガスと反応して着色する検知剤を充填した検知管の一方から一定量の空気を吸引し，着色の度合いや長さによってガス濃度の概算値を求める方法である。
H24-17 | 平成24年度 | Ⅳ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 5 | 建築物ライフサイクルCO2評価、フロンガス、ヒートアイランド現象および都市気候特性の正誤判定 | 都市・建築環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建築に関わるCO2発生量は建設時のものだけでなく，解体までのライフサイクル全体で評価する必要がある。 | ② 建築において，フロンガスは主に冷凍機，断熱発熱材などの環境調整に関わる分野で用いられている。 | ③ ヒートアイランドは都市域の多大な排熱と，コンクリートジャングルに代表される熱放散の起こりにくい都市構造との相乗効果で発生する。 | ④ 都市の緑化は，気温低減，保水による水循環改善，吸音，喧噪感の低減など，多面的な環境改善に役立つ。 | ⑤ 都市は郊外と異なり，自然風の速度が大きい，上昇気流の発生で雲・降水量が多い，などの特徴を持つ。
H24-18 | 平成24年度 | Ⅳ-18 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 2 | 室容積・換気回数・内外気濃度・放散速度に基づくホルムアルデヒド放散建材面積の定型計算 | 室内において，ホルムアルデヒドが単一の材料から放散するとき，下記の条件におけるホルムアルデヒドを放散する材料の放散面積に最も近いものはどれか。ただし，発生したホルムアルデヒドは，瞬時に一様拡散し，吸着・分解せず，室内濃度に変動はなく安定しているものとする。 条件 （1）室の容積：30 m³ （2）室の換気回数：0.5 回/h （3）外気中のホルムアルデヒド濃度：6 μg/m³ （4）室内空気中のホルムアルデヒド定常濃度：20 μg/m³ （5）ホルムアルデヒド放散速度：15 μg/m²h | ① 8 m² | ② 14 m² | ③ 20 m² | ④ 28 m² | ⑤ 34 m²
H24-19 | 平成24年度 | Ⅳ-19 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 2 | 膜分離（MF/UF）、膜素材（酢酸セルロース等）および膜分離活性汚泥法（MBR）の特徴に関する正誤判定 | 汚水処理における膜分離に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 膜分離は，微小な孔（ポア）を有する膜を使用する方法であり，微生物のような懸濁性物質から溶解性物質までを除去できる膜がある。 | ② MF膜（Microfiltration Membrane）は，海水を淡水にすることができる。 | ③ UF膜（Ultrafiltration Membrane）は，水溶性の高分子物質などの除去を目的に用いられる。 | ④ 膜の素材は，酢酸セルロース，ポリアミド，ポリスルホン，ポリイミド，ポリオレフィンなどさまざまなものが開発されている。 | ⑤ 膜分離活性汚泥法では，高濃度の活性汚泥を反応槽内に保持できることが特長である。
H24-20 | 平成24年度 | Ⅳ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 高度処理装置（活性炭吸着・凝集分離・砂ろ過）の除去対象物質および維持管理に関する正誤判定 | 中・大規模な汚水処理施設に適用される高度処理装置に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 活性炭吸着装置はCOD，色度及び臭気の除去を目的としている。 | ② 凝集分離装置はリン，浮遊物質及びBODの除去を目的としている。 | ③ 砂ろ過装置はコロイド粒子及び溶解性物質の除去を目的としている。 | ④ 活性炭吸着装置では，吸着飽和状態に達した場合，活性炭の交換が必要である。 | ⑤ 砂ろ過装置では，タイマー又はろ層の損失圧力の計測などにより，ろ材の自動水洗浄が行われる。
H24-21 | 平成24年度 | Ⅳ-21 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 3 | 流入水量・BOD濃度・除去率・汚泥転換率・含水率に基づく長時間ばっ気浄化槽の汚泥発生量計算 | 下記に示す条件の長時間ばっ気方式の浄化槽における汚泥発生量として，最も近い値はどれか。 流入汚水量：200 m³/日，流入水BOD濃度：200 mg/L， 放流水BOD濃度：20 mg/L，汚泥転換率：50 %， 汚泥の含水率（湿量基準）：98 %，汚泥の比重：1.0 | ① 0.02 m³/日 | ② 0.1 m³/日 | ③ 0.9 m³/日 | ④ 1.0 m³/日 | ⑤ 5.0 m³/日
H24-22 | 平成24年度 | Ⅳ-22 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 4 | エアレーションタンク（ばっ気槽）の維持管理指標（SRT/HRT/必要酸素量/MLSS等）の正誤判定 | 活性汚泥法を適用した汚水処理施設におけるエアレーションタンクの維持管理因子として，最も不適切なものはどれか。 | ① 固形物滞留時間（SRT） | ② 水力学的滞留時間（HRT） | ③ 必要酸素量 | ④ 水面積負荷量 | ⑤ MLSS（活性汚泥浮遊物質）濃度
H24-23 | 平成24年度 | Ⅳ-23 | 水質管理 | DO測定法・大腸菌数測定 | 5 | 溶存酸素（DO）測定機器の種類（ポーラログラフ/ガルバニ電池/比色/蛍光/ジルコニア）の正誤判定 | 排水処理施設の生物反応槽の維持管理において，溶存酸素濃度（DO）測定に用いるものとして最も不適切なものはどれか。 | ① ポーラログラフ式DO計 | ② ガルバニ電池式DO計 | ③ 比色式DO計 | ④ 蛍光式（光学式）DO計 | ⑤ ジルコニア式DO計
H24-24 | 平成24年度 | Ⅳ-24 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 4 | 糸状性微生物による活性汚泥バルキングの工学的抑制・対策手法（凝集剤・過酸化水素等）の正誤判定 | 活性汚泥法における活性汚泥の，糸状性微生物によるバルキング対策のうち，工学的な抑制法として，最も不適切なものはどれか。 | ① 塩化第二鉄，硫酸アルミニウム等の凝集剤を添加する。 | ② 粘土等の無機担体及び無機成分の多い汚泥を投入する。 | ③ 過酸化水素を添加する。 | ④ BOD負荷を高くする。 | ⑤ 間欠ばっ気にして嫌気・好気条件を組み込む。
H24-25 | 平成24年度 | Ⅳ-25 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 1 | ごみ焼却施設の廃熱回収・発電（空冷式/水冷式復水器、空気比、節炭器）に関する正誤判定 | ごみ焼却施設における廃熱回収及び発電に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 蒸気復水器は，空冷式の方が水冷式より発電効率が向上する。 | ② ボイラ水管の腐食には，低温腐食と高温腐食がある。 | ③ 湿式排ガス洗浄処理方式は，発電量を減らす要因となる。 | ④ 良好な燃焼状態を維持できる範囲で燃焼用空気比を低減させると，廃熱ボイラでの熱回収量を増加できる。 | ⑤ 節炭器（エコノマイザ）は，ボイラ出口における燃焼ガスの顕熱を利用して熱回収効率を上げる設備である。
H24-26 | 平成24年度 | Ⅳ-26 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 2 | ごみ処理施設性能指針に基づく定義（ごみ焼却施設、固形燃料化RDF、破砕選別施設）の正誤判定 | 「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設性能指針」（平成10年公布）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ごみ焼却施設とは，熱分解，燃焼，溶融等の単位反応を単独又は組み合わせて適用することにより，ごみを高温酸化して容積を減じ，残さ又は溶融固化物に変換する施設をいう。 | ② ごみ焼却施設における焼却残さの熱しゃく減量は，10 ％以下と定められている。 | ③ ごみ燃料化施設とは，可燃ごみ等を圧縮等により固形の燃料（ごみ固形化燃料）とする施設をいう。 | ④ ごみ破砕選別施設とは，ごみを破砕することにより，その大きさや容積を減ずるとともに，資源回収などの目的に応じた選別をする施設をいう。 | ⑤ ごみ破砕選別施設は，計画する質及び量のごみを，計画する形状の破砕物に破砕し，計画に応じた選別をする能力を有しなければならない。
H24-27 | 平成24年度 | Ⅳ-27 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 3 | ごみ試験分析（三成分、元素組成分析、高位/低位発熱量、組成分析湿/乾ベース）の正誤判定 | ごみ試験に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 三成分とは，水分，可燃分，灰分のことである。三成分により対象となるごみがどれほど燃え，後にどれほど残度が生じるかなどの概略を知ることができる。 | ② 元素組成分析は，ごみを構成する炭素，酸素，水素などの化学成分を定量するものである。分析結果から，対象ごみの発熱量を推計することができる。 | ③ 発熱量の表現方法には高位発熱量と低位発熱量の2種類がある。通常，熱量計を用いた測定では低位発熱量が求められる。 | ④ 組成分析とは，ごみを紙，厨房，繊維，プラスチックなどの種類に分類し，それぞれの重量を測定して割合を求めるものである。表現方法には，ごみを採取したままの状態で重量比を表す湿ベースと，乾燥した後の重量比を表す乾ベースがある。 | ⑤ ごみ試験用に採取したごみから，もとのごみ集団を代表する分析に必要な量のごみ試料を得る作業を縮分という。
H24-28 | 平成24年度 | Ⅳ-28 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 2 | 一般廃棄物最終処分場の残余容量・残余年数、立地傾向および地域偏在の統計正誤判定 | 平成22年度における全国の一般廃棄物最終処分場の状況に関する記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一般廃棄物最終処分場の残余容量は減少傾向にあるが，1人1日当たりの最終処分量が減少しているため，最終処分場の残余年数は増加傾向にある。 | ② 一般廃棄物最終処分場の立地は，山間，海面，平野の順で多い。 | ③ ごみ総排出量に占める一般廃棄物の最終処分量の割合は，総資源化量の割合より小さい。 | ④ 一般廃棄物最終処分場の整備状況は，都道府県単位でみると地域的な偏りが大きい。 | ⑤ 最終処分を目的とした都道府県の区域を越える広域移動の多い都道府県は，埼玉県，千葉県，神奈川県，山梨県の順である。
H24-29 | 平成24年度 | Ⅳ-29 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 5 | 一般廃棄物処理施設の技術上の基準（燃焼温度800℃、集じん器入口200℃、CO連続測定）の正誤判定 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条における一般廃棄物処理施設の技術上の基準に関し，焼却施設の要件として該当しないものはどれか。 | ① 燃焼ガスが800℃以上の状態でごみを焼却できる燃焼室。 | ② 集じん器に流入する燃焼ガスの温度を概ね200℃以下に冷却できる冷却設備。 | ③ 生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備。 | ④ 排ガス中のCO濃度を連続的に測定・記録する装置。 | ⑤ 燃焼により生じた熱エネルギーを有効利用できる余熱利用設備。
H24-30 | 平成24年度 | Ⅳ-30 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 1 | 一般廃棄物最終処分場の維持管理基準（水質検査頻度、覆土厚さ50cm、ガス発生）の正誤判定 | 一般廃棄物の最終処分場に係る技術基準・省令の内容に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 保有水等のpH，BOD，COD，SS，窒素含有量の項目を6か月に1回の頻度で検査し，排水基準に適合していると認められること。 | ② ねずみの生息，蚊，はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。 | ③ おおむね50 cm以上の土砂による覆いにより開口部が閉鎖されていること。 | ④ 埋立地からガスの発生がほとんど認められないこと。又は，ガスの発生量の増加が2年以上にわたり認められないこと。 | ⑤ 埋立地の内部が周辺の地中温度に比して異常な高温になっていないこと。
H24-31 | 平成24年度 | Ⅳ-31 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 1 | ごみ焼却施設の基幹的設備改良（CO2削減量評価対象、蒸気条件変更、復水器変更）の正誤判定 | 廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニュアルが平成22年3月に公表された。ごみ焼却施設の基幹的設備の改良に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① CO2削減量には，発電や熱利用の増強によるエネルギー有効利用分が考慮されるが，発電電力量には，ごみと補助燃料によって発電される電力と，太陽光発電，風力発電によって発電される電力が対象となる。 | ② エネルギー回収対策には，蒸気条件（温度，圧力，量）の変更を含む。 | ③ ごみ焼却施設のCO2排出量の削減には，エネルギー回収対策と省エネルギー対策のどちらか一方もしくは両方の対策が必要である。 | ④ 省エネルギー対策には，ごみ焼却能力回復による消費電力量削減を含む。 | ⑤ 蒸気タービンシステムの効率向上として，背圧タービンを抽気復水タービンへ変更すること，空冷式蒸気復水器を水冷式蒸気復水器へ変更する改良がある。
H24-32 | 平成24年度 | Ⅳ-32 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 2 | ごみ焼却施設の設計・機能計算項目（火格子燃焼率、燃焼空気量、熱負荷、排ガス量）に関する識別 | 次の事項のうち，ごみ焼却施設の機能と最も関係のないものはどれか。 | ① 火格子燃焼率 | ② 発酵期間 | ③ 燃焼空気量 | ④ 燃焼室熱負荷 | ⑤ 排ガス量
H24-33 | 平成24年度 | Ⅳ-33 | 廃棄物管理 | 温室効果ガス及び地球温暖化対策 | 4 | 地球温暖化対策推進法（活動量×排出係数、対象GHG、メタンGWP値21/310）の正誤判定 | 地球温暖化対策の推進に関する法律（温暖化対策法）及び温室効果ガス（温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer. 3.3（平成24年5月））に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルにより，温室効果ガス排出量（tガス）は，活動量に排出係数（活動量当たりの排出量）を掛けることにより求められる。 | ② 地球温暖化とは，人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより，地球全体として，地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。 | ③ 温暖化対策法には，温室効果ガスとして，二酸化炭素，メタン，一酸化二窒素，ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの，パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの，六ふっ化硫黄が定められている。 | ④ 地球温暖化係数とは，温室効果ガスごとに地球温暖化をもたらす程度について二酸化炭素との比を表したもので，メタンの地球温暖化係数は310である。 | ⑤ 温暖化対策法第20条の3では，地方公共団体実行計画等について記載しており，地方公共団体実行計画には，計画期間，実行計画の目標，措置の内容，その他実施に関し必要な事項について定めるものとされている。
H24-34 | 平成24年度 | Ⅳ-34 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 5 | 容器包装リサイクルセンター破砕工程の防爆・安全対策（不活性ガス、希釈換気等）の正誤判定 | 容器包装リサイクル推進施設・リサイクルセンターの破砕工程での爆発対策・安全対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① プラットホーム上又はダンピングボックス式供給装置上に積みおろしてから，危険物の選別を行う。 | ② 高速回転破砕機前に，低速回転破砕機を設置して，前処理，粗破砕を行う。 | ③ 破砕機内部に不活性ガス（蒸気等）を吹き込むことにより酸素濃度を低くし，可燃性ガスの爆発限界外に保持する。 | ④ 破砕機内部への希釈空気の吹き込みや，運転による機内換気機能を持たせるなど，機内の可燃性ガスの濃度を薄め，爆発限界外に保持する。 | ⑤ 危険物が投入され爆発した場合，爆風圧を逃がさないよう室内を密閉する。
H24-35 | 平成24年度 | Ⅳ-35 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 4 | 東日本大震災災害廃棄物マスタープラン（県実行計画、市町村処理、木くず活用等）の正誤判定 | 「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」（環境省，平成23年5月16日）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 県は，具体的処理方法を定めた災害廃棄物処理の実行計画を作成する。 | ② 市町村は，災害廃棄物処理の実行計画を踏まえ，災害廃棄物の処理を実施する。 | ③ 可燃物については，破砕後，できるだけセメント焼成や廃棄物発電等の有効利用を行う。 | ④ 木くずについては，最終処分量の削減のためにも，復興資材等として被災地で活用することが有効である。 | ⑤ 災害廃棄物処理の中間処理・最終処分のスケジュールは，腐敗性等がある廃棄物については，速やかに処分することとしている。
H25-01 | 平成25年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 住宅の気密測定に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 測定装置の送風機によって給気又は排気し，そのとき生じる室内と屋外の圧力差と測定装置の送風機を通過する通気量を測定する。 | ② 外部風が強いと，気密測定の精度が確保できないため，強風時の測定は避ける必要がある。 | ③ 一般的に，減圧法はサッシのめし合せ部分などが締まる方向に力が加わるため，加圧法にくらべて気密性能が高く測定される傾向がある。 | ④ 室内外差圧ΔPと測定装置の送風機の通気量Qの関係は，常に比例となる。 | ⑤ 測定するときは，室内の間仕切扉は開放し，屋外に面する開口部は閉じる。
H25-02 | 平成25年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 1 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 日射遮蔽及び昼光利用に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直射光を室内の奥まで導くために，南面の開口部に中庇を設け，中庇の上面は反射率が低い仕上げとした。 | ② 一般的な居室の南面窓について，窓面積を変えずに室内の床面照度の均一性を高めるために，窓の位置を高くした。 | ③ 照り返し防止措置として，窓前のコンクリート床に替えて芝生を植えた。 | ④ 昼光利用のために，屋外床面，内装仕上げを，それぞれコンクリート，白漆喰壁として，導光を図った。 | ⑤ 屋根の日射遮蔽手法として，磨き瓦などのツヤのある材料を用いた。
H25-03 | 平成25年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 5 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 人工光源に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 白熱電球を用いると，温かみのある雰囲気を出すことができる。 | ② 温白色蛍光ランプを用いると，照度が高い場合に暑苦しい感じになる。 | ③ 白色蛍光ランプを用いると，明視照明では，視対象を正確に認識するのに好ましい照明となる。 | ④ 昼光色蛍光ランプを用いると，すがすがしい雰囲気となる。 | ⑤ 昼光色蛍光ランプを用いると，照度が高い場合に陰気な感じになる。
H25-04 | 平成25年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 4 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 建築音響・遮音性能に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 単層壁の空気音遮音性能（透過損失）は，壁の面密度と周波数の積の対数に概ね比例する（質量則）。 | ② コインシデンス効果が生じると，特定の周波数帯で壁の透過損失が低下する。 | ③ 残響時間（Sabineの式）は，室容積に比例し，室内の総吸音力（等価吸音面積）に反比例する。 | ④ 多孔質吸音材料（グラスウール等）は，主に低周波数帯域の音波に対して極めて高い吸音性能を示す。 | ⑤ 重量床衝撃音（LH）の低減には，床スラブ厚の増加やボイドスラブの採用が有効である。
H25-05 | 平成25年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 3 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 建築物の結露及び防湿対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 内部結露を防止するためには，透湿抵抗の小さい材料を高温多湿側に配置するのが効果的である。 | ② 表面結露は，室内空気の露点温度が壁体表面温度を上回った場合に発生する。 | ③ 外断熱工法は，室内側の構造体温度を高く保つことができるため結露防止に有効である。 | ④ 居室の換気を適切に行うことで，室内空気の絶対湿度を下げ表面結露を低減できる。 | ⑤ 防湿層は，室内側の温かく湿った空気が壁体内部へ侵入するのを遮断する役割をもつ。
H25-06 | 平成25年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 温熱環境指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 作用温度（OT）は，気温と平均放射温度（MRT）を加重平均した指標である。 | ② PMVは，人間の熱平衡状態に基づき，快適性（温冷感）を -3（非常に寒い）から +3（非常に暑い）で表す。 | ③ WBGTは，湿球温度・黒球温度・乾球温度を用いて算出される暑熱環境の熱中症予防指標である。 | ④ 新有効温度（ET*）は，相対湿度 50% を基準とした体感温度指標である。 | ⑤ SET*（標準新有効温度）は，風速や着衣量を無視して気温のみで評価する指標である。
H25-07 | 平成25年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 2 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 空気線図及び空調過程に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 冷却減湿過程において，空気は冷却コイル表面の装置露点温度（ADP）に向かって変化する。 | ② 顕熱加熱過程では，空気の乾球温度と比エンタルピーが上昇し，絶対湿度は変化しない。 | ③ 水噴霧による断熱加湿過程では，空気の乾球温度が低下し，絶対湿度と相対湿度が上昇する。 | ④ 蒸気加湿過程では，空気の乾球温度が上昇し，相対湿度は低下する。 | ⑤ 顕熱比（SHF）は，全熱負荷に対する顕熱負荷の割合を示す。
H25-08 | 平成25年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空気調和設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 冷却塔は冷却水を用いて，空気を冷却する装置である。 | ② 全熱交換器の熱交換エレメント保護のため，給気側及び排気側のそれぞれの上流側にエアフィルタを設ける。 | ③ コージェネレーションのガスタービンからの排ガスは，温度が高いので，その排熱は一般的に蒸気の形で回収されることが多い。 | ④ 変流量方式の水量制御には，二方弁が用いられる。 | ⑤ 吸収式冷凍機では，一般に冷媒に水，吸収液に臭化リチウム水溶液を用い，高い真空度を保つ容器内で運転される。
H25-09 | 平成25年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空調ダクトに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 静圧再取得とは，分岐ダクト取り出し部の後での主ダクトでの静圧上昇をいう。 | ② ダクト風量［m³/h］，目標摩擦損失［Pa/m］を設定すれば，ダクトの摩擦抵抗線図を用いて必要な円ダクトの直径［mm］と断面風速［m/s］を知ることができる。 | ③ 空調換気用ダクトの断面積が等しくても，アスペクト比が異なれば，ダクトの摩擦抵抗は異なる。 | ④ 等摩擦法では送風機から各吹出し口までの経路の長さが異なる場合は，長さの短いダクト断面の縦又は横の寸法を大きくするなどして抵抗を調整する必要がある。 | ⑤ ダクトの断面積の変化に応じて生じる動圧の変化量の絶対値は，静圧の変化量の絶対値に等しい。
H25-10 | 平成25年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 3 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 給排水設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 上水貯水槽への給水管の流入口端は，貯水槽内の横取り出しオーバフロー管下端との間に吐水口空間を設けなければならない。 | ② 上水貯水槽に設置するオーバフロー管や排水管は，間接排水とする。 | ③ 上水の水栓と水受け容器のあふれ縁との間に設ける吐水口空間は，近接する壁面からの距離の影響を受けない。 | ④ 大便器の洗浄弁（フラッシュバルブ）では，給水管内部が負圧になったときに便器内の水の吸い上げを防止するためバキュームブレーカが働く。 | ⑤ 飲料用の給水・給湯系統と雑用水系統や空調設備機器補給水系統などの異なる系統がバルブで接続されるとクロスコネクションのおそれがある。
H25-11 | 平成25年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建物の防火・避難計画に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 防災センターは火災の防災拠点であり，煙の侵入などで機能しなくなることがあってはならず，可燃物のある空間などとは完全に区画しておく必要がある。 | ② 避難階段への前室の設置は，避難者の滞留の処理や階段への煙の流入防止の上で有効である。 | ③ 大規模な物品販売店などのように避難者が非常に多い場合は，低層部の屋上広場を一時的な避難場所とする計画も避難安全性を高める効果がある。 | ④ 自然排煙口は直接外気に面し，かつ建築物の他の部分へ悪影響を与えないように配慮する。 | ⑤ 避難階段内の避難流動に支障がないように，階段有効幅よりも階段入口幅が大きくなるように配慮して設計する。
H25-12 | 平成25年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内空気質の測定方法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ザルツマン法とは，二酸化窒素を吸収発色液に吸収し，発色させて吸光度を測定し，二酸化窒素濃度を求めるものである。 | ② ロウボリウムエアサンプラを用いた浮遊粉じん濃度測定方法は，ろ過材を通して空気を吸引し，ろ過材上に捕集した粉じんの質量を計測して粉じん濃度を求める方法である。 | ③ オゾン濃度の連続測定法には，紫外線吸収法がある。 | ④ ホルムアルデヒド濃度の精密測定には，DNPH含浸カートリッジ・HPLC法が用いられる。 | ⑤ 二酸化炭素濃度を測定する場合，検知管法と化学発光法を利用した測定が最も普及している。
H25-13 | 平成25年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内空気汚染に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 事務所建築における室内空気中の細菌の主な発生源は，外気の導入に伴って室内へ侵入するもの，居住者から発生するもの，空調設備や室内に棲みついているものに分類される。 | ② 空気齢とは，建築物に入った所定量の外気が，室内の記述にある地点に到達するまでに経過する平均時間のことであり，空気齢が小さいほど，その地点に供給される空気が汚染されている可能性が高い。 | ③ 一酸化炭素は，無味，無臭，無色，無刺激な気体であり，炭素を含む物質の不完全燃焼により生成する。 | ④ 粉じんは人間活動，喫煙，燃焼により発生し，粒径0.5〜2.0μmのものが肺胞内に沈着しやすく，じん肺症の原因となる。 | ⑤ 室内汚染物質の濃度を許容値以下に抑える方法として換気による希釈が広く採用されるが，ろ過や吸着による除去が併用されることもある。
H25-14 | 平成25年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空気清浄機の清浄原理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 吸着法は活性炭などのように表面積の大きな吸着剤により吸着除去する方式で，一酸化炭素に対して効果がある。 | ② 衝突粘着式は粘着剤を塗布した金網・金属板などに粉じんを慣性力で衝突させて除去する方式で，比較的大きな粉じんを対象とする。 | ③ 静電式は高圧電界による荷電及び吸引付着力により粉じんを除去する方式で，比較的微細な粉じんを対象とする。 | ④ ろ過式は，繊維などによる多孔質空間の中を粉じんが通過するとき，衝突・さえぎり・拡散などによって粉じんを捕集する。粗粉じん用から微細粉じん用まで種類が多く，一般に最も多く利用されている。 | ⑤ 吸収法は水又は薬液などによって有害ガスを吸収させる方式で，特定のガスに対して効果的である。
H25-15 | 平成25年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 4 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 機械換気が行われている床面積64m²，天井高2.5mの居室内に36人の在室者がいるとき，室内二酸化炭素濃度は900ppmに維持されていた。この居室で行われている機械換気の換気回数に最も近いものはどれか。ただし，その居室に取り入れられる外気の二酸化炭素濃度は400ppm，1人当たりの二酸化炭素発生量は20L/hとする。 | ① 0.11 | ② 0.5 | ③ 5.0 | ④ 9.0 | ⑤ 11.0
H25-16 | 平成25年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空気音遮断性能及び床衝撃音遮断性能の測定及び評価に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 空気音遮断性能の測定によって得られた室間音圧レベル差（Dr）が大きいほど，空気音遮断性能が高い。 | ② 空気音遮断性能の測定では，2室の一方にノイズ音源を置き，2室の平均音圧レベル差の周波数特性を測定する。 | ③ 床衝撃音レベルL-45の床は，L-65の床よりも，床衝撃に対する遮音性能は低い。 | ④ 重量床衝撃音レベルの測定では，上階でタイヤ落下などによる加振装置を用いて振動を発生させ，下階の音圧レベルを測定する。 | ⑤ 軽量床衝撃音レベルの測定では，上階でタッピングマシンを用いて振動を発生させ，下階の63Hzから4kHzのオクターブバンド音圧レベルを測定する。
H25-17 | 平成25年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 温冷感に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PMV（予測平均温冷感申告）は，膨大な被験者実験によって作られた指標であり，PMV＝0の環境条件では，全ての人の温冷感は満足した結果となる。 | ② 風が吹いていない室内環境でのグローブ温度は，近似的に気温とMRT（平均放射温度）の平均温度となる。 | ③ 作用温度は気温と放射の影響を考慮した指標である。 | ④ 新有効温度ET*は，生理学の理論に基づく人体の数値モデルで導かれた体感温度指標であり，気温，湿度，気流，放射，着衣量，代謝量の温熱環境6要素の全てを考慮している。 | ⑤ 着衣量は，皮膚の表面から衣服の外表面までの熱抵抗値で表し，単位は0.155 m²・K/Wを1 clo（クロ）として表す。男性でいえば，冬用の三つぞろえスーツを着ている場合が1 clo程度である。
H25-18 | 平成25年度 | Ⅲ-18 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 4 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 流入水量1,200 m³/日，流入水のBOD濃度200 mg/Lの汚水を有効容量400 m³のばっ気槽で処理している。ばっ気槽のMLSS濃度が3,000 mg/Lのとき，ばっ気槽のBOD容積負荷とBOD-MLSS負荷の組合せとして，最も適切なものはどれか。 | ① 0.2 / 0.1 | ② 0.3 / 0.1 | ③ 0.3 / 0.2 | ④ 0.6 / 0.2 | ⑤ 0.6 / 0.3
H25-19 | 平成25年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 1 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 次のうち，生活排水処理におけるリン除去技術として用いられないものはどれか。 | ① 不連続点塩素処理法 | ② 嫌気・好気法 | ③ 生物・化学的同時処理法 | ④ 凝集沈殿法 | ⑤ 晶析（接触）脱リン法
H25-20 | 平成25年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 次のうち，水質測定項目と測定方法に関する組合せとして，最も不適切なものはどれか。 | ① COD − 酸化還元電位差滴定法 | ② DO − 隔膜電極法 | ③ TOC − 燃焼酸化−紫外線ガス分析法 | ④ pH − ガラス電極法 | ⑤ 全窒素 − 紫外線吸光光度法
H25-21 | 平成25年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 4 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 次のうち，活性汚泥法の種類と特徴の組合せとして，最も不適切なものはどれか。 | ① ステップエアレーション法：流入水を反応タンクに分割流入させ，標準活性汚泥法と同じBOD-SS負荷でもMLSS濃度を高くして反応タンクの容量を小さくした方法 | ② 酸素活性汚泥法：高い有機物負荷と高いMLSS濃度を可能にするために酸素によるエアレーションを採用した方法 | ③ 長時間エアレーション法：有機物負荷を低くして余剰汚泥の発生量を制限する方法 | ④ オキシデーションディッチ法：有機物負荷を高くするとともに機械式エアレーションを採用し，技術者が常駐して高度な運転管理を行う方法 | ⑤ 回分式活性汚泥法：1つの反応タンクで，流入，反応，沈殿，排出の各機能を行う活性汚泥法の総称
H25-22 | 平成25年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 4 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 活性汚泥の濃度や沈降する粒子の凝集性等に起因する粒子群の沈降様式に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 自由沈降では，沈降粒子は独立して他の粒子の影響を受けないで沈降し続け，ある速度に達すれば粒子に加わる力が平衡し，その後は等速沈降となる。 | ② 凝集沈降では，凝集性をもつがあまり濃度の高分ない懸濁液での沈降の過程においては，独立して沈降し始めた個々の粒子はお互いに衝突して粒径の成長とそれに応じた沈降速度の増加を示す。 | ③ 干渉沈降とは，粒子濃度が高くなると，各粒子の沈降速度が他の粒子の存在によって影響を受け，流線の相互干渉により単粒子の自由沈降より沈降速度が低くなるような沈降をいう。 | ④ ゾーン沈降（集合沈降，界面沈降）とは，干渉沈降の1つで，濃度が低くなると粒子間の干渉が強くなり，各粒子が分散状態となってそれぞれ異なった速度で沈降することである。つまり，清澄部と懸濁部（ブランケット）の間に明瞭な界面が認められない状態となる。 | ⑤ 圧縮沈降とは，粒子群が沈殿槽の底に沈積し，非常に高濃度となると，個々の粒子は相互に接触し，上方の粒子の重量によって下方の粒子が圧縮変形を受け，間隙水を上方にして排出して濃縮が進むような沈降をいう。
H25-23 | 平成25年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 2 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 次のうち，排水処理や水環境問題に関与している微生物の組合せとして，最も不適切なものはどれか。 | ① 微小後生動物 − 輪虫 | ② 原生動物 − ユレモ | ③ 真菌類 − カビ | ④ 藻類 − クロレラ | ⑤ 分裂菌類 − 細菌
H25-24 | 平成25年度 | Ⅲ-24 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 2 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | ごみ質試験に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 発熱量の表現方法には高位発熱量と低位発熱量の2種類がある。通常，熱量計を用いた測定では高位発熱量が求められる。 | ② 元素組成分析は，ごみの灰分を構成する炭素，酸素，水素などの化学成分を定量するものである。 | ③ 水分，可燃分，灰分のことをごみの三成分という。三成分により対象となるごみがどれほど燃え，後にどれほど残さ分が生じるかなどの概略を知ることができる。 | ④ ごみを紙，厨房，繊維，プラスチックなどの種類に分類し，それぞれの重量を測定して割合を求めることを組成分析という。 | ⑤ ごみ質試験用に採取したごみから，もとのごみ集団を代表する分析に必要な量のごみ試料を得る作業を縮分という。
H25-25 | 平成25年度 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 3 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | 次のうち，高効率ごみ発電を行うに当たっての要件として，最も不適切なものはどれか。 | ① ボイラ蒸気条件の高温高圧化 | ② タービン内部効率の向上 | ③ 高空気比による燃焼 | ④ 蒸気の効率的利用 | ⑤ ボイラ効率の向上
H25-26 | 平成25年度 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 4 | 紙マニフェスト・電子マニフェストの交付義務、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | 次のうち，廃棄物の焼却施設におけるダイオキシン類発生抑制及び削減対策として，最も不適切なものはどれか。 | ① 燃焼室内での高温保持 | ② ごみの均質化 | ③ 燃焼ガス混合攪拌の促進 | ④ 集じん器入口ガス温度高温化 | ⑤ ばいじん捕集効率の向上
H25-27 | 平成25年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 2 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 都市ごみの元素組成が，可燃ごみ1kg中に炭素600g，水素80g，酸素320gのごみがある。（窒素，硫黄，塩素は組成割合が小さく無視できるものとする。）このごみ1kgの燃焼に必要な理論酸素量として最も適切なものはどれか。ただし，各元素の原子量は，炭素12，水素1，酸素16とする。 | ① 30 mol | ② 60 mol | ③ 70 mol | ④ 600 mol | ⑤ 700 mol
H25-28 | 平成25年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 3 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | PCB（ポリ塩化ビフェニール）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PCBの構造は，塩素の位置と数によって多くの異性体がある。 | ② PCBは，変圧器や熱交換器で使用するための安定した熱媒体として開発された。 | ③ 化学的には安定で，酸・アルカリに侵されず，水によく溶ける。 | ④ 福岡県で米ぬか油にPCBが漏れて混入し，カネミ油症事件が起きた。 | ⑤ 不燃性で加熱・冷却しても性質が変わらない。
H25-29 | 平成25年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 5 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | 廃棄物の焼却に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ごみの焼却技術の歴史は，ばいじん，塩化水素，窒素酸化物，ダイオキシン類等次々と現れた二次公害の防止技術開発の歴史でもある。 | ② 様々な物質の混合物であるごみは，金属，ガラスなどの不燃物割合が高いほど可燃物割合が低くなり，発熱量は低下する。 | ③ 固形物の燃焼は，乾燥，ガス化燃焼，表面燃焼の順序で進行する。 | ④ ダイオキシン問題に対処するため，除去効率の高いバグフィルタ（ろ過式集じん機）の採用が多くなった。 | ⑤ ごみ焼却の際に発生する熱を利用する余熱利用の割合は，小型焼却施設の増加に伴って，増加している。
H25-30 | 平成25年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 2 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | リサイクル関連法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建設リサイクル法では，建設工事の受注者等に対して分別解体等及び再資源化等の実施を義務付けており，対象となるのは一定規模以上の工事である。 | ② 自動車リサイクル法は，使用済み自動車の処理過程で発生するシュレッダーダストのみの引き取り及びリサイクルを義務付けたものである。 | ③ 家電リサイクル法では，家電メーカーは自社製品の引き取りと再商品化の実施が義務付けられている。 | ④ 食品リサイクル法では，食品製造，加工，卸売り，外食業などの食品関連事業者のうち，年間排出量が一定量以上の大口事業者に対して発生抑制，減量，再生利用に取り組むことを義務付けている。 | ⑤ グリーン購入法は，環境負荷低減に役立つ物品及びサービスの調達を目的とするもので，国及び独立行政法人や地方公共団体など公的機関のみが対象となっている。
H25-31 | 平成25年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 生ごみの資源化に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① 好気性微生物・バクテリア発酵の最適温度は30〜40℃であり，50〜60℃を超えると微生物活性が低下する。 | ② 好気性微生物・バクテリア発酵の促進のためには，C/N（炭素/窒素）比が高い方がよい。 | ③ 堆肥化における切り返しは，主として水分の蒸発のために行う。 | ④ メタン発酵は温度によって中温発酵と高温発酵があり，前者は処理速度が後者より劣るが，発酵阻害を受けにくく，安定を保ちやすい。 | ⑤ メタン発酵プロセスは，加水分解，酸生成，メタン生成が連続して起こり，生ごみに対しては前処理として固形物の粉砕を行ったのちは，酸生成が律速段階となる。
H25-32 | 平成25年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 5 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物最終処分場の施設は，主要施設，管理施設及び関連施設から構成されるが，次のうち，主要施設でないものはどれか。 | ① 埋立ガス処理施設 | ② 貯留構造物 | ③ 雨水集排水施設 | ④ 被覆施設 | ⑤ 環境監視（モニタリング）施設
H25-33 | 平成25年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 5 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | ごみ処理施設の新しい施設整備事業方式としてPFI（Private Finance Initiative）事業方式が登場している。次の記述のうち，PFI事業の説明として最も不適切なものはどれか。 | ① 日本では，平成9年の緊急経済対策でPFIについて言及され，平成11年7月「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（PFI推進法）」が成立した。 | ② PFI事業では公共事業を包括的に民間にゆだね，長期的な契約の中で発生するリスクを官民で適切に分担し，良質で低廉な公共サービスを提供するという，新しいパートナーシップ（PPP: Public Private Partnership）の構築を前提とした事業手法である。 | ③ PFIの事業方式には，BOO（Build Own Operate）方式やBOT（Build Operate Transfer）方式，BTO（Build Transfer Operate）方式等がある。 | ④ DBO（Design Build Operate）方式は，自治体が民間資金によらず従来の公式のような公共側の財源によって施設を建設・所有する方式である。この方式は準PFI事業ともいわれている。 | ⑤ PFI事業では，事業関係者のリスク分担を適切かつ明確に決めておく必要がある。住民問題リスクや法令変更リスクは，民の分担となる。
H25-34 | 平成25年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 5 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | ごみの埋立処分に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 覆土を行うことによって，悪臭，衛生害虫獣の発生，ごみの飛散などを防ぐことができ，衛生状態を格段に改善できる。 | ② 埋立地から浸出水が漏れ出さないようにすることを遮水といい，ゴムやプラスチックのシート，あるいは厚い粘土層を埋立地の底部に敷く。 | ③ 生ごみなどの有機物は，空気があると好気性分解によって最終的に水と二酸化炭素になる。 | ④ メタンガスは，二酸化炭素の21倍の地球温暖化係数を持つ温室効果ガスである。 | ⑤ 嫌気性埋立とは，浸出水とガス抜き管を接続して端部を外部に開放し，自然対流により内部へ空気を侵入させる埋立構造のことである。
H25-35 | 平成25年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 3 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | リサイクルに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 「循環型社会基本法」は，天然資源の消費を抑制し，環境への負荷を低減するために，大量消費・大量廃棄型社会から，循環型社会への転換を目指すものである。 | ② 3Rは，発生抑制（リデュース），再使用（リユース），再資源化（リサイクル）の略称である。 | ③ リサイクルという言葉は大変広い範囲で使われているが，一般的にはリユース，マテリアルリサイクル，サーマルリサイクルに分類される。 | ④ リユースは，ビンを洗って使う，古着を利用するなど，原型のまま何度も使うことである。 | ⑤ サーマルリサイクルはエネルギーとして利用するものである。
H26-01 | 平成26年度 | Ⅳ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 1 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照及び日射に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直達日射量は，太陽高度が低下し大気透過率が小さくなるほど増大する。 | ② 窓ブラインドを室外側に設置する外遮蔽は，室内側に設置する内遮蔽よりも日射遮蔽効果に優れている。 | ③ 全天空照度は，直達太陽光を除いた天空からの散乱光による水平面照度である。 | ④ 窓ガラスの日射熱取得率（η値）は，透過日射と吸熱二次放熱の和の比率である。 | ⑤ 南向き鉛直面の日射量は，冬至の日に最大となり，夏至の日には比較的小さくなる。
H26-02 | 平成26年度 | Ⅳ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 4 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 光環境及び照度計算に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 昼光率は，室外の全天空照度に対する室内の特定位置における天空光照度の百分率である。 | ② 点光源による水平面照度は，光源の光度に比例し，光源からの距離の2乗に反比例する。 | ③ 光束法による平均照度計算では，全光束，照明率，保守率，床面積が用いられる。 | ④ グレアは，視野内の明暗対比を極小化することにより，快適な視環境をもたらす良質現象である。 | ⑤ 平均演色評価数（Ra）が 100 に近い光源ほど，自然光（昼光）下での色の見え方に近い。
H26-03 | 平成26年度 | Ⅳ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 3 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 室内空気中の微生物（細菌・真菌）とそれによる汚染に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 微生物による汚染の程度は，空中濃度，表面汚染量，落下量で表される。 | ② 住宅において真菌（カビ）には，外気の導入に伴って室内に侵入するものと室内に棲みついているものがある。 | ③ 微生物汚染は温湿度環境，空気清浄装置の有無，換気の条件によらず，時間的・空間的な汚染状況の変化は緩やかであり，汚染の程度は年間を通じて一定である。 | ④ 室内における微生物汚染の対象になる細菌，真菌の種類は極めて多い。 | ⑤ 浮遊微生物のサンプリング装置は主に衝突法によるものとフィルタ法によるものがある。
H26-04 | 平成26年度 | Ⅳ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 2 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 人体と水に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 人体の体重当たりの水分の割合は，新生児では体重の約75%，子どもでは約70%，成人では約60〜65%，老人では約50〜55%である。 | ② 一般に女性の方が男性よりも脂肪が多いので，体重当たりの水分の割合が高い傾向がある。 | ③ 体内の水が不足する脱水症状を起こすと，体温を調整する汗が出なくなり，体温が上昇する。 | ④ 代謝水（又は燃焼水）とは，体内でタンパク質や炭水化物，脂肪などが酵素によって分解されるときに排出される水分のことをいう。 | ⑤ 正常な成人が一日に補給すべき必要最低限の水分量は，飲料水など飲み物として約1.3〜1.5リットル/人・日といわれている。
H26-05 | 平成26年度 | Ⅳ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 2 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 建築物におけるねずみ等の防除に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建築物におけるねずみ等の防除は，その発生及び侵入の防止並びに駆除により行う。 | ② ねずみ等の防除のために殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合，薬事法の承認を受けた医薬品以外を用いてはならない。 | ③ IPM（総合有害生物管理，以下同じ。）では，的確に発生の実態を把握するため，措置前に生息密度調査法に基づく生息実態調査を実施する。 | ④ IPMでは，調査から得られた捕獲指数などをもとに，該当建築物又は該当場所に「許容水準」「警戒水準」「措置水準」の目標水準を設定する。 | ⑤ IPMでは，標準的な目標水準に照らして，有害生物の密度と防除効果の観点から評価を行う。
H26-06 | 平成26年度 | Ⅳ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 2 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 住宅と建築物の省エネルギー性能指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 外皮平均熱貫流率（UA）は，国内外の温度差が1℃のときの建物全体の外皮で生じる総熱損失量を外皮（外壁や窓等）の表面積の合計で除して算出される。 | ② 住宅における冷房期の平均日射熱取得率（ηA）は，冷房期の総日射熱取得量を床面積で除して算出される。 | ③ 外皮基準の指標である従来の年間熱負荷係数（PAL）に対し，年間熱負荷係数（PAL*）は潜熱負荷を含めて評価している。 | ④ 非住宅建築物の暖冷房負荷の算出においては，取入外気の熱についても勘案する必要がある。 | ⑤ 一次エネルギーとは，自然界に存在するままの形でエネルギー源として利用される化石燃料や自然エネルギー等によるエネルギーのことをいう。
H26-07 | 平成26年度 | Ⅳ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 5 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 建物の温熱環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 内断熱は蓄熱負荷を小さく抑え，予熱時には，室温及び壁体の室内表面温度を速やかに所定のレベルに到達させることができる。 | ② ナイトパージにより外気を室内に導入し，外気が保持する冷熱を躯体に蓄熱させ，昼間の冷房の用に供することができる。 | ③ 物体間の放射による熱移動量は，それぞれの物体表面の絶対温度の4乗の差に比例する。 | ④ 相当外気温度とは，外壁面に当たる日射量の影響を見込むため，日射量を等価な温度に換算し外気温に加えた温度である。 | ⑤ 高天井のアトリウムの冷房では，空気による熱供給を居住域にとどめることが困難なので，床面からの放射冷房が適している。
H26-08 | 平成26年度 | Ⅳ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 省エネルギーに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 近代的なオフィスビルで，冷房負荷軽減のためLow-eガラスを複層ガラスの室内側ガラスに採用した。 | ② 全熱交換器の効果は，必要外気量が多い建物ほど期待でき，外気冷房の効果は内部発熱が大きく，必要外気量が少ない建物ほど期待できる。 | ③ ヒートポンプ方式は適当な温度の採熱源さえあれば，暖房負荷より少ない投入エネルギーで暖房ができる。 | ④ 変風量（VAV）方式の風量制御は，ダンパ制御より回転数制御の方が省エネルギー効果が大きい。 | ⑤ 床吹き出し空調方式では，冷房運転時の吹き出し温度が天井吹き出し方式より高いので，冷熱源の運転や外気冷房などが効率的に行える。
H26-09 | 平成26年度 | Ⅳ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 熱源及び空調システムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ヒートポンプの成績係数（COP）は，入力電力に対する出力能力の比率である。 | ② 変風量（VAV）方式は，負荷変動に応じて給気量を可変制御し省エネを図る。 | ③ 全熱交換器は，給気と排気の間で顕熱（温度）のみを交換し，潜熱（湿度）の交換は行わない。 | ④ 水冷式冷凍機は，冷却塔（クーリングタワー）を用いて排熱を大気中へ放出する。 | ⑤ パッケージエアコン方式は，個別制御性にすぐれる分散型空調システムである。
H26-10 | 平成26年度 | Ⅳ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 3 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 建物の給排水設備に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① 給水管のウォーターハンマー（水撃作用）を防止するためには，水栓・弁類を速やかに閉じた方がよい。 | ② 給水管の圧力損失は，管内摩擦と形状抵抗の両者によるが，いずれも平均流速にほぼ比例して増大する。 | ③ 通気管は管内の水滴が自然落下によって排水管に流れるようにし，逆こう配にならないように排水管に接続しなければならない。 | ④ 便器に使用する洗浄弁（フラッシュバルブ）の必要圧力は，ゲージ圧で200 kPa（約2 kgf/cm²）以上必要である。 | ⑤ 自然流下式の排水横管のこう配は流量，管径にかかわらず，1/20とする。
H26-11 | 平成26年度 | Ⅳ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 給湯設備の設計・施工に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 中央給湯方式では，一般に55〜60℃で供給し，用途に応じて水と混合させて使用温度に下げる。 | ② 給湯設備のゾーンは，給水の圧力とのバランスを考慮して，給水設備と同じゾーンにゾーニングする。 | ③ 強制循環式給湯配管の必要循環量は小流量で，給湯配管はこの流量に対しては十分に太いので，循環流量による摩擦損失水頭は無視できる程度であり，リバースリターン方式を採用する意味はない。 | ④ 貯湯タンクなどに設置する逃し管（膨張管）は，単独で立ち上げ，保守用の仕切弁を設ける。 | ⑤ 集合住宅の住戸内への採用が多いヘッダ工法では，他の器具の使用による圧力降下や温度降下の影響が少ない。
H26-12 | 平成26年度 | Ⅳ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建物の防災設備に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① 泡消火設備は，泡消火剤と水の混合液を泡ヘッドなどの発泡器に送り，空気を吸引して発生させた泡を放射して，泡の冷却作用により消火する設備である。 | ② 建築基準法上の排煙設備は避難安全確保を主目的とし，消防法上の排煙設備は消火活動支援を主目的としている。 | ③ 特別避難階段の付室の排煙は，自然排煙方式でなければならない。 | ④ スプリンクラー設備では，天井面や壁面に取り付けたヘッドから散水し，その窒息作用により消火する。 | ⑤ 補助散水栓は，消防法によりスプリンクラーヘッドの設置を免除されている未警戒部分を防護するために設置されるもので，アラーム弁の一次側配管から分岐する。
H26-13 | 平成26年度 | Ⅳ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内水蒸気発生量が500 g/hのとき，室内絶対湿度を8 g/kg(DA)に保つための換気量に最も近いものはどれか。ただし，建材や除湿機等の室内の吸放湿・除湿はなく，室温・外気温とも20℃，外気絶対湿度を3 g/kg(DA)，空気密度ρ＝1.2 kg(DA)/m³とする。 | ① 52 m³/h | ② 63 m³/h | ③ 83 m³/h | ④ 100 m³/h | ⑤ 120 m³/h
H26-14 | 平成26年度 | Ⅳ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 温熱快適性の評価に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ET（有効温度）はイェール大学ピアス研究所のGagge博士らにより1971年に発表された理論に基づく体感温度で，人体のぬれ率と平均皮膚温度に基礎を置いている。 | ② 1957年にYaglouとMinardにより提案されたWBGT指数（湿球グローブ温度）は，乾球温度，自然換気状態の湿球温度，グローブ温度より算出され，ET（有効温度）よりも暑熱環境下の熱ストレスの評価に適している。 | ③ ISOでは，室内上下温度による不満足者率が5%以下となるように，くるぶし（床上0.1m）と頭（床上1.1m）との温度差が3℃以内とすることを推奨している。 | ④ 室内のドラフト評価ではADPI（空気拡散性能指数）がよく使用され，その値は大きいほど居住域の快適域が広く，気流分布が良好であることを示す。 | ⑤ ISOでは，快適なPMV（予想平均温冷感申告）とPPD（予想不満足者率）の値として，−0.5＜PMV＜＋0.5，PPD＜10%を推奨している。
H26-15 | 平成26年度 | Ⅳ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 4 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 照明に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 出射する光束の密度を光束発散度［rlx］という。 | ② 光束は，単位時間当たりの光の放射エネルギーに標準比視感度を乗じて求めた値である。 | ③ 窓や照明器具など光源からの直接光による直接照度と，壁や家具での反射を経た間接光による間接照度をそれぞれ計算し，両者の和を全照度とする計算方法を逐点法という。 | ④ 高圧水銀ランプのランプ効率［lm/W］は，ハロゲンランプのランプ効率［lm/W］よりも低い。 | ⑤ 平均演色評価数Raは，15試験色のうち，1から8番目の試験色に関する特殊演色評価数の平均値で表される。
H26-16 | 平成26年度 | Ⅳ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室の残響に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 残響時間は，室内のエネルギー密度が音源を停止した時点から百万分の1，すなわち10⁻⁶になるまでの時間である。 | ② 室内の平均的な音圧レベルは，音源の音響パワーレベルだけではなく，室の等価吸音面積に依存する。 | ③ 空間積が小さい室では，空気の音響吸収を考慮したEyring-Knudsenの式を用いなければならない。 | ④ ロックウールやグラスウール，軟質繊維板などの繊維系材料の吸音特性は，一般に高周波数域で大きく，低周波数域で小さい。 | ⑤ 壁どうしあるいは天井と床のあいだなどの堅くて平行した面の間などで，反射音が次々と時間的に一定の間隔で到来してくる現象を鳴竜（flutter echo）という。
H26-17 | 平成26年度 | Ⅳ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 換気に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 換気は，居住者の健康を保持するために，室内で発生する汚染物質を希釈あるいは除去することを目的としている。 | ② 第3種換気方式は室内を負圧に保つため，汚染源の拡散防止に有効な方法である。 | ③ 第1種換気方式は給気装置と排気装置の両方を備えたシステムである。 | ④ 燃焼器具等を使用する室の換気設備等に関しては，建築基準法に規定されている。 | ⑤ 上下に大きさの異なる2つの開口部がある室において，無風の条件で温度差換気を行う場合，中性帯の位置は一般に大きい開口部よりも小さい開口部の方に近づく。
H26-18 | 平成26年度 | Ⅳ-18 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | パッシブソーラーシステムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① パッシブソーラーシステムに求められる性能は，日射熱取得性能，断熱・気密性能，蓄熱性能である。 | ② 壁を蓄熱部位とするとき，容積が一定である場合には，厚さよりも面積を確保する方が，蓄熱性がより高くなる。 | ③ 壁の蓄熱部位に，容積比熱が大きく，熱伝導率が高い材料を選ぶと蓄熱性が高くなる。 | ④ 直接蓄熱方式とは，居住空間に属している付設温室型，屋根面に独立している空気集熱型などのように，集熱部と蓄熱部を分離して，その間で熱の輸送を行う方式である。 | ⑤ 蓄熱性能を高めると，日中のオーバーヒートを抑制して夜間の室内温度低下を抑えることができる。
H26-19 | 平成26年度 | Ⅳ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 5 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 次のうち，接触ばっ気槽の処理機能に影響を与える因子として最も不適切なものはどれか。 | ① BOD容積負荷 | ② 滞留時間 | ③ ばっ気強度 | ④ 接触材充填率 | ⑤ 汚泥返送量
H26-20 | 平成26年度 | Ⅳ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 中・大規模な汚水処理施設に適用される高度処理装置に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 活性炭吸着装置はCOD，色度及び臭気の除去を目的としている。 | ② 凝集分離装置はリン，浮遊物質及びBODの除去を目的としている。 | ③ 砂ろ過装置はコロイド粒子及び溶解性物質の除去を目的としている。 | ④ 活性炭吸着装置では，吸着飽和状態に達した場合，活性炭の交換が必要である。 | ⑤ 砂ろ過装置では，タイマー又はろ層の損失圧力の計測などにより，ろ材の自動水洗浄が行われる。
H26-21 | 平成26年度 | Ⅳ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 1 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 排水処理施設の汚水量を計測する流量計について，水中の固形物の影響が最も少ない方式は次のうちどれか。 | ① 電磁式 | ② オリフィス式 | ③ ベンチュリー管式 | ④ フロート形面積式 | ⑤ 羽根車式
H26-22 | 平成26年度 | Ⅳ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 4 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 生物学的有機性排水に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 好気的な活性汚泥法では，有機物が最終的に二酸化炭素，アンモニア，水に分解される。本法の利点は嫌気的な生物処理に比べて処理時間が短いことである。 | ② 好気的な活性汚泥法の欠点は，生成する活性汚泥量が嫌気的な生物処理法と比べて多いことである。 | ③ 嫌気的処理法では，有機物は最終的にメタン，二酸化炭素，アミンなどに分解される。本法の利点は，生成するメタンを燃料として再利用できることである。 | ④ 有機物中の窒素は，さまざまな微生物によりアンモニアに分解され，アンモニアは，Nitrosomonas属，Nitrobacter属などの硝化菌により嫌気条件件下で硝酸塩に酸化される。 | ⑤ 生成した硝酸塩は，Pseudomonas属などの脱窒菌により嫌気条件件下でN₂に還元され，大気中に放出される。
H26-23 | 平成26年度 | Ⅳ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 1 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 下図に示す嫌気ろ床接触ばっ気方式の小型浄化槽に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 流入水は嫌気ろ床槽第1室のろ床を通過し，流入水中の浮遊物質は浮上して蓄積される。 | ② 嫌気ろ床第1室で捕捉されなかった浮遊物質は第2室において捕捉される。 | ③ 接触ばっ気槽においては接触材に付着した好気性微生物膜によって水中の有機物が除去される。 | ④ 沈殿槽で処理水と汚泥に分離された後，消毒される。 | ⑤ はく離した生物膜は汚泥として嫌気ろ床槽に戻される。
H26-24 | 平成26年度 | Ⅳ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 3 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 平成24年度における全国の一般廃棄物の排出状況に関する次の記述の，［ア］［イ］に入る数値の組合せとして最も適切なものはどれか。 ごみ総排出量は，年間約［ア］千万トンであり，1人1日当たりに換算すれば，約［イ］キログラムである。 | ① 3.5 / 0.8 | ② 3.5 / 1.0 | ③ 4.5 / 1.0 | ④ 4.5 / 1.2 | ⑤ 5.5 / 1.2
H26-25 | 平成26年度 | Ⅳ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 5 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | 廃棄物処理，リサイクルに関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① 一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物をいい，その処理責任は排出者である個々の市民や事務所等にある。 | ② 産業廃棄物とは事業活動に伴って発生するすべての廃棄物をいい，その処理責任は事業者にある。 | ③ 3Rについて，今後は，特に3番目のRであるRepair（修理して長く使い続ける）に力を置くべきである。 | ④ 「排出者責任」とは，廃棄物を排出する者がその適正処理に責任を負うべき，との考え方であるが，汚染者負担原則（PPP）と矛盾するものである。 | ⑤ 「拡大生産者責任（EPR）」とは，生産者は，その生産した製品が使用され，廃棄された後においても，当該製品の適切なリユース，リサイクルや処分に一定の責任を負う，という考え方である。
H26-26 | 平成26年度 | Ⅳ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 4 | 紙マニフェスト・電子マニフェストの交付義務、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | 次に示す指標のうち，平成25年5月策定の第3次循環型社会形成推進基本計画において，2020年度の数値目標に定められていないものはどれか。 | ① 1人1日当たりの家庭系ごみ排出量 | ② 事業系ごみ排出量 | ③ 産業廃棄物の最終処分量 | ④ 産業廃棄物処理業者数 | ⑤ 循環利用率
H26-27 | 平成26年度 | Ⅳ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 2 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | リサイクル関連法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建設リサイクル法では，建設工事の受注者等に対して分別解体等及び再資源化等の実施を義務付けているが，対象となるのは一定規模以上の工事である。 | ② 容器包装廃棄物のリサイクルに必要な費用は，分別収集と保管の経費も含めて，容器包装の製造・利用事業者が負担している。 | ③ 家電リサイクル法では，廃家電4品目について，小売業者に収集・運搬の義務を，製造業者等にリサイクルの義務を課し，消費者（排出者）がそのための費用を負担するという役割分担を定めている。 | ④ 食品リサイクル法は，食品廃棄物の発生抑制と減量化により最終処分量を減少させるとともに，食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等を促進するものである。 | ⑤ 資源有効利用促進法では，使用済み物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進のために必要な措置を講ずることとしている。
H26-28 | 平成26年度 | Ⅳ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 3 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | 廃棄物の焼却に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① ストーカ式燃焼設備では，投入されたごみが階段状のストーカ上で，乾燥・燃焼・後燃焼・ガス化の順で処理が進む。 | ② 流動床式燃焼設備は，流動用押し込み空気により流動層を形成している高温流動媒体の中で，ごみの乾燥・燃焼を行うものである。ストーカ式燃焼設備よりも燃焼時間が短く炉も小さくて済むが，間欠運転に向かない。 | ③ 回転式燃焼設備は，円筒形の燃焼炉本体を連続して緩やかに回転させ，その回転により送りと攪拌の作用的確に行って乾燥，燃焼あるいは後燃焼を行うものである。 | ④ 通常，燃焼室内温度は800〜900℃程度に保たれているが，環境対策にはさらに高温であることが望ましい。 | ⑤ 排ガスは電気集じん装置やバグフィルターでHClやSOx，NOxが取り除かれ，その後は湿式充填塔やベンチュリスクラバなどの排ガス洗浄装置で主にばいじんが除去され，煙突から大気に拡散される。
H26-29 | 平成26年度 | Ⅳ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 2 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | 廃棄物の破砕・圧縮・選別に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① 一般家庭から排出されるごみのうち，燃えるごみとして集められたものは焼却施設へ，粗大ごみは破砕施設へ搬入される。これらの残渣の全ては，そのまま最終処分場で埋立処分される。 | ② 畳，布団などの可燃性粗大物は回転式破砕機では処理できないので，せん断式破砕機を用いる。 | ③ スチール缶，アルミ缶，プラスチックボトルが混在している場合，これらをこの3素材に分けるためには，磁力・磁場を用いるだけではなく，手選別が必須である。 | ④ 破砕施設においては，万が一の危険物の爆発に備え，爆風圧を逃さないよう，室内を密閉する。 | ⑤ 使用済み自動車の処理においては，有用な金属・部品等が取り除かれ，最後にシュレッダーダストが残るが，大部分はプラスチックであり，安定型の最終処分場で埋立処分される。
H26-30 | 平成26年度 | Ⅳ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 1 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | 使用済み自動車のリサイクル・適正処理をはかるために，「使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」が施行された。次の（ア）〜（エ）の記述の正誤の組合せとして，最も適切なものはどれか。 （ア）拡大生産者責任の考えに基づいて自動車製造業者が引き取り等を行わなければならないのは，シュレッダーダストとフロン類の2つである。 （イ）引き取り・リサイクル等の実施義務を負うのは，自動車製造業者のみであり，輸入業者には義務付けられていない。 （ウ）フロン類回収業者は，自動車リサイクル法上の登録を行えば，廃棄物処理法上の許可は不要である。 （エ）解体業者，破砕業者は，都道府県知事等の許可が必要である。 | ① 誤 / 誤 / 正 / 正 | ② 誤 / 正 / 正 / 誤 | ③ 正 / 誤 / 正 / 正 | ④ 誤 / 誤 / 正 / 誤 | ⑤ 正 / 誤 / 誤 / 正
H26-31 | 平成26年度 | Ⅳ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」（環境省，平成23年5月16日）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 県は，具体的処理方法を定めた災害廃棄物処理の実行計画を作成する。 | ② 市町村は，災害廃棄物処理の実行計画を踏まえ，災害廃棄物の処理を実施する。 | ③ 可燃物については，破砕後，できるだけセメント焼成や廃棄物発電等の有効利用を行う。 | ④ 木くずについては，最終処分量の削減のためにも，復興資材等として被災地で活用することが有効である。 | ⑤ 災害廃棄物処理の中間処理・最終処分のスケジュールは，腐敗性等がある廃棄物については，速やかに処分することとしている。
H26-32 | 平成26年度 | Ⅳ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 廃棄物の炭化に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① 排ガス量や飛灰発生量は炭化の方が焼却より多い。 | ② 炭化物は石炭に比べて塩素含有量が低い。 | ③ 炭化炉内で廃棄物は十分な酸素が存在する条件の下で加熱酸化される。 | ④ 炭化炉で生じる熱分解ガスの熱量を，廃棄物の乾燥や熱分解に利用できる。 | ⑤ 炭化で分離回収される金属は酸化状態で取り出されるため，リサイクル性が低い。
H26-33 | 平成26年度 | Ⅳ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 1 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | 我が国の産業廃棄物最終処分場は，遮断型，管理型，安定型に分類されている。安定型最終処分場が受け入れできる廃棄物は廃プラスチック類，ゴムくず，金属くず，ガラスくず及び陶磁器くず，工作物の除去に伴って生じたコンクリート破片などであるが，除外品目が指定されている。次のうち，安定型最終処分場に受け入れできるもの（すなわち除外品目ではないもの）はどれか。 | ① 廃タイヤ | ② 自動車等破砕物（シュレッダーダスト） | ③ 鉛を含むはんだを使用している廃プリント配線板 | ④ 有機物（例えば食品，油等の有機性の汚濁の原因となる物質）の付着した廃容器包装 | ⑤ 廃ブラウン管側面部
H26-34 | 平成26年度 | Ⅳ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 2 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 廃棄物の埋立処分に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 単にごみを積み上げる，あるいは窪地に埋めることをオープン・ダンプと呼ぶ。 | ② 生ごみなどの有機物は，空気があると嫌気性微生物によって最終的に水と二酸化炭素になる。 | ③ アメリカではラブキャナル事件をきっかけに，スーパーファンド法（包括的環境対処補償責任法）が作られた。 | ④ 最終処分場は立地場所によって，平地，山間，水面・海面に分類される。日本では平地は住民の反対によって土地の確保が難しいため，一般廃棄物の最終処分場は山間が多い。 | ⑤ 準好気性埋立とは，浸出水集排水管とガス抜き管を接続して端部を外部に開放し，自然対流により内部へ空気を侵入させる構造を標準としている。
H26-35 | 平成26年度 | Ⅳ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 5 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 最終処分場の浸出水処理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 浸出水処理施設は取水導水設備，浸出水調整設備，水処理設備，放流設備等から構成される。 | ② 埋立地に降った雨の一部は表面流出し，一部は蒸発し，残りが埋立層内に浸透し，浸出水として一般的に降水量の30〜60%が流出してくる。 | ③ 浸出水水質は埋め立てるごみの形状により異なるが，焼却残さや不燃ごみを埋め立てる場合，最大濃度でBOD250 mg/L程度である。 | ④ 焼却残さに含まれる無機塩類により浸出水はカルシウムイオンや塩化物イオンの濃度が高い傾向にある。 | ⑤ 浸出水処理方法は生物処理と物理化学的処理の組合せにより行われる。CODやSSは接触ばっ気法などの物理化学的処理により処理される。
H27-01 | 平成27年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 3 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 伝熱・物質伝達に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 全ての物体は，絶対温度でない限りその温度に応じた放射エネルギーを出しており，その放射量は絶対温度の4乗に比例する。 | ② 同一波長に対して放射率と吸収率が等しくなる性質を，キルヒホッフの法則という。 | ③ 濡れた物体表面から周囲空気へ水が蒸発するプロセスは対流熱伝達と相似性があるが，これをフィックの法則という。 | ④ 室内の対流熱伝達率は，暖房時の天井面と冷房時の床面は大きく，冷房時の天井面と暖房時の床面は小さい値が用いられる。 | ⑤ ドアや襖で仕切られていても水蒸気は容易に隣室に拡散するため，住戸内はほぼ一様な絶対湿度になる。
H27-02 | 平成27年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 2 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 光・色彩に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 長年紫外線を浴び続けた結果，高齢者の水晶体は特に500 nm以下の短波長である青色領域の透過率の低下が著しくなる。 | ② 加法混色の三原色は，青緑，赤紫，黄である。 | ③ JISに採用されているマンセル表色系は，ヒュー（Hue），バリュー（Value），クロマ（Chroma）の3属性で表される。 | ④ 色票を用いた視感による測色は，光源に対する注意や面積効果を排除するなどの注意が必要である。 | ⑤ 赤と緑のように色相が相反していても，明度が同程度に見えにくくなる現象をリープマン効果という。
H27-03 | 平成27年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 3 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 空間内において，瞬時一様拡散が仮定できる状況下で人為的にガスを発生させ，その濃度を測定するトレーサーガス法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① トレーサーガスを空間内に一定割合で人為的に連続放出し，その定常状態の濃度を測定することで，換気量を得ることができる。 | ② トレーサーガス法は，トレーサーガスが空間の壁などに吸われたり，付着したりしないことを仮定している。 | ③ トレーサーガス法は，空間の開口部や隙間が数多く分散しており，そこでの空気の流出入が不明確であるような自然換気の測定には用いることができない。 | ④ トレーサーガスを空間内に放出し，均一な濃度分布を達成した後の濃度変化を測定することで，換気量を得ることができる。 | ⑤ トレーサーガスには，空気と比重が比較的一般近く，濃度測定が簡易なガスが用いられる。
H27-04 | 平成27年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 4 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 結露防止対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建物の出隅部分の室内側では，断熱を強化する。 | ② 気密性が高い建物では，機械換気設備などで十分な換気を行う。 | ③ 食堂の換気には，全熱回収型より顕熱回収型換気扇を用いる。 | ④ 非暖房室で表面結露が発生するので，当該空間にのみ排気ファンを設置した。 | ⑤ 外気に接する壁に家具を設置する場合，壁からの距離を確保する。
H27-05 | 平成27年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 5 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 採光・照明に関連する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 蛍光高圧水銀ランプは，白熱電球よりも一般に効率が高い。 | ② 作業周辺部の照度が500 lxのとき，作業面照度は750 lx以上とする。 | ③ 出射する光束の，反射面の単位面積当たり単位立体角当たりの大きさを，輝度という。 | ④ 昼光率は，正確には天空輝度分布の形によって異なるが，屋外の昼光の変動に関わらず，ほぼ一定と考えてよい。 | ⑤ 直射日光の色温度より，曇天光の色温度の方が低い。
H27-06 | 平成27年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 2 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 間口5 m，奥行き5 m，天井高さ3 m，吸音率0.1の内装で作られた直方体の室がある。この室の残響時間は1.1秒であった。次に，内装のうち壁のみを吸音率0.25の材料に変更した。変更後の室の残響時間はおよそ何秒になるか。 | ① 0.4秒 | ② 0.6秒 | ③ 0.8秒 | ④ 2.4秒 | ⑤ 2.7秒
H27-07 | 平成27年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 5 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 湿り空気の比エンタルピーhは次の式で表せる。 h = 1.0 t + (2500 + 1.8 t) x [kJ/kg(DA)] ただし， t : 乾球温度 [℃] x : 絶対湿度 [kg/kg(DA)] kg(DA) : 乾き空気の質量 乾き空気1000 kg(DA)を含む，乾球温度7 ℃，絶対湿度0.004 kg/kg(DA)の湿り空気を，蒸気で加熱・加湿し，乾球温度36 ℃，絶対湿度0.014 kg/kg(DA)としたときの空気の得た熱量の値として，最も適切なものはどれか。 | ① 26 kJ | ② 29 kJ | ③ 55 kJ | ④ 26 MJ | ⑤ 55 MJ
H27-08 | 平成27年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 給排水設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 給水管の圧力損失は，管内摩擦と形状抵抗の両者によるが，いずれも流速の2乗に比例して増大する。 | ② 大便器に使用する洗浄弁（フラッシュバルブ）の必要圧力は，ゲージ圧で0.7 MPa以上である。 | ③ 受水槽は点検のため，上部には1 m以上，周囲・下部には0.6 m以上のスペースを設けなくてはならない。 | ④ 給水系統への逆サイホン作用による汚染水の逆流を防止するために，洗面器に吐水口空間（エアギャップ）を設ける。 | ⑤ トラップの最小封水深は50 mmが基準となる。
H27-09 | 平成27年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 省エネルギー設備機器に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 空気調和機に使用する全熱交換器では，外気冷房が可能なときに給排気バイパスなどにより熱交換を回避する。 | ② 夜間電力利用の蓄熱槽システムでは，熱源の夜間運転時間が長いほど，熱源容量は小さくて済む。 | ③ 蓄熱槽は開放水面を有し，配管経路が開放方式となるため，密閉回路方式に比べて，ポンプ動力が一般的に増大する。 | ④ 多結晶シリコン太陽電池は，単結晶シリコン太陽電池と比較して変換効率が低いが，製造が容易で効率とコストのバランスが良いため，よく普及している太陽電池である。 | ⑤ ヒートポンプの冷房時の成績係数（COP）は，圧縮仕事に対する凝縮熱量の比で表す。
H27-10 | 平成27年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 2 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 空調方式に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 床吹出し空調はダクトレスシステムであり，温度成層を容認して居住地域のみを快適な熱環境にしようとする方式である。 | ② 冷水管と温水管を別々に設け，年間にわたって随時冷房・暖房を可能とするファンコイルユニット方式を2管式という。 | ③ ユニタリ方式の一つであるマルチユニット型ヒートポンプ方式は，1台の室外機で数台の室内機を作動させることができる。 | ④ パーソナル空調の実現には建築と空調とのインテグレーション，家具と建築とのインテグレーションなどの計画が必要となる。 | ⑤ 二重ダクト方式は室に対して冷風ダクトと温風ダクトの二重の給気ダクトを設け，混合ユニットにより冷風と温風を混合して室内に吹出す方式である。
H27-11 | 平成27年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 吹出口及び吸込口に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ノズル形吹出口は，フェースのまったくない形で劇場などにおいて到達距離を増やすために吹出風速を5 m/s以上にして用いることができる。 | ② パン形吹出口は，吹出口の方向を左右，上下に変えることができる首振り形のノズル形吹出口の1つで，厨房などのスポット冷房に適している。 | ③ アネモスタット形吹出口は，吹出口のなかで最も大きな誘引性能を有しており，送風温度と室温との温度差を大きくとることができる。 | ④ スロット形吹出口は，著しくアスペクト比の大きい吹出口で，体裁が良いので意匠を重視する室に多く使用されている。 | ⑤ 固定羽根型吸込口又はユニバーサル型吸込口は，壁付及び天井付の吸込口として最も多く用いられている。
H27-12 | 平成27年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 消火設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 連結送水管は，火災時に消防隊による消防活動が困難な地下の消火活動に必要な設備であり，送水口から地階の天井に設置した散水ヘッドに送水する配管設備である。 | ② 泡消火設備は，油火災のように注水による消火方法では火災が拡大するような施設，具体的には駐車場や飛行機の格納庫などに設置される。 | ③ スプリンクラー設備は，火災発生時に火災を感知し，天井面に設置したスプリンクラーヘッドから自動的に散水して初期消火を行うものである。 | ④ 粉末消火設備は，重炭酸ナトリウムなどの粉末を使用した負触媒効果により消火する設備で，消火剤が粉末のため凍結しないので寒冷地に適している。 | ⑤ ドレンチャー消火設備は，建物外部の火災に対し，外壁，屋根，開口部に水幕をつくって延焼を防ぐための設備である。
H27-13 | 平成27年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内環境と健康影響に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一酸化炭素（CO）は，化学的には窒息性のガスであり，その赤血球のヘモグロビンへの親和力は，酸素の200〜250倍であるため血液の酸素保持能力を著しく低下させる。 | ② 有機リン殺虫剤の一種であるクロルピリホスは，建築基準法施行例において，建築材料に添加することは禁止されている。 | ③ シックハウス症候群は，建材などから発生するホルムアルデヒド，VOCs（Volatile Organic Compounds）などにより生じる。このためホルムアルデヒド発散建材に関わる規制基準がJIS及びJASにより制定された。 | ④ 1976年にフィラデルフィアで開催された在郷軍大会合で，劇症肺炎の集団感染が生じた。これは土壌菌の一種であるクラドスポリウムが冷却塔を経由して室内に侵入し，この汚染空気を在室者が吸入したことにより生じたものとされている。 | ⑤ 厚生労働省はシックハウス問題解決のために，TVOC（Total Volatile Organic Compounds）については，室内暫定目標値を400 μg/m³以下とするように定めた。
H27-14 | 平成27年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 下図は，送風機の吹出し側，吸込み側に，それぞれ円形ダクトを取り付け，送風機を運転している状況におけるダクトの全圧，静圧の分布を示したものである。送風機全圧を図中の矢印で示すa, b, c, dの圧力を用いて表すとすれば，最も適切なものは次のうちどれか。ただし，a, b, c, dの値は絶対値である。 | ① a + b + c | ② b + c | ③ b + c + d | ④ c | ⑤ a + b
H27-15 | 平成27年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 3 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 健常者が聞くことのできる音の周波数範囲として，最も適切なものは次のうちどれか。 | ① 5〜500 Hz | ② 10〜10,000 Hz | ③ 20〜20,000 Hz | ④ 50〜30,000 Hz | ⑤ 100〜30,000 Hz
H27-16 | 平成27年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 次のうち，紫外線の作用として最も不適切なものはどれか。 | ① 体内のビタミンDの生成 | ② 皮膚の紅斑の出現 | ③ 皮膚のシミもしわ，良性又は悪性腫瘍の出現 | ④ 熱中症の発症 | ⑤ 殺菌作用
H27-17 | 平成27年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 下図に示す二面開口住戸の風力換気量に最も近い値はどれか。ただし，外部風速（v），各開口部の風圧係数（C），実効面積（αA）は下図に示す値とする。 | ① 6.2 m³/s | ② 6.8 m³/s | ③ 8.8 m³/s | ④ 12.4 m³/s | ⑤ 13.6 m³/s
H27-18 | 平成27年度 | Ⅲ-18 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 1 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 次の処理法のうち，生活排水処理におけるリン除去技術として用いられないものはどれか。 | ① 不連続点塩素処理法 | ② 嫌気・好気法 | ③ 生物・化学的同時処理法 | ④ 凝集沈殿法 | ⑤ 晶析（接触）脱リン法
H27-19 | 平成27年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 2 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 排水の水質試験におけるBODの測定に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 試料を希釈水で希釈し，20℃で5日間放置したとき消費された溶存酸素量から求める。 | ② 溶存酸素消費効率が40%未満になるように試料を希釈する。 | ③ 溶存酸素が過飽和の試料は，ばっ気などにより，溶存酸素を20℃の飽和濃度近くにする。 | ④ 希釈水には，好気性微生物の増殖に必要な塩類を添加する。 | ⑤ 硝化作用を抑制したBODの測定方法が定められている。
H27-20 | 平成27年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 4 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 流入汚水量120 m³/日，流入水BOD 200 mg/Lの汚水を有効容量80 m³のばっ気槽で処理している。次のうち，ばっ気槽のBOD容積負荷と滞留時間の組合せとして，最も適切なものはどれか。 | ① BOD容積負荷 0.2 kg/(m³・日) / 滞留時間 8時間 | ② BOD容積負荷 0.2 kg/(m³・日) / 滞留時間 16時間 | ③ BOD容積負荷 0.3 kg/(m³・日) / 滞留時間 8時間 | ④ BOD容積負荷 0.3 kg/(m³・日) / 滞留時間 16時間 | ⑤ BOD容積負荷 0.6 kg/(m³・日) / 滞留時間 16時間
H27-21 | 平成27年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 3 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 次のうち，膜分離活性汚泥法に用いられている精密ろ過膜の除去対象物質として最も適切なものはどれか。 | ① 塩化物イオン | ② たんぱく質 | ③ 浮遊物質 | ④ ウイルス | ⑤ アンモニウムイオン
H27-22 | 平成27年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 1 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 汚水の硝化・脱窒に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 硝化反応の進行に伴いアルカリ度が上昇する。 | ② 硝化反応には，亜硝酸細菌及び硝酸細菌が関与する。 | ③ 脱窒反応には，水素供与体として有機炭素源が必要である。 | ④ 硝化細菌はBOD酸化細菌に比べて増殖速度が遅い。 | ⑤ 硝化反応は好気性条件律で進行し，脱窒反応は嫌気性条件律で進行する。
H27-23 | 平成27年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 5 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 処理水の塩素消毒において生じる次の物質のうち，最も消毒効果が大きいものはどれか。 | ① モノクロラミン（NH2Cl） | ② ジクロラミン（NHCl2） | ③ トリクロラミン（NCl3） | ④ 次亜塩素酸イオン（ClO⁻） | ⑤ 次亜塩素酸（HClO）
H27-24 | 平成27年度 | Ⅲ-24 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 循環型社会形成推進基本法に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① この法律では，循環型社会の形成について，基本原則を定め，国，地方公共団体，事業者及び国民の責務を明らかにするとともに，脱温暖化社会の形成に関する施策を総合的，計画的に推進することを述べている。 | ② 「循環型社会」とは，再生資源の消費を抑制し，環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。 | ③ この法律において「再使用」とは，循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。 | ④ この法律において「循環資源」とは，廃棄物等のうち有用なものをいう。 | ⑤ この法律において「熱回収」とは，燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを発電に利用することをいう。
H27-25 | 平成27年度 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 1 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | 我が国の昭和以降の廃棄物・リサイクル関連法制度について，次の(ア)〜(オ)の法律の制定年月日が古いものから順に並べられたものはどれか。 (ア) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 (イ) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (ウ) 循環型社会形成推進基本法 (エ) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進等に関する法律 (オ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | ① オ → イ → ウ → ア → エ | ② オ → ウ → イ → ア → エ | ③ ウ → オ → イ → ア → エ | ④ ウ → オ → エ → イ → ア | ⑤ ウ → オ → イ → エ → ア
H27-26 | 平成27年度 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 3 | 紙マニフェスト・電子マニフェストの交付義務、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | 我が国の廃棄物の発生量に関する次の記述の，[ア] [イ] に入る数値の組合せとして正しいものはどれか。 平成25年度における一般廃棄物の排出量は，一人一日約 [ア] グラムである。一方，平成24年度における産業廃棄物の排出量は，年間約 [イ] 億トンである。 | ① ア: 860 / イ: 2.8 | ② ア: 960 / イ: 2.8 | ③ ア: 960 / イ: 3.8 | ④ ア: 1,060 / イ: 3.8 | ⑤ ア: 1,060 / イ: 4.8
H27-27 | 平成27年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 4 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」（昭和45年12月全部改正，平成25年11月最終改正）第6条で，市町村は一般廃棄物処理計画を定めなければならない，と規定しているが，次のうち，処理計画で定める事項として明示されていないものはどれか。 | ① 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み | ② 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 | ③ 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 | ④ 家電リサイクル法に基づく家庭用機器廃棄物の収集運搬及び処理方法 | ⑤ 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
H27-28 | 平成27年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 5 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | 次の記述の，[ア] [イ] [ウ] に入る語句の組合せとして最も適切なものはどれか。 家庭ごみの収集方式には，可燃物や不燃物，再資源化物などを区別して集める [ア] 方式とそうではない [イ] 方式があり，近年では，[ウ] などは [ア] が義務付けられている。 | ① ア: 分別収集 / イ: 混合収集 / ウ: 食品リサイクル法により生ごみ | ② ア: 各戸収集 / イ: ステーション収集 / ウ: 容器包装リサイクル法によりガラスびんやペットボトル | ③ ア: ステーション収集 / イ: 集団回収 / ウ: 食品リサイクル法により生ごみ | ④ ア: 集団回収 / イ: ステーション収集 / ウ: 小型家電リサイクル法によりCDプレーヤーや電気釜 | ⑤ ア: 分別収集 / イ: 混合収集 / ウ: 容器包装リサイクル法によりガラスびんやペットボトル
H27-29 | 平成27年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 3 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | 「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設の性能に関する指針」（平成10年通知，平成20年改正）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ごみ焼却施設とは，熱分解，燃焼，溶融等の単位反応を単独又は組み合わせて適用することにより，ごみを高温酸化して容積を減じ，残さ又は溶融固化物に変換する施設をいう。 | ② ごみ破砕選別施設とは，ごみを破砕することにより，その大きさや容積を減ずるとともに，資源回収などの目的に応じた選別をする施設をいう。 | ③ ごみ高速堆肥化施設とは，堆肥化するのに適したごみを，機械的に攪拌しつつ嫌気性雰囲気にさらすことにより，微生物による分解を促進させて，短期間で堆肥にする施設をいう。 | ④ ごみメタン回収施設とは，メタンガスの回収に適すごみを微生物により嫌気性分解することにより，メタンを主成分とするガスを回収する施設をいう。 | ⑤ 廃棄物原材料化施設とは，ごみ又は焼却残さに一定の処理を行い，製品の原材料を得る施設をいう。
H27-30 | 平成27年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 1 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | リサイクルに関する次の記述の，[ア] [イ] [ウ] に入る語句の組合せとして最も適切なものはどれか。 リサイクルは一般に，マテリアルリサイクル，[ア] リサイクル，サーマルリサイクルに分類される。このうち，マテリアルリサイクルは，[イ] として使用するものである。近年，リサイクルは様々な物品で進んでおり，例えば，ペットボトルの回収率（市町村分別収集量と事業系ボトル回収量の合計を指定ペットボトル販売量で除した値）は平成24年度で [ウ] %である。 | ① ア: ケミカル / イ: 素材，原材料 / ウ: 90.4 | ② ア: カスケード / イ: エネルギー / ウ: 90.4 | ③ ア: ケミカル / イ: エネルギー / ウ: 80.4 | ④ ア: カスケード / イ: 素材，原材料 / ウ: 70.4 | ⑤ ア: ケミカル / イ: 素材，原材料 / ウ: 80.4
H27-31 | 平成27年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 廃棄物の焼却温度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 廃棄物焼却炉における燃焼室内温度は，通常800〜900℃程度に保たれている。 | ② 悪臭物質（アンモニアやメチルメルカプタンなど）や有害物質（ホルムアルデヒド，シアン化水素など）の分解には，700℃以上であることが必要である。 | ③ 950℃を超えると焼却灰の溶融が起こり，炉壁や冷却装置などに付着する可能性がある。 | ④ 750℃以下になると空気中の窒素と酸素が反応して，いわゆるThermal NOxが生成する。 | ⑤ ダイオキシン類の生成を抑えるには800℃以上が必要とされる。
H27-32 | 平成27年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 2 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | ごみ焼却に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ごみ中の窒素含有量が分かっても，排ガス中の窒素酸化物量は計算できない。 | ② ごみ中のイオウ含有量が分かっても，排ガス中のイオウ酸化物量は計算できない。 | ③ ごみの元素組成（炭素，酸素，水素，硫黄）から発熱量が計算できる。 | ④ ごみの元素組成（炭素，酸素，水素，硫黄）から燃焼に必要な空気量が計算できる。 | ⑤ 排ガス中の酸素濃度が分かれば，概略の空気比（空気過剰率）が計算できる。
H27-33 | 平成27年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 5 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | ごみの埋立処分に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 覆土を行うことによって，悪臭，衛生害虫獣の発生，ごみの飛散などを防ぐことができ，衛生状態を格段に改善できる。 | ② 埋立地から浸出水が漏れ出さないようにすることを遮水といい，ゴムやプラスチックのシート，あるいは厚い粘土層を埋立地の底部に敷く。 | ③ 生ごみなどの有機物は，空気があると好気性分解によって最終的に水と二酸化炭素になる。 | ④ 埋立地内が嫌気性雰囲気のときは，メタンガスや硫化水素が発生する。 | ⑤ 嫌気性埋立とは，浸出水とガス抜き管を接続して端部を外部に開放し，自然対流により内部へ空気を侵入させる埋立構造のことである。
H27-34 | 平成27年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 2 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 産業廃棄物最終処分場に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 産業廃棄物最終処分場には，遮断型最終処分場，管理型最終処分場，安定型最終処分場の3種類がある。 | ② 安定型最終処分場は，不活性で無害な産業廃棄物しか投入できないため，管理型最終処分場のような上流，下流の地下水分析の義務付けはない。 | ③ 管理型最終処分場は，環境を汚濁する可能性のある廃棄物などが埋立処分されるものであり，一般廃棄物最終処分場と同じ規格である。 | ④ 遮断型最終処分場は，浸出水の漏出が起こらないよう水密性を有するコンクリート構造物にしなければならない。 | ⑤ 3種類の産業廃棄物最終処分場のうち，平成25年4月現在で最も施設数が多いのは，安定型最終処分場である。
H27-35 | 平成27年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 3 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の主な施設に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 貯留構造物には，コンクリート型式と土堰堤型式などがある。 | ② 遮水工は地下水汚染防止の目的で設置されるものであり，表面遮水工と鉛直遮水工がある。 | ③ 浸出水調整池の容量は降水量をもとに設定するが，調整池の容量が過大にならないように，積極的に埋立地の内部貯留を利用することが望ましい。 | ④ 浸出水集排水施設とは，浸出水を速やかに集水し排水する機能と埋立地内の好気性ゾーンを拡大する機能を持つものである。 | ⑤ 地下水により遮水工が損傷するおそれがある場合には，地下水を有効に集め，排出することができる地下水集排水設備を設ける。
H28-01 | 平成28年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 5 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照・日射に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 太陽高度角は，正午（南中時）に最大となり，同日であれば高緯度地域ほど小となる。 | ② 窓ブラインドを室外側（外付け）に配置する外遮蔽は，室内側に配置する内遮蔽に比べて日射遮蔽効果が高い。 | ③ 直達日射量は，太陽光線に直角な面（法線面）で最大となり，入射角の余弦（cos）法則に従って受光面照度が定まる。 | ④ 夏至における水平面日射量は，南向き鉛直外壁面の日射量よりも大きくなる。 | ⑤ 大気透過率が極めて高く清浄な空調環境下では，直達日射量は皆無となり，すべて天空日射量となる。
H28-02 | 平成28年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 2 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 採光及び照明設計に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 点光源からの距離が2倍になると，その光軸上の垂直受光面照度は 1/4 に減少する（逆二乗の法則）。 | ② 昼光率は，室外の全天空照度が変動するのに伴い，室内の各測定点において著しく変動するパラメータである。 | ③ 光束法による平均照度計算式では，光源の総光束，照明率，保守率，及び床面積が用いられる。 | ④ 明暗順応のうち，暗順応は網膜の視物質の生成を伴うため，明順応よりも時間を要する。 | ⑤ 演色性は，光源が物体の色に与える影響を表し，平均演色評価数 Ra 100 が自然光に相当する。
H28-03 | 平成28年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 2 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 壁体の伝熱・熱抵抗に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 単一材料の熱抵抗（R）は，材料の厚さ（d）を熱伝導率（λ）で除した値（R = d / λ）である。 | ② 複合壁体の熱貫流率（U）は，各層の熱伝導率の和に両表面熱伝達率を加算して求められる。 | ③ 熱伝達率は，表面近傍の空気流速が大きくなるほど増加し，表面熱伝達抵抗は小さくなる。 | ④ 空調設計における定常伝熱計算は，室内外温度差が一定で蓄熱作用を無視できる状態を前提とする。 | ⑤ 断熱材の性能低下原因として，内部結露等による断熱材内部への水分侵入（含水率上昇）が挙げられる。
H28-04 | 平成28年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 4 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 室内音響及び遮音構造に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 残響時間（Sabineの式）は，室容積に比例し，室内の総吸音力（等価吸音面積）に反比例する。 | ② 単層壁の透過損失（TL）は，音の周波数及び壁の単位面積重量（面密度）の積の対数に概ね比例する（質量法則）。 | ③ コインシデンス効果が生じると，壁の固有屈曲波と入射音波の干渉により，特定周波数帯の透過損失が低下する。 | ④ 音圧レベルが 60 dB の部屋で音のエネルギーが2倍になると，音圧レベルは 120 dB に上昇する。 | ⑤ 多孔質吸音材（グラスウール等）は，音波による気流と繊維間の摩擦熱抵抗によって音エネルギーを減衰させる。
H28-05 | 平成28年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 2 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 結露制御及び透湿に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 表面結露は，壁体室内表面温度が室内空気の露点温度を下回った場合に発生する。 | ② 内部結露を防止するための防湿層は，断熱材の室外側（低温側）の表面に配置するのが原則である。 | ③ 通気層工法は，外装材裏面に設置した空気層から湿気を放出させ，構造体の乾燥状態を維持する。 | ④ 材料の透湿抵抗が大きいほど，材料内部を通過する水蒸気流束（移動量）は少なくなる。 | ⑤ 暖房時に室内で非開放型石油ストーブを使用すると，水蒸気が多量に発生して結露発生リスクが高まる。
H28-06 | 平成28年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 1 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 温熱環境指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 作用温度（OT）は，気温と平均放射温度（MRT）を対流・放射の熱伝達係数で加重平均した温度である。 | ② WBGT（湿球黒球温度）は，熱中症予防のための指標であり，湿球温度のウエイトが最も高く評価される。 | ③ PMV（予測平均温冷感申告）は，人間心理のみの官能調査指標であり，熱収支計算式とは無関係である。 | ④ 着衣量の単位クロ（clo）は，通常服着用状態（約0.6～1.0 clo）などの断熱性を示す。 | ⑤ 新有効温度（ET*）は，相対湿度50%を標準条件とし，気温・湿度・風速・放射の組み合わせ効果を表す。
H28-07 | 平成28年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 2 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 空気線図及び空調過程に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 空調機の冷却コイルで空気を冷却する場合，出口空気の絶対湿度は常に一定で変化しない。 | ② 顕熱比（SHF）は，全熱負荷に対する顕熱負荷の比であり，湿空線図上の状態変化線の勾配を決定する。 | ③ 蒸気加湿器による加湿過程は，空気の乾球温度をほとんど変化させずに絶対湿度を上昇させる。 | ④ 水噴霧加湿器（温水非使用）による加湿では，水の蒸発熱吸収により乾球温度が低下する（等エンタルピー変化に近い）。 | ⑤ 混合過程において，給気温度は外気と還気の風量比による内分点として空気線図上で求められる。
H28-08 | 平成28年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建物熱負荷及び省エネルギー計画に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ペリメーターゾーンの冷暖房負荷は，外気温変動や窓面からの日射に大きく左右される。 | ② インテリアゾーンは，照明やOA機器，人体からの内部発熱が支配的であり，年間を通じて冷房負荷が発生しやすい。 | ③ 外皮平均熱貫流率（UA値）が小さい建築物ほど，外皮を通じた熱損失が少なく断熱性能に優れる。 | ④ 日射遮蔽係数（SC値）の値が大きい窓ガラスほど，日射熱の室内侵入を防ぐ遮熱性能が高い。 | ⑤ 昼光利用制御システムは，外光の導入量に応じて照明器具の調光を行い，照明消費電力を削減する。
H28-09 | 平成28年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 熱源設備及び空調システムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 水冷式冷水チラーは，冷却塔（クーリングタワー）を用いて凝縮熱を屋外へ放熱する。 | ② 変風量（VAV）空調方式は，各ゾーニングの負荷変動に応じて給風量を可変制御し，省エネルギー化を図る。 | ③ 全熱交換器は，排気と外気の間で顕熱のみを交換し，水蒸気（潜熱）の移動は一切行わない装置である。 | ④ パッケージエアコン方式は，分散設置が容易で個別制御性に優れる空調システムである。 | ⑤ ナイトパージは，夜間に低温の外気を導入して建物の構造体を予冷し，翌日の冷房起動時負荷を低減する。
H28-10 | 平成28年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 5 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 搬送設備及び流体制御に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直管配管における流体摩擦損失水頭は，流速の2乗に比例し，管径に反比例する（Darcy-Weisbachの式）。 | ② ポンプのインバータ制御（回転数制御）は，吐出弁制御に比べて吐出圧力を低減でき，消費電力を大幅削減できる。 | ③ 送風機の風量（Q），圧力（P），軸電力（L）と回転数（N）の相似則において，軸電力は回転数の3乗に比例する。 | ④ 配管網におけるキャビテーションは，液圧がその温度での飽和蒸気圧を下回ることで気泡が発生し，騒音や機器損傷を引き起こす現象である。 | ⑤ 水配管系において，定流量弁を使用すると，システム全体の負荷変動に応じて自動的に流量が可変制御される。
H28-11 | 平成28年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 給水設備及び配管設計に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 給水方式には，直圧直結給水方式，増圧直結給水方式，高置水槽方式（受水槽方式）などがある。 | ② クロスコネクションは，配管の腐食防止目的で異種金属配管を直接接合する推奨配管工法である。 | ③ バキュームブレイカーは，給水管内に負圧が生じた際に自動吸気して逆シホン作用による汚染水逆流を防ぐ装置である。 | ④ ウォーターハンマー（水撃作用）は，水流の急激な停止に伴う圧力波であり，エアチャッキや水撃防止器の設置が効果的である。 | ⑤ 吐水口空間（エアギャップ）は，給水栓・給水管出口とあふれ面（オーバーフローライン）の間に確保すべき物理的間隙である。
H28-12 | 平成28年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水トラップ及び通気システムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 排水トラップの封水深は，破封防止及び自浄作用の観点から 10 mm 以上 30 mm 以下が適正範囲とされる。 | ② 各個通気方式は，各器具トラップのディスチャージ直後から通気管を立ち上げる方式で，封水保護能力が最も高い。 | ③ ループ通気方式は，複数の器具トラップ群の最上流部から通気管を立ち上げて通気配管に接続する方式である。 | ④ 自己サイホン作用（誘引破封）は，器具自体の連続排水によってトラップ内の封水が引き抜かれる現象である。 | ⑤ 通気弁（吸気弁）は，配管内負圧時にのみ吸気し，正圧時や静止時には閉鎖して悪臭放出を防ぐ機構を持つ。
H28-13 | 平成28年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 換気設計及び室内空気品質管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 第1種換気は給気・排気ともに機械ファンを用い，室内の圧力を正圧・負圧どちらにも精密制御できる。 | ② 第2種換気は給気を機械，排気を自然開口とし，室内を正圧に保ち外部からの汚染物質侵入を防ぐ（クリーンルーム等）。 | ③ 室内二酸化炭素（CO2）濃度の許容限度（1,000 ppm）に基づく必要換気量は，室内の有効天井高さに反比例して小さくなる。 | ④ 局所排気装置（キャノピーフード等）は，汚染物質の発生源直近に設けることで少ない排気量で効率補集できる。 | ⑤ シックハウス対策としてのホルムアルデヒド対策において，建築基準法では居室のクロスカット換気回数要件（0.5回/h等）が定められている。
H28-14 | 平成28年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建築物環境衛生管理基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建築物衛生法に基づく空気環境管理において，一酸化炭素（CO）の基準値は 6 ppm 以下である。 | ② 浮遊粉じんの管理基準値は，0.15 mg/m³ 以下と定められている。 | ③ 飲料水の水質基準において，遊離残留塩素は 0.1 mg/L 以上保持することが求められる。 | ④ 中央管理方式の空気調和設備を設置する建築物では，相対湿度の管理基準値を 10 % 以上 30 % 以下に制御しなければならない。 | ⑤ 貯水槽（受水槽・高置水槽）の清掃及び水質点検は，1年以内ごとに1回定期的に実施しなければならない。
H28-15 | 平成28年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 1 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 水質汚濁指標及び水環境評価に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD（生物化学的酸素要求量）は，主として好気性微生物が水中の有機物を分解する際に消費する酸素量である。 | ② COD（化学的酸素要求量）は，アルカリ性処理により無機化合物を化学分解した際の酸素消費量である。 | ③ SS（浮遊物質量）は，孔径 2 μm 程度のろ紙上に捕集される固形物質の質量濃度（mg/L）である。 | ④ 溶存酸素量（DO）が飽和状態から著しく減少すると，水生生物の呼吸阻害や嫌気化による悪臭が発生する。 | ⑤ 富栄養化現象は，窒素やリンなどの栄養塩類の蓄積に伴い，赤潮や青潮，アオコが発生する現象である。
H28-16 | 平成28年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 下水処理・活性汚泥システムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 標準活性汚泥法は，ばっ気槽内において好気性フロック（微生物群）により有機物を沈降・分解除去する。 | ② MLSS（ばっ気槽混合液浮遊物質濃度）は，ばっ気槽内の微生物濃度を含む浮遊固形物濃度である。 | ③ SVI（汚泥容量指標）は，ばっ気槽混合液を30分静置した後の汚泥容積（mL）割合から算出され，バルキングの判定指標となる。 | ④ 膜分離活性汚泥法（MBR）は，最終沈殿池の代わりに精密ろ過膜等を用いて固液分離を行うため，省スペース化が可能である。 | ⑤ 糸状性バルキングは，汚泥フロックが重厚にコンパクションして沈降速度が極めて高速化する良質現象である。
H28-17 | 平成28年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 汚水・排水の高度処理技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 生物学的脱窒反応は，強好気性条件下において有機物を消費しながら硝酸塩を窒素ガスに還元するプロセスである。 | ② 生物学的硝化反応は，好気性条件で硝化菌（亜硝酸菌・硝酸菌）によりアンモニア性窒素を硝酸性窒素へ酸化する。 | ③ 嫌気・無酸素・好気法（A2O法）は，窒素除去と生物学的リン除去を同時に達成できる代表的な高度処理法である。 | ④ 凝集剤（ポリ塩化アルミニウム等）の添加による不溶化処理は，化学的リン除去の手法として広く用いられる。 | ⑤ 砂ろ過処理や活性炭吸着処理は，二次処理水中のSSや微量難分解性有機物の高度除去に適用される。
H28-18 | 平成28年度 | Ⅲ-18 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 2 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 浄化槽の構造及び維持管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 合併処理浄化槽は，し尿と生活雑排水（厨房，風呂，洗濯等）を併せて処理する構造を有する。 | ② 単独処理浄化槽は，原則として新設が禁止されており，合併処理浄化槽への転換が進められている。 | ③ 浄化槽の保守点検は，機器調整や消毒剤補給等を行い，清掃は槽内に蓄積した泥状汚泥の引き抜き等を行う。 | ④ 浄化槽法に基づく法定検査（第7条・第11条検査）は，浄化槽清掃業者が自ら行い，知事へ通知する。 | ⑤ 小型合併処理浄化槽の一般的な性能評価基準として，BOD除去率 90 % 以上，放流水BOD 20 mg/L 以下が設定される。
H28-19 | 平成28年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 汚泥処理（脱水・濃縮・消化）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 汚泥濃縮工程には，重力濃縮，浮上濃縮，遠心濃縮等があり，後段の脱水効率を高める。 | ② 汚泥脱水機として，ベルトプレス脱水機，遠心脱水機，スクリュープレス脱水機などが用いられる。 | ③ 脱水汚泥に高分子凝集剤を添加すると，汚泥フロックの水分保持量が増加して脱水率が低下する。 | ④ 嫌気性汚泥消化は，温熱条件下（35℃前後または55℃前後）でメタン発酵菌により汚泥を有機分解し，バイオガスを発生させる。 | ⑤ 汚泥脱水ケーキの焼却処理は，汚泥の減容化，衛生化，及び安定化に最も効果的な処理手法である。
H28-20 | 平成28年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 水質消毒及び安全管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 塩素消毒において，水中に投入された塩素は水と反応して次亜塩素酸（HClO）及び次亜塩素酸イオン（ClO⁻）を生成する。 | ② 結合残留塩素（クロラミン）は，遊離残留塩素に比べて殺菌効果が極めて速効的であり，残留性は低い。 | ③ 塩素処理に伴い，原水中のトリハロメタン前駆物質と反応してトリハロメタン等の消毒副生成物が生じることがある。 | ④ 紫外線（UV）消毒は，細菌やウイルスの核酸（DNA/RNA）を破壊して不活化し，化学物質を添加しない特長がある。 | ⑤ オゾン消毒は，強い酸化力を持ち殺菌，脱色，脱臭効果を示すが，水中の残留性がないため配水系統での維持には配慮が必要である。
H28-21 | 平成28年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 5 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 水環境関係法令及び水質規制に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 水質汚濁防止法において，工場や事業場に設置される特定施設からの排水に対し全国一律排水基準が定められている。 | ② 都道府県は，地域の水質保全のため全国一律基準よりも厳しい「上乗せ排水基準」を条例で規定できる。 | ③ 環境基本法に基づく水質環境基準において，人の健康の保護に関する基準（有害物質28項目等）が定められている。 | ④ 水道法に基づく水質基準項目は，水質基準（51項目），水質管理目標設定項目，要検討項目等に区分される。 | ⑤ 総量削減指定水域においては，SS（浮遊物質量）のみを規制対象とした総量規制基準が適用される。
H28-22 | 平成28年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 2 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 廃棄物処理法における分類及び責務に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 廃棄物は，一般廃棄物と産業廃棄物に大別され，産業廃棄物は事業活動に伴って生じた特定の20種類の廃棄物を指す。 | ② 排出事業者は，自らの事業活動に伴って生じた産業廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 | ③ 事業系一般廃棄物（事務所の紙くず，飲食店生ごみ等）の処理責任は，全額自治体（市町村）が公費負担して負う。 | ④ 特別管理廃棄物は，爆発性，毒性，感染性等があり，人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある廃棄物である。 | ⑤ 産業廃棄物処理業者（収集運搬業・処分業）の許可申請は，都道府県知事等に対して行う。
H28-23 | 平成28年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 1 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | マニフェスト（産業廃棄物管理票）制度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① マニフェスト制度は，運搬業者のみが自主的に保管・運用する制度であり，排出事業者の関与は不要である。 | ② 紙マニフェストは 7 枚複写（A, B1, B2, C1, C2, D, E）で構成され，運搬・中間処理・最終処分の各段階完了を確認する。 | ③ 排出事業者は，交付したマニフェストの控え及び送付された写しを 5 年間保存しなければならない。 | ④ マニフェストの送付期限（最終処分確認 E 票等）を過ぎても確認できない場合，排出事業者は状況調査等の措置を講じる必要がある。 | ⑤ 電子マニフェストは，情報処理センター（JWNET）を介してオンラインで管理を行う仕組みである。
H28-24 | 平成28年度 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 4 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | ごみ焼却処理技術及び熱利用に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ストーカー式焼却炉は，火格子上のごみを移送しながら乾燥・燃焼・後燃焼を連続して行う最も標準的な方式である。 | ② 流動床式焼却炉は，高温の流動砂層に破砕ごみを投入し，均一かつ急速に燃焼させる方式である。 | ③ ガス化溶融方式は，ごみを高温で熱分解ガス化し，灰分を溶融スラグ化して資材利用（無害化・減容化）する技術である。 | ④ ごみ発電（サーマルリサイクル）は，焼却熱による高圧蒸気でタービンを回す発電方式であり，エネルギー回収効率は常に 100% である。 | ⑤ 焼却排ガス処理として，ろ過式集塵器（バグフィルター）や消石灰吹き込みによる有害ガス（HCl, SOx）除去が行われる。
H28-25 | 平成28年度 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 2 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | ダイオキシン類抑制技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ダイオキシン類（PCDD, PCDF, Co-PCB）は，強毒性をもつ有機塩素化合物である。 | ② ダイオキシン類は，焼却炉内で 300℃ 前後の低温燃焼を維持することにより最も効果的に熱分解消滅する。 | ③ 煙道での再合成（デノボ合成）を防ぐため，燃焼排ガスを 200～300℃ 以下の温度域へ急速冷却する。 | ④ 完全燃焼を維持するため，充分な空気混合，炉内温度保持（800℃以上），及びガス滞留時間（2秒以上）の確保が求められる。 | ⑤ 集塵装置としてバグフィルターを用い，活性炭紛体を吹き込んでダイオキシン類を吸着捕集する手法が有効である。
H28-26 | 平成28年度 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 1 | 紙マニフェスト・電子マニフェストの交付義務、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | 最終処分場の構造分類及び環境保全に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 最終処分場は，遮断型，管理型，安定型の 3 つの構造形式に分類される。 | ② 管理型最終処分場は，浸出水による地下水汚染を防ぐため，遮水工（遮水シート等）及び浸出水処理施設を備える。 | ③ 安定型最終処分場には，生活ごみ（生ごみ等）や腐敗性の高い食品廃棄物を無制限に埋め立てることができる。 | ④ 遮断型最終処分場は，有害物質基準を超える有害重金属等を含む重金属汚泥等を埋め立てるコンクリート仕切構造の施設である。 | ⑤ 処分場の廃止認可には，発生ガスの終息，浸出水質が基準値以下であること等の条件を満たす必要がある。
H28-27 | 平成28年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 5 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 各種リサイクル法及び循環施策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 家電リサイクル法の対象4品目（エアコン，テレビ，冷蔵庫・冷凍庫，洗濯機・衣類乾燥機）の排出費用は，全額メーカーが無料負担する。 | ② 容器包装リサイクル法では，市町村が分別収集を行い，特定事業者が再商品化（リサイクル）義務を負う。 | ③ 建設リサイクル法では，建築物等の解体時に特定建設資材（コンクリート，アスファルト，木材等）の分別解体・再資源化を義務付けている。 | ④ 食品リサイクル法は，食品関連事業者に対して食品廃棄物等の発生抑制，飼料化・肥料化等の再生利用を求めている。 | ⑤ プラスチック資源循環促進法は，ワンウェイプラスチックの削減やデザイン段階からの資源循環設計を推進する。
H28-28 | 平成28年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 1 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | 廃棄物統計及びごみ質分析に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 日本の産業廃棄物の総排出量は，年間約 3 億 8,000 万トン～ 4 億トン程度推移している。 | ② 産業廃棄物のうち，汚泥，動物の排泄物，瓦礫類の 3 種類で総排出量の約 8 割を占める。 | ③ ごみの低位発熱量は，高位発熱量から水分及び水素燃焼生成水の蒸発潜熱分を差し引いた実質発熱量である。 | ④ ごみの三成分分析（水分，可燃分，灰分）は，ごみの焼却適性や発熱量推計の基礎データとなる。 | ⑤ 水分を多量に含む含水率 90 % の生ごみは，乾燥ごみに比べて低位発熱量が著しく高くなる。
H28-29 | 平成28年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 2 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | 循環型社会形成推進基本法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 循環型社会の形成に向けて，廃棄物等の処理優先順位を明確に規定している。 | ② 処理優先順位の最上位は「エネルギー回収（熱回収）」であり，「発生抑制（リデュース）」は最下位と規定されている。 | ③ 拡大生産者責任（EPR）の概念を導入し，製品の生産者が使用後の適正処理・リサイクルに一定の役割を担う。 | ④ 天然資源の消費を抑制し，環境負荷をできる限り低減させる社会（循環型社会）の構築を目指す。 | ⑤ 国は，循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，基本計画を定めなければならない。
H28-30 | 平成28年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 4 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | 災害廃棄物処理対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 巨大災害の発生時には，被災地域において通常の自治体処理能力を大幅に超える廃棄物（災害廃棄物）が発生する。 | ② 一次仮置場での迅速な分別（可燃物，不燃物，金属，危険物，木くず等）は，衛生確保や復旧活動の推進に不可欠である。 | ③ 被災した自治体は，他自治体や民間事業者との広域連携や協力協定を一切行わず，単独処理しなければならない。 | ④ 津波堆積物や塩分混入廃棄物は，腐食性や機器侵食性を考慮し，広域処理施設や特定受入施設等での適正処分が必要となる。 | ⑤ 損壊家屋の撤去に伴い，アスベスト（石綿）の飛散防止やPCBs・有害物質の分別管理を徹底する必要がある。
H28-31 | 平成28年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 3 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 環境保全・地球環境施策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 温室効果ガス（CO2, CH4, N2O, フロン類等）の排出削減のため，地球温暖化対策推進法が制定されている。 | ② 廃棄物焼却施設におけるバイオマスごみ（木くず，紙類等）の燃焼由来 CO2 排出量は，化石燃料由来と同様に全量温暖化負荷にカウントされる。 | ③ フロン排出抑制法に基づき，業務用冷凍空調機器の破棄時等におけるフロン類の回収・破壊が義務付けられている。 | ④ ごみ発電やバイオガス利用による売電・熱利用は，化石燃料代替による CO2 排出削減に寄与する。 | ⑤ 2050年カーボンニュートラルの達成に向けて，脱炭素型の地域社会構築と循環経済（サーキュラーエコノミー）の統合が求められる。
H28-32 | 平成28年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 1 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PCBは，不燃性や電気絶縁性に優れるため，トランスやコンデンサ，熱媒体などに幅広く使用された。 | ② PCBは毒性及び残留性・生体濃縮性が高く，カネミ油症事件などを機に製造・使用が禁止された。 | ③ PCB廃棄物特別措置法に基づき，保管事業者は期限までに適正に処分（無害化処理）を行わなければならない。 | ④ 低濃度PCB廃棄物は，通常の一般廃棄物不燃物として市町村のごみ収集に自由に出すことができる。 | ⑤ 高濃度PCB廃棄物の処理は，JESCO（中間貯蔵・環境安全事業株式会社）の専用施設等において実施されてきた。
H28-33 | 平成28年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 2 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | 土壌汚染対策法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 土壌溶出量基準は，土壌を直接経由して口から摂取する場合の健康リスクを対象とした基準である。 | ② 特定有害物質を使用する施設（有害物質使用特定施設）の操業廃止時等に，土壌汚染状況調査が義務付けられる。 | ③ 調査の結果，基準を超える汚染が確認された場合，知事等により「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」に指定される。 | ④ 汚染土壌を敷地外へ搬出する際は，汚染土壌処理業の許可を受けた施設等へ運搬・処理を委託しなければならない。 | ⑤ 汚染の除去等の措置には，盛土による封じ込め，原位置浄化（バイオレメディエーション，地下水揚水等），掘削除去がある。
H28-34 | 平成28年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 5 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 環境基本法及び公害対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 環境基本法は，環境の保全についての基本理念を定め，国，地方公共団体，事業者及び国民の責務を明記している。 | ② 典型公害として，大気汚染，水質汚濁，土壌汚染，騒音，振動，地盤沈下，悪臭の7つが規定されている。 | ③ 汚染者負担原則（PPP）は，公害の防止や復元に係る費用は原則として原因事業者が負担すべきという原則である。 | ④ 環境基準は，人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい行政上の目標値である。 | ⑤ 工場からの事業活動による悪臭規制は，すべて環境基本法で直接個別に直罰の数値指定が行われている。
H28-35 | 平成28年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 3 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 海洋プラスチック問題及びプラスチック資源循環に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 海洋に流出したプラスチックごみは，波浪や紫外線により破砕され，微細なマイクロプラスチック（5mm以下）となる。 | ② マイクロプラスチックは，海水中における有害化学物質（PCB等）を一切吸着・濃縮しない性質を持つ。 | ③ 陸上で不適正に処分・放置されたプラスチックごみが，河川等を通じて海洋へ流出することが大きな要因となっている。 | ④ プラスチック資源循環促進法において，使い捨て（ワンウェイ）プラスチックの使用削減や代替素材への転換が求められている。 | ⑤ 生分解性プラスチックやバイオマスプラスチック等の技術開発及び実用化が推進されている。
H29-01 | 平成29年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 2 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照・日射に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直達日射量は，大気透過率及び太陽高度角に依存し，大気が清浄なほど大きくなる。 | ② 日陰形状（日影図）の描画において，太陽の真南方位角度（南中）は季節や緯度に関わらず常に一定である。 | ③ 窓ガラスの日射熱取得率（η値）は，透過日射と吸熱二次放熱の和の割合を示す。 | ④ 庇（ひさし）やルーバーなどの日よけ装置は，主に夏期における日射侵入を抑えるのに有効である。 | ⑤ 全天空照度は，直達光を除いた全天空からの散乱光による水平面照度を指す。
H29-02 | 平成29年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 3 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 採光・照明及び光環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 昼光率は，全天空照度に対する室内の特定点における天空光照度の百分率であり，全天空照度の絶対値に依存しない。 | ② 点光源による水平面照度は，光源の光度に比例し，距離の2乗に反比例する。 | ③ LED照明は，従来型の蛍光灯に比較して演色評価数（Ra）が常に著しく低く，店舗照明には使用できない。 | ④ 不快グレアを評価する指標として，UGR（Unified Glare Rating）などが利用される。 | ⑤ タスク・アンビエント照明方式は，全般照明の照度を抑えつつ作業面のみを適正照度に維持することで省エネを図る。
H29-03 | 平成29年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 1 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 壁体の伝熱・熱伝導に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 材料の熱伝導率は，密度が高い金属材料よりも静止空気の方が著しく大きい物性値である。 | ② 多層壁体の熱貫流抵抗は，各構成材料の熱抵抗及び両表面の熱伝達抵抗の和として算出される。 | ③ 表面熱伝達抵抗は，風速が速くなるほど対流熱伝達が促進され，小さな値となる。 | ④ 熱橋（ヒートブリッジ）部分は，局部的に熱貫流率が大きくなり，表面結露の発生原因となる。 | ⑤ 中空層の断熱性能は，放射熱伝達を抑制するための遮熱シート（低放射フィルム）貼付により向上する。
H29-04 | 平成29年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 4 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 建築音響・遮音性能に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 単層壁の透過損失（TL）は，質量の法則に従い，面密度及び周波数が倍増するごとに約6dB増加する。 | ② 二重壁構造では，空気層による共振周波数で遮音性能が低下する共振透過現象が生じる場合がある。 | ③ 吸音率の高い多孔質材料を室内の壁面・天井に配置すると，室の残響時間が短縮される。 | ④ 音圧レベル（dB）は，音の物理的エネルギーを対数表示したものであり，3dB増加すると音エネルギーは10倍になる。 | ⑤ 床衝撃音の遮音対策において，重量床衝撃音（LH）にはスラブ厚の増加やボイドスラブの採用が有効である。
H29-05 | 平成29年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 4 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 結露及び湿気制御に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 表面結露は，壁体の室内側表面温度が室内空気の露点温度以下になると発生する。 | ② 内部結露を防止するため，断熱材の高温多湿側に透湿抵抗の大きな防湿層を設ける。 | ③ 通気層工法は，外壁仕上げ材と断熱材の間に空気の流れる層を設け，水蒸気を外部へ排出する構造である。 | ④ 室内の暖房運転時に加湿器を併用して相対湿度を高く保つことは，結露発生リスクを軽減させる。 | ⑤ 水蒸気圧差が推進力となり，材料内部を水蒸気が移動する現象を湿気伝導（透湿）という。
H29-06 | 平成29年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 1 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 温熱環境及び快適性評価に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PMV（予測平均温冷感申告）指標における快適範囲は，一般に −2.0 ～ +2.0 の間と定義されている。 | ② WBGT（湿球黒球温度）は，屋外での太陽光照射下では自然湿球温度，黒球温度，乾球温度から算出される。 | ③ 着衣量の単位クロ（clo）は，1 clo が約 0.155 m²・K/W の熱抵抗に相当する。 | ④ 代謝量の単位メッツ（met）は，安静座位状態における熱発生量を 1 met（約 58.2 W/m²）と定める。 | ⑤ 平均放射温度（MRT）は，周囲の全方向からの放射熱伝達を等価な一様表面温度として表した指標である。
H29-07 | 平成29年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 2 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 空気線図及び空気状態の変化に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 湿潤空気を冷却器で冷却し，露点温度以下に下げると，水分が結露除去されて絶対湿度が低下する（減湿冷却）。 | ② 乾式加湿（蒸気加湿）を行うと，空気に顕熱のみが加わり乾球温度が急激に上昇する。 | ③ 顕熱比（SHF）は，全熱負荷に対する顕熱負荷の割合であり，空気線図上の状態変化線の傾きを表す。 | ④ 湿球温度は，濡れたガーゼで覆った感温部を通過する空気の蒸発冷却限界温度を示す。 | ⑤ 混合作業において，異なる状態の2つの空気を混合した点（混合点）は，空気線図上で各状態点を結ぶ直線上の内分点となる。
H29-08 | 平成29年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空調負荷及び建物省エネルギー計画に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建物外皮性能を示す指標として，外皮平均熱貫流率（UA値）が用いられる。 | ② 一次エネルギー消費量基準では，空調，照明，給湯，換気，昇降機等の設備エネルギー総量を評価する。 | ③ ペリメーターゾーンは，外気の影響を受けやすく熱負荷変動が大きいため，インテリアゾーンと別系統の空調制御が望ましい。 | ④ 屋上緑化や高反射塗料の適用は，屋根面からの熱取得を軽減し，夏期の冷房負荷削減に寄与する。 | ⑤ ガラス窓からの透過日射負荷は，顕熱負荷及び潜熱負荷の両方に同時に影響を与える。
H29-09 | 平成29年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 熱源設備及び冷凍サイクルに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 蒸気圧縮式冷凍サイクルは，圧縮機，凝縮器，膨張弁，蒸発器の基本4要素から構成される。 | ② ヒートポンプ機器の成績係数（COP）は，消費電力（入力）に対する加熱能力または冷却能力（出力）の比で表される。 | ③ 蒸発温度を一定とした場合，凝縮温度（冷却水温度）が上昇するとヒートポンプのCOPは向上する。 | ④ ターボ冷凍機は，遠心式圧縮機を用いて大容量の冷水製造に適した効率的な熱源機である。 | ⑤ 吸収式冷凍機は，フロン系水冷媒を使用せず，水（冷媒）と臭化リチウム溶液（吸収液）の組み合わせ等で冷却を行う。
H29-10 | 平成29年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 2 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 空気調和設備及び送風・搬送系統に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ダクト配管系の圧力損失は，管内流速の2乗に概ね比例して増大する。 | ② 変風量（VAV）方式は，送風温度を一定に保ち，部屋の負荷変動に応じて給気量を可変制御する。 | ③ 送風機のインバータ制御は，回転数を変化させて風量を制御し，軸動力を著しく削減できる。 | ④ 全熱交換器は，排気から静熱（顕熱）及び水蒸気（潜熱）の両方を同時に回収する省エネルギー機器である。 | ⑤ 定流量弁を用いた二次ポンプ方式は，負荷変動に応じてポンプ流量を自動的に変化させる変流方式である。
H29-11 | 平成29年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 給水設備及び水質保全に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 給水下限圧力は，最遠・最高位の給水栓において必要な作動圧力を確保できるよう設計する。 | ② バキュームブレイカーは，給水管内に正圧が生じたときに管内へ自動吸気して圧力を逃がす装置である。 | ③ 受水槽方式における越流管（オーバーフロー管）出口には，防虫網付きの物理的吐水口空間を設ける。 | ④ 水道直結増圧給水方式は，受水槽での滞留による水質低下リスクを軽減できる。 | ⑤ 建築物環境衛生管理基準では，給水栓における残留塩素濃度を遊離残留塩素として 0.1 mg/L 以上に保持するよう規定している。
H29-12 | 平成29年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水トラップ及び通気設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 排水トラップの封水深は，一般的な衛生器具で 50 mm 以上 100 mm 以下と規定されている。 | ② 誘引破封（自己サイホン作用）は，器具排水時にトラップ内を満水で流れることにより生じる封水吸い出し現象である。 | ③ 伸長通気管は，排水立管の最上部より上方に立ち上げ，直接大気に開放する通気方式である。 | ④ 二重トラップは，トラップ効果を二重にして安全性を高めるため，積極的に設置することが推奨される。 | ⑤ 通気弁（吸気弁）は，排水管内が負圧になった際に外気を吸入して破封を防ぐ排気不許可構造の弁である。
H29-13 | 平成29年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 換気計算及び室内空気質に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 室内の二酸化炭素（CO2）濃度制限値 1,000 ppm に基づく必要換気量は，室容積にのみ依存し在室人数には関係しない。 | ② 換気効率を示す指標として，空気の平均在室時間（Mean Age of Air）などが用いられる。 | ③ シックハウス対策として，居室には原則として常時換気設備（住宅では 0.5 回/h 以上）の設置が義務付けられている。 | ④ 風力換気における換気量は，風速に比例し，開口部の有効開口面積に比例する。 | ⑤ 温度差換気（中性帯）では，上下開口部の高低差及び室内外の温度差が大きいほど換気量が増加する。
H29-14 | 平成29年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 環境衛生基準及び空気環境管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 建築物衛生法に基づく特定建築物において，一酸化炭素（CO）濃度基準は 6 ppm 以下である。 | ② 浮遊粉じんの管理基準値は，1 m³ あたり 0.15 mg 以下と規定されている。 | ③ 相対湿度の管理基準範囲は，年間を通じて 10 % 以上 30 % 以下と定められている。 | ④ 建築物環境衛生管理技術者は，特定建築物の維持管理全般の監督を行う国家資格者である。 | ⑤ 気流の管理基準値は，室内中央部付近で 0.5 m/s 以下と規定されている。
H29-15 | 平成29年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 1 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 水質指標及び汚濁メカニズムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD（生物化学的酸素要求量）の測定期間は，通常 20℃ で 5 日間（BOD5）とされる。 | ② 富栄養化は，閉鎖性水域（湖沼・内湾等）へ窒素やリンが過剰流入することで植物プランクトンが異常繁殖する現象である。 | ③ DO（溶存酸素量）が極度に低下すると，水底で好気的分解が阻害され，硫化水素やアンモニア等が発生して悪臭原因となる。 | ④ n-ヘキサン抽出物質は，動植物油や鉱物油などの油分濃度の指標として用いられる。 | ⑤ 濁度は，水中の懸濁物質による光の透過阻害度を表し，常にSS（浮遊物質量）と1対1の完全な比例関係にある。
H29-16 | 平成29年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 下水処理・生物処理技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 標準活性汚泥法における返送汚泥率（R）は，通常 20～50 % 程度で運用される。 | ② 膜分離活性汚泥法（MBR）は，最終沈殿池を大型化することで高い固液分離性能を発揮させる技術である。 | ③ 生物膜法（回転円板法，接触酸化法等）は，担体表面に形成された微生物膜により有機物を分解する方式である。 | ④ ステップエアレーション方式は，ばっ気槽の複数箇所から下水を分割投入し，酸素消費割合を平準化させる。 | ⑤ 好気性消化は，余剰汚泥を長時間の好気条件下で自己酸化（自己分解）させて汚泥量を減容化する処理である。
H29-17 | 平成29年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水浄化及び高度処理（窒素・リン除去）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 硝化工程では，アンモニア性窒素が亜硝酸菌・硝酸菌の作用により硝酸性窒素へと酸化され，アルカリ度が消費される。 | ② 脱窒工程では，無酸素条件下で脱窒菌が有機物（メタノール等）を消費しながら硝酸性窒素を窒素ガスへ還元する。 | ③ 嫌気・好気法（AO法）は，リンの過剰摂取現象を利用した生物学的リン除去プロセスである。 | ④ 鉄塩やアルミニウム塩をろ過池前段に添加する化学的リン除去は，リン酸イオンを可溶化させる反応である。 | ⑤ 砂ろ過施設は，生物処理水中の微細なSS（フロック漏れ）を除去し，処理水質をさらに向上させる。
H29-18 | 平成29年度 | Ⅲ-18 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 2 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 浄化槽の処理構造及び維持管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 浄化槽の法定点検（第7条検査・第11条検査）は，浄化槽清掃業者が自ら定期的に判定報告を行う。 | ② 嫌気ろ床接触酸化方式は，嫌気ろ床槽でSS除去と一次分解を行い，後段の接触酸化槽で好気分解する。 | ③ 浄化槽の保守点検では，機器の動作確認，消毒剤の補充，水質検査，泥状化の確認等を行う。 | ④ 浄化槽内の汚泥・スラグの引き抜きは，1年以内ごとに1回（方式により規定頻度）定期に行わなければならない。 | ⑤ 合併処理浄化槽のBOD除去率は 90 % 以上，放流水BODは 20 mg/L 以下が一般的な性能基準である。
H29-19 | 平成29年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 汚泥処理技術（濃縮・脱水・脱臭）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 重力濃縮槽は，汚泥の密度差を利用して沈降分離させ，上澄水を分離する最もシンプルな濃縮方式である。 | ② 遠心脱水機は，高速回転による遠心力を利用して汚泥固形分と水分を短時間で分離する。 | ③ 汚泥焼却処理を行うと，発生する排ガス処理設備は一切不要となり，完全無公害化が達成される。 | ④ 汚泥消化槽（嫌気性消化）で生じる消化ガス（バイオガス）は，メタン（CH4）を主成分とし，燃料利用される。 | ⑤ 汚泥処理施設からの悪臭対策として，薬液洗浄法，活性炭吸着法，生物脱臭法などが用いられる。
H29-20 | 平成29年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 5 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 水消毒及び水質安全管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 次亜塩素酸ナトリウムによる塩素消毒では，水中において次亜塩素酸（HClO）と次亜塩素酸イオン（ClO⁻）が存在する。 | ② pHが低い（酸性寄り）水溶液中では，次亜塩素酸（HClO）の存在割合が高くなり，殺菌力が向上する。 | ③ 結合残留塩素は，アンモニアと塩素が反応して生成するクロラミン類を指す。 | ④ クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生体に対しては，膜ろ過や紫外線（UV）照射が有効な対策となる。 | ⑤ オゾン消毒は強固な残留効果を有するため，配水管網の末端給水栓まで消毒効果が持続する。
H29-21 | 平成29年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 3 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 水環境関係法令及び水質規制に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準は，人の健康の保護に関する基準と生活環境の保全に関する基準からなる。 | ② 水質汚濁防止法の全国一律排水基準は，すべての公共用水域に対して一律に適用され，都道府県による緩和・強化規定はない。 | ③ 水道法に基づく水質基準項目には，大腸菌（検出されないこと），一般細菌（100個/mL以下）などが設定されている。 | ④ 海域及び湖沼における富栄養化防止のため，全窒素及び全リンに関する環境基準が導入されている。 | ⑤ 地下水汚染の防止のため，有害物質の地下浸透規制が水質汚濁防止法に規定されている。
H29-22 | 平成29年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 1 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 廃棄物処理法における基本概念に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 産業廃棄物の処理責任は，自らその事業活動に伴って生じたものについて，原則として排出事業者が負う。 | ② 市町村は，その区域内における一般廃棄物の処理計画（一般廃棄物処理計画）を定めなければならない。 | ③ 特別管理産業廃棄物管理責任者は，事業場ごとに置かれ，適正管理の業務を担う。 | ④ 無償で引き取られる物品や処理費用を支払って引き取らせる物は，裁判例上すべて「有価物」として廃棄物から除外される。 | ⑤ 産業廃棄物処理業の許可は，都道府県知事（保健所設置市等の長を含む）が行う。
H29-23 | 平成29年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 5 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | マニフェスト（産業廃棄物管理票）制度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 紙マニフェストにおけるA票は，処分会社が処分完了したことを受託者に証明するため交付する保管用票である。 | ② 排出事業者は，処理委託した廃棄物の運搬完了（B2票），中間処理完了（D票），最終処分完了（E票）を期限内に確認する義務がある。 | ③ マニフェストの交付及び写しの保存義務期間は，法律により 5 年間と定められている。 | ④ 電子マニフェスト制度を利用する場合，紙マニフェストの交付義務は免除される。 | ⑤ 都道府県知事等への産業廃棄物管理票交付状況報告書は，毎年 6 月 30 日までに提出しなければならない。
H29-24 | 平成29年度 | Ⅲ-24 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 2 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | ごみ焼却プロセス及び技術概要に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ストーカー式焼却炉は，火格子（ストーカー）上でごみを移動させながら乾燥・燃焼・後燃焼を行う方式である。 | ② 流動床式焼却炉は，高温の砂（流動媒介）を空気で流動させ，投入されたごみを急速に熱分解・燃焼させる。 | ③ ガス化溶融炉は，ごみを無酸素雰囲気で熱分解ガス化し，発生した灰分を炭化させてそのまま埋立処分する方式である。 | ④ サーマルリサイクル（熱回収）として，ごみ発電や温水利用，蒸気供給などが広く行われている。 | ⑤ 排ガス中の酸性ガス（HCl, SOx）を除去するため，消石灰の吹き込みや乾式・湿式洗煙装置が設置される。
H29-25 | 平成29年度 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 1 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | ダイオキシン類及び有害排ガス制御に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ダイオキシン類は，ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン（PCDD），ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）等の総称である。 | ② 毒性等量（TEQ）は，最も毒性の強い 2,3,7,8-T4CDD の毒性を 1 とした等価換算濃度で表される。 | ③ 燃焼管理として，完全燃焼条件（800℃以上，滞留時間2秒以上，十分な空気混合）の維持が必須である。 | ④ 排ガス冷却過程（200～400℃）での再合成（デノボ合成）を防ぐため，ガス急速冷却装置が導入される。 | ⑤ バグフィルターによる集塵は，ガス状のダイオキシン類を直接分解消滅させる触媒技術である。
H29-26 | 平成29年度 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 5 | 紙マニフェスト・電子マニフェストの交付義務、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | 最終処分場の構造基準及び浸出水処理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 管理型最終処分場では，埋立地底部からの浸出水漏出を防ぐため，ゴムシート等の遮水工が施工される。 | ② 遮断型最終処分場は，屋根付きの全天候型施設であり，浸出水処理施設が不要で雨水も完全に遮断される。 | ③ 安定型最終処分場に処分できる産業廃棄物は，廃プラスチック類，ゴムくず，金属くず，ガラスくず・陶磁器くず，瓦礫類の5品目等に限られる。 | ④ 浸出水処理施設では，BOD，SS，重金属類，COD，窒素，塩類等の複合処理が行われる。 | ⑤ 処分場の埋立終了（廃止）には，発生ガスの収束，浸出水質が放流基準を満たすこと，埋立地盤の安定等の要件確認が必要である。
H29-27 | 平成29年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 3 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 資源再商品化・リサイクル制度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 容器包装リサイクル法では，市町村が分別収集を行い，特定事業者が再商品化（リサイクル）義務を果たす。 | ② 家電リサイクル法（エアコン，テレビ，冷蔵庫，洗濯機）では，排出者（消費者）がリサイクル料金を負担する仕組みが規定されている。 | ③ 自動車リサイクル法において，シュレッダーダスト，エアバッグ類，フロン類の3品目が適正処理・再資源化の対象とされている。 | ④ 小型家電リサイクル法は，対象品目の引き取りを一般廃棄物収集業者にのみ限定し，市町村の関与を禁止している。 | ⑤ 建設リサイクル法では，一定規模以上の建築物等の解体工事において分別解体及び再資源化が義務付けられている。
H29-28 | 平成29年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 2 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | 資源循環・廃棄物統計に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 日本の一般廃棄物の総排出量は，近年急激に増加し続けており，年間 1 億トンを超えている。 | ② 産業廃棄物の全国総排出量は，年間約 3 億 8,000 万トン～ 4 億トン程度で推移している。 | ③ 産業廃棄物の種類別排出量において，汚泥，動物の排泄物，瓦礫類が全体の大部分を占めている。 | ④ 最終処分場の残余容量及び残余年数の確保は，特に首都圏等の都市部において重要課題となっている。 | ⑤ 1人1日あたりのごみ排出量は，ごみ減量化施策や分別回収の定着に伴い緩やかな減少傾向を示している。
H29-29 | 平成29年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 4 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | ごみ質の測定・元素分析に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ごみの低位発熱量は，高位発熱量から水分の蒸発熱（約 2,510 kJ/kg）を控除して求められる。 | ② ごみ中の可燃分割合が同等であれば，水分量が著しく増加しても低位発熱量は変化しない。 | ③ 熱しゃく減量テストは，焼却灰中に残留する未燃分（有機物）の評価指標として用いられる。 | ④ 元素分析における炭素（C）及び水素（H）の値は，燃焼に必要な理論空気量の算出に不可欠である。 | ⑤ 塩素（Cl）含有量は，焼却時の塩化水素（HCl）発生量予測や，炉体・煙道の高温腐食防止設計の基礎データとなる。
H29-30 | 平成29年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 1 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | 災害廃棄物・特有廃棄物の処理対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 巨大地震や台風災害時には，通常の年間発生量を上回る膨大な災害廃棄物が一時に発生するリスクがある。 | ② 仮置場での一次分別（危険物，可燃物，不燃物，金属，木くず等の徹底）は，後段の処理・リサイクルの要である。 | ③ 災害等廃棄物処理事業費補助制度により，国が市町村の災害廃棄物処理費用を財政支援する。 | ④ 津波沈殿物や海水混入廃棄物は，塩分を多く含むため焼却炉の耐火物侵食や塩害対策を考慮する必要がある。 | ⑤ 感染性医療廃棄物は，一般の家庭ごみと混載して通常の一般廃棄物焼却施設へ直接投入処分しなければならない。
H29-31 | 平成29年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 2 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 地球環境問題及び温暖化防止施策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 温室効果ガス（GHG）削減のため，フロン排出抑制法等に基づくHCFCやHFCの回収・破壊が進められている。 | ② 廃棄物分野における温暖化対策として，ごみ発電の高効率化や，メタンガスの回収・バイオガス利用が有効である。 | ③ プラスチック材料の焼却処理時に生じるCO2は，植物起源バイオマスとみなされ，排出量カウントからすべて除外される。 | ④ パリ協定において，世界的な平均気温上昇を産業革命前に比べて 2℃ より十分低く保ち，1.5℃ に抑える努力目標が掲げられている。 | ⑤ 省エネルギー施策として，設備機器のトップランナー基準制度が導入されている。
H29-32 | 平成29年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 有害廃棄物及び特別管理廃棄物の管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 特別管理産業廃棄物には，引火性廃油，腐食性廃酸・廃アルカリ，感染性産業廃棄物，特定有害産業廃棄物（PCB等）が含まれる。 | ② 廃石綿等（アスベスト）は，飛散性の高い特別管理産業廃棄物であり，二重梱包等の飛散防止措置を講じて処分する。 | ③ PCB廃棄物は，特別措置法に基づき期間内の適正処理が義務付けられており，譲渡・譲渡受けることが原則禁止されている。 | ④ 特別管理産業廃棄物の保管場所には，一般の廃棄物と識別するための掲示板設置は不要とされている。 | ⑤ 感染性廃棄物は，バイオハザードマーク（黄色，赤色，橙色）を添付した密閉容器に収めて安全に運搬・処理する。
H29-33 | 平成29年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 4 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | 土壌汚染及び地下水汚染対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 土壌汚染対策法における「土壌含有量基準」は，主に地下水経由での摂取リスクを制限する基準である。 | ② 特定有害物質には，揮発性有機化合物（第一種），重金属等（第二種），農薬・PCB等（第三種）の区分がある。 | ③ 汚染土壌の掘削除去処理は，迅速なリスク回避が可能であるが，搬出・処理コストや盛土の確保が課題となる。 | ④ 原位置浄化工法（バイオレメディエーションや化学酸化等）は，土壌を掘削せずに地中で有害物質を分解・不溶化させる。 | ⑤ 要措置区域に指定された土地では，汚染除去等の健康被害防止措置の実施命令が土地所有者等に出される。
H29-34 | 平成29年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 3 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 環境影響評価（環境アセスメント）法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 環境影響評価法は，規模が大きく環境影響が著しい事業（道路，ダム，発電所，最終処分場等）を対象とする。 | ② 環境影響評価の手続は，事業工事が完了して施設運転を開始した後にのみ実施する後追い制度である。 | ③ 手続きのステップとして，配慮書，方法書，準備書，評価書の一連の手続が規定されている。 | ④ アセスメント手続においては，住民意見の反映（パブリックコメント等）の機会が設けられている。 | ⑤ 第一種事業はアセス手続が必須であり，やや小規模な第二種事業は手続が必要か個別判定（スクリーニング）を行う。
H29-35 | 平成29年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 5 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 化学物質管理（PRTR制度等）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 化管法（PRTR法）に基づき，指定化学物質の環境への排出量及び移動量を事業者が把握・届出する PRTR 制度が運用されている。 | ② PRTR 制度の対象事業者は，取扱量等に基づき毎年，行政機関へ届出を行わなければならない。 | ③ SDS（安全データシート）制度は，指定化学物質を他事業者に譲渡・提供する際に有害性情報等を記載したシートを交付する仕組みである。 | ④ PRTR 集計データは公表され，リスクコミュニケーションや事業者自身の自主的管理改善に活用される。 | ⑤ 化管法の PRTR 制度は，特定の事業場に対して指定化学物質の工場排水の直接排出停止命令を直ちに発出する規制措置である。
H30-01 | 平成30年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 1 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照，日射及び採光に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直達日射量は，太陽高度が高くなるほど大気透過率に関わらず常に減少する。 | ② 昼光率は，全天空照度に対する室内の特定位置における天空光照度の割合であり，天候の影響を受けにくい指標である。 | ③ 窓面に設置する水平ルーバーは，主に高度の高い太陽光（南面日射等）を遮へいするのに有効である。 | ④ 大気透過率が低下すると，直達日射量は減少するが，散乱による天空日射割合は増加する傾向を示す。 | ⑤ ブラインドの傾斜角を調整することで，室内に導入する可視光線量と日射熱取得のバランスを制御できる。
H30-02 | 平成30年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 1 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 光環境及び照度計算に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 点光源から距離 d 離れた面上の水平面照度は，距離 d に比例して増大する。 | ② 建築照明設計において，光束法を用いることで室全体の平均初期照度及び維持照度を算出できる。 | ③ グレアは高輝度光源や明暗対比によって生じ，不快グレアと不能グレアに分類される。 | ④ 演色評価数（Ra）は，基準光と比較した光源の色の再現性を表し，100に近いほど自然光に近い。 | ⑤ 明暗順応のうち，暗所から明所へ移動した際の明順応は，暗順応に比べて短時間で完了する。
H30-03 | 平成30年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 2 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 壁体の伝熱及び熱伝導に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 均質材料の熱伝導率は，材料固有の物性値であり，同一温度下では厚さに依存しない。 | ② 壁体の熱貫流率（U値）は，壁全体の熱抵抗の総和に比例して大きくなる。 | ③ 室内外表面の熱伝達率は，対流熱伝達率と放射熱伝達率の和として表される。 | ④ 壁体内に空気層を設けると，熱放射及び対流が抑制され，断熱性能が向上する。 | ⑤ 中空層に密閉された空気層の熱抵抗は，ある程度の厚みを超えると上昇が頭打ちになる。
H30-04 | 平成30年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 3 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 音環境及び遮音性能に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 単層壁の空気音遮音性能は，質量則により面密度及び周波数が高くなるほど透過損失が大きくなる。 | ② コインシデンス効果が生じると，特定の周波数帯で壁体の遮音性能が著しく低下する。 | ③ 残響時間は，室容積に反比例し，室内の総吸音力に正比例するSabineの式で表される。 | ④ 床衝撃音遮音性能において，軽量床衝撃音（Lh）と重量床衝撃音（Lw）では緩和対策が異なる。 | ⑤ 多孔質吸音材料は，高周波数域の音エネルギーを摩擦熱に変換して吸音効果を発揮する。
H30-05 | 平成30年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 1 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 建築物の結露及び防湿対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 内部結露を防止するためには，透湿抵抗の小さい材料を高温多湿側に配置するのが効果的である。 | ② 表面結露は，壁体室内表面温度が室内の空気の露点温度を下回ったときに発生する。 | ③ 充填断熱工法では，断熱材の室内側に防湿シートを設置して水蒸気の侵入を防ぐ。 | ④ 外断熱工法は，柱や構造体による熱橋（ヒートブリッジ）を軽減し，結露防止に有効である。 | ⑤ 換気によって室内の絶対湿度を低下させることは，表面結露の低減に寄与する。
H30-06 | 平成30年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 2 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 温熱環境及び快適性指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 温熱環境の要素には，気温，平均放射温度（MRT），風速，湿度，着衣量，代謝量の6要素がある。 | ② 作用温度（OT）は，対照的な放射と対流の影響を統合した指標で，風速が遅い場合は気温とMRTの平均値に近い。 | ③ PMV（予測平均温冷感申告）は，温熱要素のうち気温と湿度の2要素のみで快適性を評価する指標である。 | ④ WBGT（湿球黒球温度）は，暑熱環境における熱中症予防の指標として用いられる。 | ⑤ 新有効温度（ET*）は，相対湿度50%の標準環境を基準として定義された体感温度指標である。
H30-07 | 平成30年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 5 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 湿気環境及び比エンタルピーに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 湿潤空気の比エンタルピーは，顕熱と潜熱の合計であり，湿空線図上で等エンタルピー線として表される。 | ② 顕熱変化のみの加熱・冷却過程では，空気の絶対湿度は変化しない。 | ③ 水噴霧による加湿過程は，断熱加湿に近く，乾球温度が低下しながら絶対湿度が増加する。 | ④ 相対湿度は，湿潤空気中の水蒸気分圧と同温度の飽和水蒸気分圧の和で定義される。 | ⑤ 露点温度は，空気を冷却していったときに結露が始まり相対湿度が100%に達する温度である。
H30-08 | 平成30年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内機器の発熱及び空調負荷に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 室内で使用されるOA機器や照明器具は，室の顕熱負荷の要因となる。 | ② 人体からの発熱のうち，呼吸や発汗に伴う熱移動はすべて顕熱負荷に分類される。 | ③ 外気負荷は，導入外気の温度・湿度と室内設計温湿度の差によって生じる顕熱及び潜熱負荷である。 | ④ 蓄熱負荷計算においては，構造体の熱容量や壁面の輻射熱吸収による応答遅れを考慮する。 | ⑤ 窓面からの日射熱取得は，ガラスの遮熱性能や日よけの設置により大幅に抑えることができる。
H30-09 | 平成30年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空調方式及び省エネルギー制御に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 定風量（CAV）方式に比べ，変風量（VAV）方式は負荷変動に応じて送風量を制御するため搬送動力を削減できる。 | ② 床吹出し空調方式は，居住域のみを効率的に空調するタスク・アンビエント空調に適している。 | ③ 全熱交換器は，排気から排熱を回収して給気を予熱・予冷することで空調外気負荷を低減する。 | ④ 水・空気併用空調方式は，空気単独方式に比べてダクトスペースを縮小できる利点がある。 | ⑤ 冷水往き温度を上昇させて運転制御すると，冷凍機のCOP（成績係数）は低下する。
H30-10 | 平成30年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 2 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | BEMS及びエネルギー管理システムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BEMS（ビルエネルギー管理システム）の目的は，設備機器の自動制御のみであり，データの計測・蓄積は行わない。 | ② ピークカット制御は，最大電力需要（デマンド）を抑えることで基本料金の低減及び負荷平準化を図る。 | ③ CO2濃度に応じた外気量制御（Demand Controlled Ventilation）により，外気負荷の低減が可能である。 | ④ ナイトセレクト・ナイトパージは，夜間の外気を導入して建物を予冷し，昼間の冷房負荷を抑える技術である。 | ⑤ インバータ制御をファンやポンプに適用することで，流量制御時の消費電力を効果的に削減できる。
H30-11 | 平成30年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 給水設備及び給水圧力に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直結増圧給水方式は，受水槽を設置せず水道本管の圧力を利用・増圧して高層階へ給水する方式である。 | ② クロスコネクションとは，飲用水の配管と飲用水以外の配管が弁等で正しく遮断されている状態を指す。 | ③ 給水配管におけるウォーターハンマー現象は，急激な弁の閉鎖等による圧力波によって発生する。 | ④ 吐水口空間（エアギャップ）は，受水槽や給水栓からの逆流を防止するための最も確実な物理的対策である。 | ⑤ 給水管内の流速が過大になると，配管浸食（エロージョン・コロージョン）や騒音の原因となる。
H30-12 | 平成30年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水・通気配管システムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① トラップの封水保持は，下水道や排水管からの悪臭や害虫の室内侵入を防ぐために不可欠である。 | ② 通気管の役割は，排水管内の圧力変動を緩和して封水破損（破封）を防止するとともに排水の流れをスムーズにすることである。 | ③ 各個通気方式は，排水トラップごとに通気管を接続する方式であり，封水保護効果が最も高い。 | ④ ループ通気管は，排水立管の最上部から立ち上げて屋外に開放する管であり，器具トラップ毎に設ける。 | ⑤ 排水横枝管の傾斜は，管径に応じて定められ，自己洗浄流速を維持することが求められる。
H30-13 | 平成30年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 換気設備及び室内空気質に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 第1種換気方式は，給気ファン及び排気ファンの両方を用いて給排気量を確実に制御する方式である。 | ② 第3種換気方式は，室内が負圧になるため，他室への汚染空気の漏洩を防ぐ用途に適している。 | ③ 室内のCO2濃度基準（1,000 ppm以下）に基づく必要換気量は，室内の発生熱量のみに比例して算出される。 | ④ 自然換気において，開口部前後の圧力差は風力係数差による風圧及び温度差による浮力によって生じる。 | ⑤ 局所排気フードは，汚染源の近くに配置することで，最小限の排気量で効果的に汚染物質を捕集できる。
H30-14 | 平成30年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | レジオネラ属菌及び建築物環境衛生管理基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 冷却塔水や加湿器の水は，レジオネラ属菌が増殖しやすい環境となり得るため，適切な清掃・消毒が必要である。 | ② 冷却塔からのエアロゾル飛散は，周辺環境へのレジオネラ症感染源となる可能性がある。 | ③ 建築物衛生法に基づく空気環境の調整基準において，CO濃度は6 ppm以下と定められている。 | ④ 貯水槽の清掃は，建築物環境衛生管理基準に基づき，1年以内ごとに1回定期に行う必要がある。 | ⑤ 給湯設備の維持管理において，湯温を 40℃前後に保つことがレジオネラ属菌の発育抑制に最も有効である。
H30-15 | 平成30年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 5 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | シックハウス症候群及び化学物質管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ホルムアルデヒドは，建築材料の接着剤や塗料等から発散するVOC（Volatile Organic Compounds）の一種である。 | ② 建築基準法において，居室の換気回数は少なくとも 5 回/h 以上となる換気設備の設置が義務付けられている。 | ③ F☆☆☆☆（エフ・フォースター）マークを表示する建材は，ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ない。 | ④ トルエン，キシレン，パラジクロロベンゼン等の室内濃度指針値が厚生労働省により設定されている。 | ⑤ ベイクアウト法は，室内を高加温・換気することで，建材中の揮発性有機化合物の放散を促進・低減させる手法である。
H30-16 | 平成30年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 水質指標及び汚濁指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD（生物化学的酸素要求量）は，主として無機物酸化に消費される酸素量を表す指標である。 | ② COD（化学的酸素要求量）は，強酸化剤（過マンガン酸カリウム等）により有機物を化学的に酸化する際の酸素消費量である。 | ③ SS（浮遊物質量）は，水中に懸濁している微細な不溶解性物質の重量濃度を示す。 | ④ DO（溶存酸素量）は，水中に溶解している酸素の濃度であり，水生生物の生息や自浄作用に不可欠である。 | ⑤ TOC（全炭素有機体量）は，水中の有機物に含まれる炭素総量を測定する定量指標である。
H30-17 | 平成30年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 下水処理・活性汚泥法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 標準活性汚泥法は，ばっ気槽，最終沈殿池，汚泥返送設備で構成される生物処理プロセスである。 | ② MLSS（ばっ気槽混合液浮遊物質濃度）は，ばっ気槽内の微生物を含む懸濁物質の濃度を表す。 | ③ SVI（汚泥容量指標）は，値が大きいほど汚泥の沈降性が良好でコンパクションしやすいことを示す。 | ④ バルキング現象は，糸状性細菌等の異常繁殖により汚泥の沈降分離が著しく阻害される現象である。 | ⑤ HRT（水理的滞留時間）は，ばっ気槽容積を流入水量で除した値であり，処理速度の設計指標となる。
H30-18 | 平成30年度 | Ⅲ-18 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 高度汚水処理プロセス（窒素・リン除去）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 硝化反応は，好気条件下で硝化菌（アンモニア酸化菌・亜硝酸酸化菌）によりアンモニア性窒素が硝酸性窒素へ酸化される過程である。 | ② 脱窒反応は，無酸素条件下で脱窒菌が有機物を電子供与体として硝酸性窒素を窒素ガスに還元する反応である。 | ③ A2O（嫌気・無酸素・好気）法は，窒素及びリンを同時に除去できる代表的な生物学的高度処理方式である。 | ④ 生物学的リン除去において，嫌気槽ではポリリン酸蓄積細菌によるリンの過剰摂取が行われる。 | ⑤ 凝集剤（ポリ塩化アルミニウム等）を添加する化学的リン除去は，生物処理と併用して用いられる。
H30-19 | 平成30年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 2 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 浄化槽の構造及び性能管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 合併処理浄化槽は，し尿だけでなく生活雑排水（厨房・風呂・洗濯等）を併せて処理する施設である。 | ② 単独処理浄化槽は，生活雑排水のみを処理し，し尿は処理対象としない構造である。 | ③ 浄化槽法に基づき，管理者には定期的な保守点検，清掃，及び法定検査の受検が義務付けられている。 | ④ 膜分離活性汚泥（MBR）方式を組み込んだ浄化槽は，清浄度の高い処理水を得やすく敷地面積をコンパクトにできる。 | ⑤ 小型合併処理浄化槽の処理水BOD基準値として，一般に 20 mg/L 以下が求められる。
H30-20 | 平成30年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 5 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 汚泥処理及び脱水・濃縮工程に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 汚泥濃縮工程には，重力濃縮，浮上濃縮，遠心濃縮などがあり，脱水工程の前処理として固形物濃度を高める。 | ② 汚泥脱水機には，ベルトプレス，遠心脱水機，スクリュープレス，高圧脱水機等が用いられる。 | ③ 高分子凝集剤の添加は，汚泥フロックを粗大化させて脱水性を向上させる目的に有効である。 | ④ 脱水汚泥の含水率は，脱水処理により 95% 程度から 75～80% 程度まで低減される。 | ⑤ 汚泥の焼却処理を行うと，固形分がすべて消失するため，焼却灰の埋立処分は不要となる。
H30-21 | 平成30年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 2 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 消毒・水質安全管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 塩素消毒における殺菌効果は，結合残留塩素（クロラミン）の方が遊離残留塩素（次亜塩素酸）よりも著しく高い。 | ② 塩素処理において，原水中の有機物と反応してトリハロメタン（THM）等の消毒副生成物が生じることがある。 | ③ オゾン消毒は，強酸化力により殺菌や脱色・脱臭効果を発揮するが，残留性がないため後段補給が必要である。 | ④ 紫外線（UV）消毒は，細菌やウイルスのDNAを破壊して不活化し，副生成物の発生が極めて少ない。 | ⑤ 水道法に基づく給水栓における消毒用残留塩素濃度は，遊離残留塩素として 0.1 mg/L 以上保持することが規定されている。
H30-22 | 平成30年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 3 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 水質汚濁防止法及び排水基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 水質汚濁防止法は，特定施設から公共用水域へ排出される有害物質及び生活環境項目に関する排水基準を定める。 | ② 水質有害物質には，カドミウム，シアン，六価クロム，ヒ素，PCB，トリクロロエチレンなどが指定されている。 | ③ 上乗せ排水基準は，環境省が全国一律の基準値として制定し，都道府県がこれを緩和することはできない。 | ④ 総量削減指定水域（東京湾，伊勢湾，瀬戸内海等）では，COD，窒素，リンの総量規制基準が適用される。 | ⑤ 特定事業場からの排水制限に違反した場合，直罰（罰則）が適用される場合がある。
H30-23 | 平成30年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 4 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 廃棄物処理法上の廃棄物の定義及び分類に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 廃棄物とは，占有者が自ら利用し，又は他人に有償で売却することができないために不要となった物をいう。 | ② 廃棄物は，一般廃棄物と産業廃棄物に大別され，一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物と定義される。 | ③ 産業廃棄物は，事業活動に伴って生じた廃棄物のうち，法で規定された20種類（燃え殻，汚泥，廃油等）を指す。 | ④ 事務所や店舗から発生する紙くずや生ごみなどの事業系一般廃棄物の処理責任は，常に市町村にある。 | ⑤ 爆発性，毒性，感染性等のある危険な廃棄物は，特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に分類される。
H30-24 | 平成30年度 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 1 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 排出事業者は，産業廃棄物の処理を人へ委託する場合，原則としてマニフェストを交付しなければならない。 | ② 紙マニフェスト（7枚複写）において，中間処理完了を確認するB2票・D票の保存期間は交付後 1 年間である。 | ③ 最終処分が完了したことを確認するためのE票は，定められた期限内に排出事業者へ送付される必要がある。 | ④ 電子マニフェストは，情報処理センターを介してネットワーク上で交付・受渡管理を行うシステムである。 | ⑤ 排出事業者は，毎年マニフェストの交付状況等に関する報告書を都道府県知事等へ提出しなければならない。
H30-25 | 平成30年度 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 2 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | ごみ焼却施設及びダイオキシン類対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ダイオキシン類の発生を抑制するため，焼却炉内では 800℃ 以上の高温燃焼を維持することが求められる。 | ② 燃焼排ガス中の未燃焼ガス（CO等）濃度を極小化することは，ダイオキシン類再合成（デノボ合成）の抑制に有効である。 | ③ 排ガス冷却塔において，200～400℃ の温度域を急速に冷却（急冷）することでデノボ合成を防ぐ。 | ④ バグフィルター（濾布集塵器）は，粉塵とともに微量吸着したダイオキシン類を高効率で捕集できる。 | ⑤ ダイオキシン類対策特別措置法において，耐熱性細菌を利用した排ガス生化学処理が法律で受託法指定されている。
H30-26 | 平成30年度 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 3 | 紙マニフェスト・電子マニフェストの交付義務、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | 最終処分場の構造及び埋立管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 安定型最終処分場には，有機物を含有する産業廃棄物や保護膜のない腐食性廃棄物を埋め立てることができる。 | ② 管理型最終処分場は，浸出水処理施設及び遮水工を設置し，環境汚染を予防する構造を有している。 | ③ 遮断型最終処分場は，有害物質を含む重金属汚泥等を外部から遮断して埋め立てるコンクリート構造の施設である。 | ④ 管理型処分場におけるサンドイッチ工法やセル工法は，飛散・悪臭防止及び覆土形成のために行われる。 | ⑤ 処分場の廃止認可を受けるためには，浸出水質や発生ガスの安定化，地盤の安定等の要件を満たす必要がある。
H30-27 | 平成30年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 5 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | リサイクル関連法（資源循環）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 容器包装リサイクル法では，特定事業者（製造・販売業者）に対してリサイクル義務を課している。 | ② 家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）の対象4品目は，エアコン，テレビ，冷蔵庫・冷凍庫，洗濯機・衣類乾燥機である。 | ③ 建設リサイクル法において，特定建設資材（コンクリート，アスファルト，木材等）の再資源化は任意である。 | ④ 食品リサイクル法は，食品関連事業者に対して食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用を推進する。 | ⑤ プラスチック資源循環促進法は，製品の設計から廃棄・再資源化に至るプラスチックの総合的な循環を目的とする。
H30-28 | 平成30年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 1 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | 循環型社会形成推進基本法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 循環型社会の形成に向けて，優先順位（1.発生抑制，2.再使用，3.再生利用，4.熱回収，5.適正処分）を定めている。 | ② 熱回収（エネルギーリカバリー）は，再生利用（マテリアルリサイクル）よりも高い優先順位として位置付けられている。 | ③ 拡大生産者責任（EPR）の考え方を導入し，生産者が自らの製品の廃商品化後の適正処理・再資源化に配慮することを求める。 | ④ 土地や水等の資源の循環的利用を促進し，天然資源の消費抑制と環境負荷の低減を目指す。 | ⑤ 政府は，循環型社会の形成に関する基本計画を策定し，定期的に評価・見直しを行わなければならない。
H30-29 | 平成30年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 3 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | ごみの物理・化学的分析特性に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ごみの三成分とは，水分，可燃分，灰分の3つの割合（質量パーセント）である。 | ② 低位発熱量は，高位発熱量から水分及び燃焼生成水の蒸発潜熱分を差し引いた有効利用可能な発熱量である。 | ③ ごみの熱しゃく減量は，乾燥試料を 600℃ 前後で強熱した際の質量減少率であり，未燃分含有率の目安となる。 | ④ 発熱量分析において，水分の割合が高くなるほど低位発熱量は直線的に上昇する。 | ⑤ ごみの元素分析（C, H, O, N, S, Cl）は，理論空気量や排ガス組成，塩化水素発生量の予測に用いられる。
H30-30 | 平成30年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 4 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | 災害廃棄物対策及び処理計画に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 災害廃棄物の処理責任は，国がすべて直接的・全面的に負い，市町村は関与しない。 | ② 災害発生時には，仮置場の迅速な確保と，可燃物，不燃物，危険物，資源物等の分別徹底が不可欠である。 | ③ 平時からの災害廃棄物処理計画の策定や，広域連携協定の締結が迅速な復旧・復興に極めて有効である。 | ④ 損壊家屋等の解体・撤去に伴い，アスベスト（石綿）等の有害物質の飛散防止対策を講じる必要がある。 | ⑤ 津波堆積物や腐敗性の高い災害廃棄物は，公衆衛生上の観点から優先的に二次仮置場や処理施設へ搬出する。
H30-31 | 平成30年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 3 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 地球温暖化対策及び温室効果ガスに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 二酸化炭素（CO2），メタン（CH4），一酸化二窒素（N2O），フロン類等が主要な温室効果ガスである。 | ② メタンの地球温暖化係数（GWP）は二酸化炭素の20倍以上であり，埋立地や下水処理施設等からの発生抑制が必要である。 | ③ 廃棄物焼却施設における二酸化炭素排出量の算定では，バイオマス由来のごみ（紙・木くず等）の燃焼分も含めて排出量にカウントする。 | ④ 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて，脱炭素型の廃棄物処理システムへのシフトが求められている。 | ⑤ 排熱利用（バイオマス発電やごみ発電）は，化石燃料の消費を代替することによりCO2排出削減に寄与する。
H30-32 | 平成30年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 2 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物処理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PCBは，電気絶縁性や不燃性に優れていたため，トランス（変圧器）やコンデンサ等に広く使用された。 | ② PCB廃棄物特別措置法に基づき，保管事業者は期限までに適正に処理・処分を行わなければならない。 | ③ 高濃度PCB廃棄物の処理は，中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）の専用施設等で行われてきた。 | ④ 低濃度PCB廃棄物については，無害化処理認定事業者等による焼却処理が進められている。 | ⑤ PCB廃棄物は，通常の安定型最終処分場に安全に直接埋め立てることができる。
H30-33 | 平成30年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 5 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | 海洋プラスチックごみ問題に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 海洋に流出したプラスチックは，紫外線や波浪の物理的作用によって破砕されマイクロプラスチックとなる。 | ② 5mm 以下のマイクロプラスチックは，海洋生態系へ影響を与えず，食物連鎖等への生体濃縮の懸念もない。 | ③ ポイ捨てや不適正な陸上廃棄物の流出が，海洋プラスチックごみの主要な発生源となっている。 | ④ プラスチック資源循環促進法において，ワンウェイ（使い捨て）プラスチック製品の削減・代替転換が推進されている。 | ⑤ 海洋生分解性プラスチック等の環境負荷の低い代替素材の開発・普及が期待されている。
H30-34 | 平成30年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 1 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 土壌汚染対策法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 特定有害物質を製造・使用する有害物質使用特定施設の廃止時等に，土壌汚染状況調査の実施が義務付けられる。 | ② 指定区域には，健康被害のおそれがある「要措置区域」と，土地の形質変更時に届出を要する「形質変更時要届出区域」がある。 | ③ 土壌ガス調査，溶出量調査，含有量調査などの手法により汚染の範囲と程度を特定する。 | ④ 汚染土壌を敷地外へ搬出する際，移動に関する届出や管理票（汚染土壌処理管理票）の運用は免除される。 | ⑤ 汚染除去等の措置には，盛土封じ込め，掘削除去，原位置浄化（不活性化・バイオレメディエーション等）がある。
H30-35 | 平成30年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 環境基本法及び環境基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 環境基準は，すべての事業者が必ず達成すべき法的強制力を有する「工場排水規制の制限値」である。 | ② 環境基本法は，公害の防止及び自然環境の保全について，基本理念と国・地方公共団体・事業者の責務を定める。 | ③ 環境基準には，大気の汚染，水質汚濁，土壌汚染，騒音に関し，人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準が設定されている。 | ④ 公害の範囲として，大気汚染，水質汚濁，土壌汚染，騒音，振動，地盤沈下，悪臭の「典型7公害」が規定されている。 | ⑤ 汚染者負担原則（PPP: Polluter Pays Principle）は，原因者が公害防止・被害救済等の費用を負担すべきとする思想である。
R1本-01 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 1 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照及び日射に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 大気圏外の太陽放射スペクトルは，赤外線域が最も大きく，可視光線や紫外線は含まれない。 | ② 天空日射量は，太陽放射が大気中の空気分子や浮遊粒子によって散乱されて地表に届く量である。 | ③ 直達日射量は，太陽から受照面に直接到達する太陽放射量である。 | ④ 南向き垂直面が受ける直達日射量は，冬至の正午頃に最大となる。 | ⑤ 外部日射遮蔽部材（ルーバー等）は，内部ブラインドよりも日射遮蔽効果が高い。
R1本-02 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 1 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 光環境及び照明基本単位に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 照度（lx）は光源の明るさそのものを示し，光度（cd）は照射された面の明るさを示す。 | ② 昼光率は，室内作業面照度の全天空照度に対する割合（%）である。 | ③ 光束の単位はルーメン（lm）である。 | ④ グレアは，高輝度な光源が視野内に存在することで生じる不快感や視認性低下である。 | ⑤ タスク・アンビエント照明は，全般照明と局所照明を組み合わせて省エネを図る。
R1本-03 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 2 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 壁体の熱移動に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 熱伝導率は，物質固有の熱の伝えやすさを示す指標である。 | ② 壁の熱抵抗は，熱伝導率に壁の厚さを乗じることで算出される。 | ③ 熱貫流率は，熱抵抗の逆数として計算される。 | ④ 外断熱は，構造躯体を保温するため熱橋対策に有効である。 | ⑤ 中空層の熱抵抗は，放射と空気の対流伝熱によって決まる。
R1本-04 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 1 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 音環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 透過損失が大きい壁ほど，音をよく通しやすいことを意味する。 | ② 一重壁の空気音遮音は，面密度が大きいほど効果が高くなる（質量法則）。 | ③ 残響時間は室容積に比例し，等価吸音面積に反比例する（サビンの式）。 | ④ 多孔質材料は，高音域の吸音に適している。 | ⑤ 音の屈折現象は，空気中の温度勾配や風速分布によって生じる。
R1本-05 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 3 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 結露現象及びその防止対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 表面結露は，壁面温度が室内空気の露点温度以下になると発生する。 | ② 内部結露は，壁体内部を拡散する水蒸気が冷やされることで生じる。 | ③ 冬期の結露防止用防湿層は，壁体の外気側（低温側）に設置する。 | ④ 断熱性の向上は，壁体内表面温度を高めて表面結露を防ぐ。 | ⑤ 換気により室内の水蒸気圧を下げることが有効である。
R1本-06 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 空調熱負荷に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 顕熱負荷は温度上昇・下降を伴う熱負荷である。 | ② 潜熱負荷は状態変化（湿度変化）を伴う熱負荷である。 | ③ 外気負荷は，導入外気を室内状態まで加熱・冷却・加減湿する負荷である。 | ④ 躯体の蓄熱効果は熱負荷のピーク値を著しく引き上げる要因となる。 | ⑤ 人体からの放熱には，顕熱放熱と潜熱放熱の両方が含まれる。
R1本-07 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 3 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 温熱環境指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PMV は熱中症のみを評価する専門指標である。 | ② 作用温度（OT）は，気温と放射温度を考慮した指標である。 | ③ WBGT（暑さ指数）は，屋外では湿球温度・黒球温度・乾球温度から算出される。 | ④ 新有効温度（ET*）は相対湿度50%を基準とする指標である。 | ⑤ 代謝量（met）や着衣量（clo）はPMVの入力要素である。
R1本-08 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空気線図に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 乾球温度と絶対湿度が決まれば，空気の状態点が定まる。 | ② 相対湿度は，水蒸気分圧の飽和水蒸気圧に対する割合である。 | ③ 加熱コイルでの加熱では，絶対湿度は変化しない。 | ④ 冷却減湿では，空気が露点以下まで冷却される。 | ⑤ 水噴霧加湿では，空気の乾球温度が急激に上昇する。
R1本-09 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内発生熱量に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 室温が高くなると，人体からの放熱は潜熱量が減少し顕熱量が増加する。 | ② OA機器の発熱は，主に顕熱負荷となる。 | ③ 白熱灯は入力電力の大部分が熱となる。 | ④ 顕熱比（SHF）は，全熱負荷に対する顕熱負荷の割合である。 | ⑤ 厨房機器の燃焼ガスには水蒸気（潜熱）が含まれる。
R1本-10 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 5 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 空調方式に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① CAV（定風量）方式は，送風量を一定に保つ。 | ② VAV（変風量）方式は，負荷に応じて風量を制御する。 | ③ 水―空気方式は，ダクトスペースを縮小できる。 | ④ 個別方式は，各ゾーンでの独立運転が容易である。 | ⑤ 全空気方式は，水方式に比べてダクト寸法を極めて小さくできる。
R1本-11 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空調省エネ技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 全熱交換器は，排気の熱と湿度を回収する。 | ② 外気冷房は，中間期等の冷涼な外気を冷房に利用する。 | ③ VWVシステムは，冷温水流量をインバータ制御する。 | ④ BEMSは，手動バルブの開閉のみを記録する簡易記録計である。 | ⑤ 蓄熱システムは，夜間電力を利用して熱エネルギーを蓄える。
R1本-12 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 給水設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直結増圧方式は受水槽を置かずに直接給水する。 | ② クロスコネクションは飲用配管と他系統の誤接続で禁止されている。 | ③ ウォーターハンマーは静かな流速変化時に発生する現象である。 | ④ バキュームブレーカは逆流（サイホン作用）を防ぐ。 | ⑤ 吐水口空間は，給水栓と水受けあふれ面との間の空間である。
R1本-13 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水通気設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① トラップの封水深は 50〜100mm である。 | ② 自己サイホン作用は満管流排水により生じる。 | ③ 通気管の主な目的は配管を保温して結露を防ぐことのみである。 | ④ 各個通気方式は，最も高い通気性能をもつ。 | ⑤ 二重トラップは排水障害を起こすため禁じられる。
R1本-14 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水配管に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 間接排水は衛生上重要な機器の排水口に適用される。 | ② 排水槽の底には勾配を設けて汚泥滞留を防ぐ。 | ③ グリーストラップは油脂分を捕集する。 | ④ 排水横管には適切な勾配を確保する。 | ⑤ 雨水管と汚水管は建物のすべての場所で合流接続する。
R1本-15 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 2 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 換気計算及び給排気に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 必要換気量は CO2 発生量等から計算できる。 | ② 第2種換気は，排気ファンのみを用いて室内を負圧にする。 | ③ 第3種換気は，厨房やトイレ等の汚染・臭気源に適する。 | ④ 温度差換気量は，高低差と温度差に依存する。 | ⑤ 風力換気量は，風速と開口面積に比例する。
R1本-16 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内有害ガスに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① CO（一酸化炭素）は，中毒を引き起こす有害ガスである。 | ② CO2 は，有毒ガスであり微量でも即死に至る。 | ③ ホルムアルデヒドは，建材や接着剤から放散される。 | ④ ラドンは，自然放射性物質である。 | ⑤ 浮遊粉塵は，呼吸器に及ぼす影響が懸念される。
R1本-17 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建築物衛生法基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 浮遊粉塵は 0.15 mg/m3 以下である。 | ② 一酸化炭素は 10 ppm（特例20ppm）以下である。 | ③ 二酸化炭素は 10000 ppm 以下である。 | ④ 気流は 0.5 m/s 以下である。 | ⑤ 温度・湿度の望ましい範囲が設定されている。
R1本-18 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-18 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 3 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 水質濁度・汚濁指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD は好気性微生物による酸素消費量である。 | ② COD は化学酸化剤による酸素要求量である。 | ③ SS は溶解しているすべての塩分濃度を示す。 | ④ TOC は全有機炭素量である。 | ⑤ BOD/COD比は生物分解性の目安となる。
R1本-19 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 水質分析に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD5 は 20℃ で 5 日間培養して測定する。 | ② DO 測定には電極法やウィンクラー法が用いられる。 | ③ 濁度は水の濁り具合を示す。 | ④ 大腸菌群数は，顕微鏡で全細胞数を目視で直数カウントするのみである。 | ⑤ 吸光光度法は微量成分分析に汎用される。
R1本-20 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 5 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 生物処理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 標準活性汚泥法はばっ気槽と沈殿池で構成される。 | ② A2O法は窒素とリンを同時に除去する。 | ③ MBRは膜で固液分離を行う。 | ④ 回転円板法は固定膜方式の一種である。 | ⑤ 硝化反応は完全な嫌気性条件下でのみ進行する。
R1本-21 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 2 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 浄化槽に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 合併処理浄化槽はし尿と雑排水を処理する。 | ② 単独処理浄化槽は，環境負荷が小さいため今後の設置が推奨されている。 | ③ 法定検査の義務が定められている。 | ④ 保守点検や清掃が定期的に必要である。 | ⑤ 消毒工程を経て放流される。
R1本-22 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 1 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 汚泥処理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 汚泥濃縮を行っても，汚泥の体積は全く変化しない。 | ② 嫌気性消化により発酵ガス（メタン）が得られる。 | ③ 凝集剤の添加は脱水性を改善する。 | ④ 焼却処理は減容化に効果的である。 | ⑤ 遠心脱水機やベルトプレスが用いられる。
R1本-23 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 4 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 水質環境基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 河川には BOD 基準が設定されている。 | ② 湖沼には COD 基準が設定されている。 | ③ 富栄養化対策として窒素・リンの基準がある。 | ④ 健康項目は，基準超過が日常的に全国で多発している。 | ⑤ 水生生物の保全に関する基準が設けられている。
R1本-24 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 4 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 水質汚濁防止法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 特定施設からの排出水に規制が適用される。 | ② 都道府県は上乗せ基準を設定できる。 | ③ 有害物質の地下浸透規制がある。 | ④ 事故時の措置や届出義務は完全免除されている。 | ⑤ 指定水域での総量規制が適用される。
R1本-25 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-25 | 水質管理 | 消毒(塩素/オゾン/紫外線) | 3 | 遊離残留塩素、結合残留塩素（クロラミン）、オゾン、紫外線消毒の殺菌力・残留性比較 | 水処理における消毒技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 塩素消毒は，残留効果（残留塩素）をもつ利点がある。 | ② 結合残留塩素（クロラミン）は，遊離残留塩素に比べて殺菌力が遅いが持続性がある。 | ③ 紫外線（UV）消毒は，強い残留効果が長時間維持されるため，配管網の末端消毒に最適である。 | ④ オゾン消毒は，強力な酸化力をもつが，水中の残留性が低いため末端補強が必要となる。 | ⑤ トリハロメタン（THM）は，塩素と水中の有機物が反応して生じる副生成物である。
R1本-26 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-26 | 水質管理 | 硝化・脱窒反応 | 1 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 窒素除去反応に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 硝化反応は，無酸素条件下で進行する還元反応である。 | ② 硝化菌（亜硝酸菌・硝酸菌）は好気性独立栄養細菌である。 | ③ 脱窒反応は，無酸素条件（通気なし）で脱窒菌により進行する。 | ④ 脱窒反応では有機物（炭素源）が消費される。 | ⑤ 脱窒により窒素ガス（N2）として気体放出される。
R1本-27 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-27 | 水質管理 | DO測定法・大腸菌数測定 | 2 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 水質測定手法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ウィンクラー法は，溶存酸素（DO）の滴定測定法である。 | ② DOメーター（電極法）は，測定に数日間の培養時間を要する。 | ③ 最確数法（MPN法）は大腸菌群数の測定に用いられる。 | ④ 検知管法はガスの簡易測定に適している。 | ⑤ フレーム原子吸光法は金属元素分析に用いられる。
R1本-28 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-28 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 5 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 下水処理場の管理指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD容積負荷は，ばっ気槽単位容積当たりの日BOD流入量である。 | ② BOD-SS負荷は，活性汚泥量に対するBOD負荷量を示す。 | ③ 水力学的滞留時間（HRT）は，槽容積を流入水量で除した値である。 | ④ SVI は，汚泥の沈降濃縮性を示す指標である。 | ⑤ SVI が 200 以上と高くなると，汚泥沈降性が極めて良好になる。
R1本-29 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-29 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 2 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 下水管渠及び処理施設に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 分流式下水道は，汚水と雨水を別々の管渠で排除する。 | ② 合流式下水道は，雨水時に未処理汚水が排出されるリスクが一切存在しない完璧なシステムである。 | ③ 下水管渠内の流速は，固形物の沈殿防止と摩耗防止の観点から適切な範囲に保つ。 | ④ 最初の沈殿池は，重力沈降によりSSを除去する。 | ⑤ 最終沈殿池は，活性汚泥を固液分離して上澄水を得る。
R1本-30 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-30 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 高度処理技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 凝集加圧浮上法は，微細気泡で浮遊物を浮上分離する。 | ② 活性炭吸着は，微量有機物や色度・臭気の除去に有効である。 | ③ 逆浸透（RO）膜は，懸濁粒子のみを通し純水分子を完全に阻止する。 | ④ オゾン処理は，脱色・脱臭・除菌効果をもつ。 | ⑤ 膜濾過処理（MF/UF）は，処理水の再利用に寄与する。
R1本-31 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-31 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 3 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 浄化槽の維持管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 保守点検は，機器調整や消毒剤補給などを行う。 | ② 清掃は，汚泥の引き抜きや調整等を行う。 | ③ 法定検査は，浄化槽清掃業者が自ら合否判定を行う自社検査である。 | ④ 処理水の放流基準が定められている。 | ⑤ 浄化槽技術管理者の設置が必要な規模がある。
R1本-32 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-32 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 4 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 汚泥の脱水・焼却に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 濃縮汚泥に凝集剤を添加してフロックを形成させる。 | ② 脱水ケーキの含水率は 75〜85% 程度となる。 | ③ 焼却により汚泥中の有機物は分解焼失する。 | ④ 焼却灰は，すべて無条件に海洋投棄される。 | ⑤ 脱水機の選定は汚泥性状に応じて行われる。
R1本-33 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-33 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 2 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 水質汚濁防止対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 総量削減基本方針に基づき，指定水域の負荷削減が進められる。 | ② 面源汚染（生活雑排水や農地雨水等）は，一点から集中排出されるため捕捉が非常に容易である。 | ③ 閉鎖性水域では，富栄養化による赤潮や青潮の発生が問題となる。 | ④ 下水道の整備は，水質改善に大きく貢献している。 | ⑤ 底質浄化や浚渫事業も水環境改善に有効である。
R1本-34 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-34 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 5 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 工場排水処理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 中和処理は，酸・アルカリ排水のpHを調整する。 | ② 凝集沈殿法は，重金属やSSの除去に用いられる。 | ③ シアン化合物は，高濃度塩素等で分解処理される。 | ④ 六価クロムは，還元処理して三価クロムにして沈殿させる。 | ⑤ 油分含有排水は，処理なしでそのまま河川へ放流してよい。
R1本-35 | 令和元年度(本試験) | Ⅲ-35 | 水質管理 | 消毒(塩素/オゾン/紫外線) | 5 | 遊離残留塩素、結合残留塩素（クロラミン）、オゾン、紫外線消毒の殺菌力・残留性比較 | 水環境保全と持続可能社会に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 水循環基本法に基づき，健全な水循環の維持が目指されている。 | ② 処理水の再利用は，節水及び資源循環に寄与する。 | ③ 雨水の有効利用（中水道等）が進められている。 | ④ 下水汚泥のエネルギー利用（メタン発酵・燃料化）が期待されている。 | ⑤ 水処理プロセスでの電力消費や温室効果ガス排出は地球温暖化と無関係である。
R1再-01 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照・採光に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 太陽高度及び方位角は，緯度・日時・時刻により一義的に定まる。 | ② 可照時間は，障害物が一切ないと仮定した場合の日の出から日没までの時間である。 | ③ 直達日射量は，大気透過率が高いほど大きくなる。 | ④ 西向き垂直面の日射熱取得は，冬期よりも夏期の朝方が最も大きくなる。 | ⑤ 外部遮熱ブラインドは，室内ブラインドより遮熱効果が大きい。
R1再-02 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 2 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 光環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 照度は，受照面に入射する光束の密度で表される。 | ② 距離逆二乗則により，点光源からの距離が 3 倍になると照度は 1/3 に低下する。 | ③ 色温度は，黒体の熱放射に基づく光源の色の尺度である。 | ④ グレアは，輝度対比が著しい場合に生じる視能阻害現象である。 | ⑤ LED照明は，高効率・長寿命の利点をもつ。
R1再-03 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 1 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 建築物の伝熱に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 熱伝導抵抗は，材料の厚さを熱伝導率で乗じた値として定義される。 | ② 熱貫流率は，値が小さいほど断熱性能が高いことを示す。 | ③ 外断熱は，熱橋を効果的に防ぐことができる。 | ④ 熱伝達率は，表面空気流速が大きいほど高くなる。 | ⑤ 放射伝熱量は，表面の放射率と絶対温度の4乗の差に比例する。
R1再-04 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 5 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 音環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 音圧レベル（dB）は対数尺度である。 | ② 質量法則により，壁の面密度が大きいほど透過損失は大きくなる。 | ③ 残響時間は，吸音量が増加すると短くなる。 | ④ コインシデンス効果により，特定の周波数で遮音性能が落ち込む。 | ⑤ 多孔質吸音材は，低音域の吸音に極めて大きな効果を発揮する。
R1再-05 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 3 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 結露に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 表面結露は，表面温度が露点温度を下回ると発生する。 | ② 内部結露は，壁体内部での水蒸気凝縮現象である。 | ③ 冬期の防湿層は，壁体の外気側に施工するのが基本である。 | ④ 複層ガラスは，窓面の結露防止に有効である。 | ⑤ 適切な換気は，室内湿度を下げて結露を防止する。
R1再-06 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 空調負荷に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 顕熱負荷は温度上昇に関わる熱負荷である。 | ② 潜熱負荷は湿度増加に関わる熱負荷である。 | ③ 導入外気負荷は，外気を室内条件まで調整する熱量である。 | ④ 蓄熱負荷効果は，冷房負荷のピークを急激に上昇させる現象である。 | ⑤ 人体からの発熱には，顕熱と潜熱が含まれる。
R1再-07 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 1 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 温熱環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PMV は，風速と湿度のみから計算される簡易指標である。 | ② 作用温度（OT）は，気温と平均放射温度から算出される。 | ③ WBGT は，熱中症の予防指標として広く用いられる。 | ④ ET*（新有効温度）は，標準環境に基づく指標である。 | ⑤ 人体の熱収支式には，放射・対流・蒸発・蒸散が含まれる。
R1再-08 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空気線図に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 露点温度は，空気を冷却して結露し始める温度である。 | ② 顕熱変化では，絶対湿度は変化しない。 | ③ 水加湿を行うと，空気の乾球温度は著しく上昇する。 | ④ 冷却減湿では，絶対湿度が低下する。 | ⑤ 比エンタルピーは，空気の保有する全熱量を示す。
R1再-09 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内発生熱に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 高温環境では人体からの放熱は潜熱主主体となる。 | ② OA機器からの熱発生は，大部分が潜熱負荷である。 | ③ 照明機器からの熱は，顕熱負荷となる。 | ④ 顕熱比（SHF）は，全熱に占める顕熱の割合である。 | ⑤ 厨房の調理では大量の潜熱が発生する。
R1再-10 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 4 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 空調システムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① CAV方式は，一定風量で温度制御する。 | ② VAV方式は，風量を変えて負荷追従する。 | ③ 床吹出し空調は，居住域空調に適する。 | ④ 全空気方式は，水方式に比べて配管ダクトスペースが不要である。 | ⑤ 個別空調方式は，フレキシブルな運用が可能である。
R1再-11 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 省エネルギー技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 顕熱交換器は，潜熱（湿度）のみを回収する。 | ② 全熱交換器は，顕熱と潜熱の両方を回収する。 | ③ 外気冷房は，中間期等の冷涼な外気を利用する。 | ④ VWV方式は，ポンプの二次側流量を制御する。 | ⑤ 蓄熱システムは，夜間電力で熱を溜める。
R1再-12 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 給水方式に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直結増圧方式は受水槽が不要である。 | ② 高置水槽方式は，水槽を最低水栓より下に配置する。 | ③ クロスコネクションは汚染の原因となるため禁止である。 | ④ ウォーターハンマー防止にはエアチェンバー等が用いられる。 | ⑤ バキュームブレーカは逆流防止に効果がある。
R1再-13 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 封水深は 50〜100mm とされる。 | ② 自己サイホン作用により破封することがある。 | ③ 通気配管は，配管に一切空気を入れず密閉に保つ目的で設置する。 | ④ 各個通気は，安定した通気性能が得られる。 | ⑤ 二重トラップは禁止されている。
R1再-14 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水配管に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 間接排水には排水口空間を設ける。 | ② 排水槽底部には傾斜（インバート）をつける。 | ③ 油脂分除去にグリーストラップを用いる。 | ④ 雨水配管は，汚水管と建物内で直接無条件に接続する。 | ⑤ 排水横管の勾配設定が重要である。
R1再-15 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 5 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 換気設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 必要換気量は，室内の汚染濃度低減に必要な量である。 | ② 第1種換気は，給排気ともにファンを使用する。 | ③ 第2種換気は，室内を正圧に保つ。 | ④ 第3種換気は，室内を負圧に保つ。 | ⑤ 温度差換気量は，高低差の2乗に比例する。
R1再-16 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空気環境の汚染物質に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① CO（一酸化炭素）は無色無臭の毒性ガスである。 | ② CO2 は室内汚染の総合的指標として用いられ，基準は 10% 以下である。 | ③ ホルムアルデヒドは，建築材料等から放散される。 | ④ 浮遊粉塵は，呼吸器障害を引き起こすおそれがある。 | ⑤ シックハウス症候群の原因としてVOCが挙げられる。
R1再-17 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建築物衛生法の空気環境基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 浮遊粉塵の量は 0.15 mg/m3 以下である。 | ② 一酸化炭素の含有率は 10 ppm 以下である。 | ③ 二酸化炭素の含有率は 1000 ppm 以下である。 | ④ 気流は 0.5 m/s 以下である。 | ⑤ 室温の基準値は 0℃ 以上 40℃ 以下である。
R1再-18 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-18 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 3 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 水質指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD は好気性微生物による酸素消費量である。 | ② COD は化学酸化剤による酸素要求量である。 | ③ SS は水中に完全溶解した塩分総量である。 | ④ DO は水中の溶存酸素量である。 | ⑤ TOC は全有機炭素量を示す。
R1再-19 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 水質測定方法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD5 は 20℃・5日間の培養で測定する。 | ② DO 測定には電極法や滴定法が用いられる。 | ③ 濁度は水の濁り度合いを示す。 | ④ 大腸菌群数は目視のみで直ちに瞬時判定される。 | ⑤ 吸光光度法は特定の光の吸収を測定する。
R1再-20 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 2 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 汚水処理プロセスに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 標準活性汚泥法は好気性生物処理である。 | ② 硝化反応は，絶対的な無酸素・嫌気性下でのみ進む。 | ③ 脱窒反応は，脱窒菌による無酸素反応である。 | ④ MBRは膜分離を用いる。 | ⑤ 嫌気好気法はリン除去に有効である。
R1再-21 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 1 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 浄化槽に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 単独処理浄化槽は，生活雑排水と併せて処理する施設である。 | ② 合併処理浄化槽は，し尿と雑排水を共に処理する。 | ③ 法定検査を受ける義務がある。 | ④ 定期的な清掃（汚泥引き抜き）が必要である。 | ⑤ 保守点検が義務付けられている。
R1再-22 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 2 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 汚泥処理技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 汚泥濃縮により減容化が図られる。 | ② 濃縮によって汚泥中の固形分総量は消滅してゼロになる。 | ③ 消化プロセスによりメタンが得られる。 | ④ 凝集剤の添加により脱水効率が高まる。 | ⑤ 焼却は安全な処分前処理である。
R1再-23 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 5 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 水質環境基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 河川には BOD 基準がある。 | ② 湖沼には COD 基準がある。 | ③ カドミウム等は健康項目である。 | ④ 窒素・リンは富栄養化防止項目である。 | ⑤ 全国の海域では環境基準達成率が 0% である。
R1再-24 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-24 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 3 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 災害廃棄物対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 巨大地震や台風により大量の災害廃棄物が発生する。 | ② 災害廃棄物は，分別・仮置場の確保が極めて重要である。 | ③ 災害廃棄物は，処理計画なしで全量を現地野焼き処分するのが基本である。 | ④ 他自治体や民間事業者との広域連携・広域処理が有効である。 | ⑤ 腐敗性廃棄物の迅速処理は衛生上重要である。
R1再-25 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 4 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | 廃棄物処理法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一般廃棄物の処理責任は市町村にある。 | ② 産業廃棄物の処理責任は排出事業者にある。 | ③ 特別管理廃棄物は厳しい管理が必要である。 | ④ 産業廃棄物の処理委託は，無許可業者に自由に行ってよい。 | ⑤ 廃棄物の不法投棄には罰則が課される。
R1再-26 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 2 | 紙マニフェスト・電子マニフェストの交付義務、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | マニフェスト制度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 委託処理時の不適正処理防止を目的とする。 | ② マニフェストの保管期間は 100 年間である。 | ③ 最終処分完了を確認する規定がある。 | ④ 電子マニフェストの利用が進められている。 | ⑤ 交付状況の報告義務がある。
R1再-27 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 5 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 最終処分場に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 遮断型処分場は重金属等を含む有害廃棄物対象である。 | ② 管理型処分場は遮水工と浸出水処理施設をもつ。 | ③ 安定型処分場は安定5品目を対象とする。 | ④ 浸出水処理には水処理設備が必要である。 | ⑤ 処分場の埋立が完了すれば，即日無検査で廃止届なしで放置してよい。
R1再-28 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 3 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | ダイオキシン類抑制に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 800℃ 以上の高温燃焼が基本である。 | ② 排ガスの急速冷却により再合成を防ぐ。 | ③ ダイオキシン類は，いかなる高温でも一切分解されない絶対不変の物質である。 | ④ バグフィルタによる除去が有効である。 | ⑤ TEQ（毒性等量）で評価する。
R1再-29 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 1 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | リサイクル法制に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 家電リサイクル法は，すべての小型電子ゲーム機のみを唯一の対象とする。 | ② 容器包装リサイクル法は分別の役割分担を規定する。 | ③ 建設リサイクル法は特定資材の分別解体を義務付ける。 | ④ 食品リサイクル法は食品資源の再利用を促す。 | ⑤ 自動車リサイクル法が施行されている。
R1再-30 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 3 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | 廃棄物処理統計に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一般廃棄物総排出量は約 4000 万トン/年 である。 | ② 産業廃棄物総排出量は約 3.8〜4 億トン/年 である。 | ③ 日本のゴミのリサイクル率は 100% に達している。 | ④ 最終処分場の残余容量確保が課題である。 | ⑤ 減量化への取組が継続されている。
R1再-31 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 循環型社会基本法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 発生抑制（リデュース）が最優先される。 | ② 再使用（リユース）が次に優先される。 | ③ 再生利用（リサイクル）が推進される。 | ④ 埋立処分が最優先の第一選択肢とされる。 | ⑤ 拡大生産者責任が盛り込まれている。
R1再-32 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 5 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 特別管理産業廃棄物に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 感染性廃棄物が含まれる。 | ② 強酸・強アルカリが含まれる。 | ③ 引火性廃油が含まれる。 | ④ 管理者の設置が必要である。 | ⑤ 一般の廃棄物と無区別で混交処理してよい。
R1再-33 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 1 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | ごみ分析に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 低位発熱量は，高位発熱量より常に高い値となる。 | ② 三成分は水分・可燃分・灰分である。 | ③ 熱しゃく減量は未燃分率を示す。 | ④ ごみの発熱量は炉設計に重要である。 | ⑤ 水分が多いと発熱量は下がる。
R1再-34 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 2 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | ごみ焼却施設に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ストーカー炉は代表的焼却炉である。 | ② 焼却施設からの余熱利用は禁止されている。 | ③ 排ガス処理設備で有害物質を除去する。 | ④ ごみ発電は化石燃料代替となる。 | ⑤ 灰溶融処理により無害化される。
R1再-35 | 令和元年度(再試験) | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 5 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 環境保全に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 海洋プラスチックごみ問題への対応が急務である。 | ② マイクロプラスチックが生態系に及ぼす影響が懸念される。 | ③ 食品ロス削減推進法が施行されている。 | ④ 地球温暖化防止のためのCO2削減が求められる。 | ⑤ プラスチックごみは海洋へ投棄することが推奨されている。
R2-01 | 令和2年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照・採光に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直達日射量は，太陽から直接届く放射量であり，大気中の散乱や吸収によって変化する。 | ② 天空日照（天空日射）は，大気中の分子や微粒子によって散乱された太陽光が地表に到達する成分である。 | ③ 全天空照度は，天空光によって生じる水平面照度であり，直達光を含まない。 | ④ 南向き垂直窓が受ける直達日射量は，年間を通じて夏至の正午頃が最も大きくなる。 | ⑤ 日照率は，実際に太陽が照射した時間（実照時間）の可照時間に対する割合である。
R2-02 | 令和2年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 5 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 光環境及び照明設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 光束（lm）は光源から放射される光の量を表し，照度（lx）は単位面積に入射する光束を表す。 | ② 逆二乗の法則により，点光源から受照面までの距離が2倍になると，法線照度は 1/4 に減少する。 | ③ 色温度（K）が高い光源は青みがかった白い光（昼光色等）を放ち，低い光源は赤みがかった光（電球色等）を放つ。 | ④ 演色性は光源が対象物の色の見え方に与える影響であり，平均演色評価数（Ra）で評価される。 | ⑤ グレアは作業に必要な視認性を向上させる効果があり，照明設計では極力大きく設定する。
R2-03 | 令和2年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 2 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 壁体の伝熱に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 熱伝導率は，物質内部の温度勾配に比例して流れる熱量を示す物性値（W/(m・K)）である。 | ② 熱伝達抵抗は，壁体内部の熱伝導抵抗のことであり，空気抵抗とは無関係である。 | ③ 熱貫流率（K値・U値）は，壁体を挟む室内外の温度差が1Kのときに壁1m2を通過する熱量（W/(m2・K)）である。 | ④ 中空層（空気層）を設けることで壁体の断熱性能を高めることができるが，厚みが大きすぎると対流が激しくなり断熱効果は飽和する。 | ⑤ 複合壁の熱貫流抵抗は，室内外表面熱伝達抵抗と各層の熱抵抗（厚さ/熱伝導率）の和として求められる。
R2-04 | 令和2年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 3 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 音環境評価に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 音の強さのレベル（dB）は，基準音の強さ（10-12 W/m2）に対する比の常用対数を10倍したものである。 | ② A特性音圧レベル（dBA）は，人間の耳の周波数感度特性（ラウドネス曲線）に合わせて補正した評価値である。 | ③ 残響時間は，音源が停止してから音のエネルギー密度が 1/100（20dB減衰）に減少するまでの時間である。 | ④ 一重壁の空気音遮音性能は，質量法則に従い，壁の面密度が大きいほど透過損失が大きくなる。 | ⑤ 床衝撃音には，軽量床衝撃音（食器落下の音等）と重軽量床衝撃音（子供の跳ね飛び音等）の分類がある。
R2-05 | 令和2年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 1 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 結露のメカニズム及び防止対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 表面結露は，室内空気の乾球温度が壁体表面温度を下回ったときに発生する。 | ② 内部結露を防止するためには，冬期において水蒸気圧の高い室内側に防湿層を設置することが有効である。 | ③ 壁体の断熱性能を高める（熱貫流率を小さくする）ことで，冬期の室内側壁表面温度が上昇し表面結露を防げる。 | ④ 窓ガラスの複層化（Low-E複層ガラス等）は，窓の室内側表面温度の低下を防ぐため結露抑制に著しい効果がある。 | ⑤ 室内の換気量を増やして絶対湿度を抑えることは，結露防止に有効な手段である。
R2-06 | 令和2年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 5 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 空調熱負荷及び熱取得に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 冷房負荷計算における最大熱負荷は，機器容量決定の根拠となる。 | ② 顕熱負荷には，外壁・窓からの伝熱，日射取得，室内人体・照明・機器からの放熱が含まれる。 | ③ 潜熱負荷には，人体からの蒸散，導入外気中の水蒸気，隙間風による湿気の侵入が含まれる。 | ④ ガラス窓を通過する透過日射熱は，すべて発生と同時に瞬時に冷房負荷として現れ，蓄熱による遅延は一切生じない。 | ⑤ 相当外気温度（SAT）は，日射の影響を外気温の上昇分として等価に換算した仮想温度である。
R2-07 | 令和2年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 4 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 温熱環境要素及び評価指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PMV（予測平均温冷感申告）は，気温・湿度・風速の3要素のみから計算される物理的指標である。 | ② 作用温度（OT）は，対向壁面の平均放射温度（MRT）と気温を加重平均した指標である。 | ③ WBGT（暑さ指数）は，熱中症予防のための指標であり，湿球温度のウエイトが大きい。 | ④ 新有効温度（ET*）は，相対湿度50%の標準空間を基準とする快適評価指標である。 | ⑤ 着衣量の単位は clo，代謝量の単位は met で表される。
R2-08 | 令和2年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空気線図及び湿り空気の状態変化に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 飽和空気では，乾球温度，湿球温度，露点温度がすべて同一の値となる。 | ② 空気を加熱コイルで加温すると，絶対湿度は一定のまま，乾球温度と比エンタルピーが上昇する。 | ③ 空気を水噴霧により加湿すると，比エンタルピーは急激に低下し，乾球温度は上昇する。 | ④ 冷却減湿では，空気が露点温度以下まで冷却されて水分が除湿される。 | ⑤ 2つの湿り空気を混合すると，混合後の状態点は線図上で2点を結ぶ線分を質量比で内分する点となる。
R2-09 | 令和2年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内発生熱及び空調負荷に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 人体からの顕熱・潜熱放熱比率は，周囲温度が高くなると潜熱割合が大きくなる。 | ② 照明器具からの発熱は，全入力電力の 1/2 のみが熱に変わり，残りは消滅する。 | ③ OA機器の発熱は，主として顕熱負荷となる。 | ④ 顕熱比（SHF）は，全熱負荷に対する顕熱負荷の割合を示す。 | ⑤ 厨房等での燃料燃焼に伴う発生熱には，水分に起因する潜熱負荷が多く含まれる。
R2-10 | 令和2年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 2 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 空調方式の比較に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① CAV（定風量）方式は，送風量が一定で制御が単純であるが，軽負荷時の再熱損失が生じやすい。 | ② VAV（変風量）方式は，風量を絞ることでファン動力を節減できる。 | ③ ファンコイルユニット（FCU）方式は，個別制御性に優れる。 | ④ 床吹出し空調方式は，天井の高い空間で天井面に向かって全面空調するため居住域の省エネ化ができない。 | ⑤ パッケージエアコン方式は，分散設置が容易で階別運転に適している。
R2-11 | 令和2年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空調省エネルギー技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 顕熱交換器は，排気から水分（潜熱）のみを効率よく回収する装置である。 | ② 全熱交換器は，排気中の顕熱と潜熱の両方を回収して外気負荷を軽減する。 | ③ 外気冷房制御は，冬期・中間期に外気温が低い場合，冷水を作らずに外気を直接取り入れて冷房する。 | ④ 変流速（VWV）制御は，冷温水ポンプの回転数を制御して二次ポンプ動力を削滅する。 | ⑤ コージェネレーションシステムは，発電時の排熱を冷暖房や給湯に有効利用する。
R2-12 | 令和2年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 給水設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直結増圧給水方式は，受水槽なしで給水管へ増圧ポンプから給水する。 | ② 給水配管の最低水圧は，各器具の作動最低圧力を下回っても問題ない。 | ③ ウォーターハンマーは，急閉弁等による圧力上昇現象である。 | ④ クロスコネクションは，上水道と飲用不可配管との直接接続であり禁止されている。 | ⑤ バキュームブレーカは，サイホン作用による逆流防止器具である。
R2-13 | 令和2年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水トラップ及び通気設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① トラップの封水深は 50mm 以上 100mm 以下が標準である。 | ② 自己サイホン作用は，満管流排水によって生じる破封現象である。 | ③ 各個通気管は，最も構造が単純で配管施工費用が一番安く済む。 | ④ 通気管は排水管内の圧力変動を緩和し破封を防ぐ。 | ⑤ 二重トラップは排水を著しく阻害するため禁止される。
R2-14 | 令和2年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水設備及び阻集器に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 間接排水は，水槽や調理器の排水口と排水受けとの間に空間を設ける。 | ② グリーストラップは，厨房排水中の油脂分を分離捕集する。 | ③ 排水槽底部のインバート（勾配）は固形物滞留防止に有効である。 | ④ 排水立管の最下部付近は大きな圧力変動が生じやすい。 | ⑤ 雨水排水管と汚水排水管は，建物内では無条件に直接全合流させて配管する。
R2-15 | 令和2年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 2 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 換気設備及び必要換気量に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 必要換気量は，室内の CO2 発生量と許容濃度（1000ppm）等から算出される。 | ② 第1種換気は，給気・排気ともにファンで行う方式である。 | ③ 第2種換気は，給気ファンにより室内を正圧に保つ。 | ④ 第3種換気は，室内を正圧にして隣室への臭気漏洩を防ぐ方式である。 | ⑤ 自然換気量は，風圧力や温度差（浮力）によって駆動される。
R2-16 | 令和2年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内空気汚染物質に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① CO（一酸化炭素）は，不完全燃焼により生じる無色無臭の有害体である。 | ② CO2（二酸化炭素）は，室内の全般的な空気汚染の指標となる。 | ③ ホルムアルデヒドは，主に土壌から放射性壊変により自然発生する物質である。 | ④ 浮遊粉塵は，呼吸器疾患の原因となり基準値（0.15mg/m3）が定められている。 | ⑤ VOC（揮発性有機化合物）は，シックハウス症候群の原因物質となる。
R2-17 | 令和2年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建築物衛生法（空気環境の調整）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 浮遊粉塵の量は 0.15 mg/m3 以下と定められている。 | ② CO（一酸化炭素）の含有率は 100 ppm 以下と定められている。 | ③ CO2（二酸化炭素）の含有率は 1000 ppm 以下と定められている。 | ④ 温度は 18℃ 以上 28℃ 以下が基準値である。 | ⑤ 相対湿度は 40% 以上 70% 以下が基準値である。
R2-18 | 令和2年度 | Ⅲ-18 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 建築物衛生管理と環境管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① レジオネラ属菌は，冷却塔水や循環式浴槽水で繁殖しやすい。 | ② 冷却塔水の定期的な清掃及び殺菌剤添加はレジオネラ症防止に有効である。 | ③ 飲料水水質検査は，定期的に実施することが義務付けられている。 | ④ 貯水槽の清掃は 5 年に 1 回実施すれば衛生上十分である。 | ⑤ 害虫・鼠族の防除は，統一的定期清掃・生息調査に基づき実施する。
R2-19 | 令和2年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 水質指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD は，好気性微生物が有機物を分解する際に消費する酸素量である。 | ② COD は，化学的酸化剤によって酸化される物質の酸素要求量である。 | ③ SS は，水中にある浮遊性物質の量を示す。 | ④ DO は，水中に溶解している酸素量である。 | ⑤ pH 値が 7 の水溶液は，強いアルカリ性を示す。
R2-20 | 令和2年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 1 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 生物学的汚水処理技術に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 標準活性汚泥法は，最終沈殿池を必要とせず汚泥返送も行わない方式である。 | ② 硝化反応は，硝化菌によりアンモニア性窒素が硝酸性窒素に酸化される好気反応である。 | ③ 脱窒反応は，脱窒菌により硝酸性窒素が窒素ガスに還元される無酸素反応である。 | ④ 嫌気・好気法は，リンの生物学的過剰摂取を利用してリンを除去する。 | ⑤ MBR（膜分離活性汚泥法）は，固液分離に膜ユニットを使用する。
R2-21 | 令和2年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 2 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 浄化槽設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 合併処理浄化槽は，し尿と生活雑排水を併せて処理する。 | ② 単独処理浄化槽は，現在新設が原則禁止されている。 | ③ 浄化槽の法定検査（11条検査）は，10年に1回受検すればよい。 | ④ 保守点検，清掃，法定検査は浄化槽管理者の三大義務である。 | ⑤ 消毒槽では，次亜塩素酸ナトリウム等により消毒を行う。
R2-22 | 令和2年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 5 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 汚泥処理プロセスに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 汚泥濃縮により含水率を下げ，容積を激減させることができる。 | ② 含水率 99% から 98% への濃縮で，汚泥容積は 1/10 に収縮する。 | ③ 嫌気性消化は，汚泥中の有機物を分解しメタンを生成する。 | ④ 高分子凝集剤は，汚泥の脱水性を著しく向上させる。 | ⑤ 汚泥焼却は減容化と無害化に極めて有効である。
R2-23 | 令和2年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 3 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 環境基準及び水質汚濁に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 河川の有機汚濁指標には BOD が用いられる。 | ② 湖沼・海域の有機汚濁指標には COD が用いられる。 | ③ 健康項目にはカドミウム，全シアン等が含まれる。 | ④ 全国の公共用水域における健康項目の環境基準達成率は 50% 程度と著しく低い。 | ⑤ 全窒素・全リン基準は富栄養化防止のため湖沼・海域に設定される。
R2-24 | 令和2年度 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 5 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 水質汚濁防止法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 水質汚濁防止法に基づく排水基準は，特定施設からのすべての排出水に個別に任意設定される。 | ② 上乗せ基準は，都道府県が条例によりきびしい基準を定めるものである。 | ③ 事故時の措置義務として，有害物質の漏洩時に応急措置と届出が義務付けられている。 | ④ 地下水汚染防止のため，有害物質の地下浸透が規制されている。 | ⑤ 総量削減規制は，閉鎖性海域において実施される。
R2-25 | 令和2年度 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 2 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | 廃棄物の分類及び処理責任に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一般廃棄物の処理責任は市町村にある。 | ② 産業廃棄物の最終的な処理責任は国（環境省）に直接ある。 | ③ 事業者は，事業活動に伴い生じた廃棄物を自ら適正処理する責任がある。 | ④ 特別管理産業廃棄物は，爆発性や感染性を有する廃棄物である。 | ⑤ 産業廃棄物は法律で定められた20種類である。
R2-26 | 令和2年度 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 3 | 紙マニフェスト・電子マニフェストの交付義務、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 排出事業者が処理委託する際に交付しなければならない。 | ② マニフェストには廃棄物の種類，数量，委託業者名を記載する。 | ③ 処分完了報告（E票等）の受領により最終処分完了を確認する。 | ④ 交付されたマニフェストは 5 年間保存しなければならない。 | ⑤ マニフェスト制度は努力義務であり，違反しても罰則は一切ない。
R2-27 | 令和2年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 4 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 最終処分場の構造分類に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 遮断型処分場は，有害な特別管理産業廃棄物等を埋め立てる。 | ② 管理型処分場は，遮水工と浸出水処理施設を備える。 | ③ 安定型処分場は，浸出水処理施設を備え腐敗性有機物を埋め立てる。 | ④ 安定型処分場には，廃プラスチック類，ゴムくず，金属くず等が埋め立てられる。 | ⑤ 処分場の廃止には，浸出水等の安定化確認が必要である。
R2-28 | 令和2年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 1 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | ダイオキシン類抑制対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 焼却炉の燃焼温度を 300℃ 付近に保つことでダイオキシン類を完全分解できる。 | ② 800℃ 以上の高温燃焼と未燃ガスの滞留時間確保が有効である。 | ③ 排ガスの急冷（200～300℃域の迅速通過）により再合成を防ぐ。 | ④ バグフィルタによる粒子状物質の捕集が有効である。 | ⑤ TEQ（毒性等量）を用いて異性体の毒性を換算・評価する。
R2-29 | 令和2年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 5 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | リサイクル関連法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 容器包装リサイクル法では，消費者が分別排出を行う。 | ② 家電リサイクル法の対象には，エアコン，テレビ，冷蔵庫，洗濯機が含まれる。 | ③ 建設リサイクル法では，特定建設資材の分別解体・再資源化が義務付けられている。 | ④ 食品リサイクル法は，家庭から出る生ごみのみを規制対象とする。 | ⑤ 自動車リサイクル法では，シュレッダーダストやエアバッグ類が対象となる。
R2-30 | 令和2年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 5 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | ごみ処理及び資源循環統計に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 我が国の一般廃棄物総排出量は約 4000 万トン/年 である。 | ② 我が国の産業廃棄物総排出量は約 40 億トン/年 と一般廃棄物の100倍に達する。 | ③ ごみ直接焼却率は，一般廃棄物で高い水準にある。 | ④ 最終処分場の残余容量確保は重要な課題である。 | ⑤ 1人1日当たりのごみ排出量は約 900g 前後で推移している。
R2-31 | 令和2年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 3 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 循環型社会形成推進基本法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 発生抑制（リデュース）が最も最優先される。 | ② 再使用（リユース）は，発生抑制の次に優先される。 | ③ 適正処分（埋立）は，リデュースよりも優先して行わねばならない。 | ④ 再生利用（リサイクル）は，熱回収（サーマルリサイクル）に優先する。 | ⑤ 排出事業者責任及び拡大生産者責任（EPR）の考え方が導入されている。
R2-32 | 令和2年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 特別管理廃棄物に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 特別管理産業廃棄物には，通常の無害な汚泥や木くずがすべて含まれる。 | ② 感染性産業廃棄物は，特別管理産業廃棄物に分類される。 | ③ pH2.0 以下の廃酸は，特別管理産業廃棄物である。 | ④ 引火点 70℃ 未満の廃油は，特別管理産業廃棄物である。 | ⑤ 事前に保管基準や収集運搬基準を遵守して取り扱う必要がある。
R2-33 | 令和2年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 2 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | ごみ質及び焼却生成物に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ごみの三成分は，水分・可燃分・灰分である。 | ② 水分量が増加すると，ごみの低位発熱量は低下する。 | ③ 低位発熱量は，高位発熱量から水蒸気の蒸発熱を引いたものである。 | ④ 熱しゃく減量は，焼却灰中の未燃分量を示す指標である。 | ⑤ 熱しゃく減量が大きいほど，焼却が完全に行われたことを意味する。
R2-34 | 令和2年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 3 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | ごみ焼却炉及び熱利用に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ストーカー式焼却炉は，ごみ焼却炉の代表的な形式である。 | ② 流動床式焼却炉は，熱媒体（砂等）を流動させて焼却する。 | ③ ボイラにより廃熱を回収して蒸気を生成する。 | ④ ごみ発電は，エネルギー効率が 100% に達する夢の技術である。 | ⑤ 焼却灰の溶融固化は，減容化と重金属固定に効果的である。
R2-35 | 令和2年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 2 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 環境保全と資源循環に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 海洋プラスチック問題は，生態系影響が危惧される世界的な課題である。 | ② プラスチックは自然界で即座に完全分解するため，海洋投棄しても影響はない。 | ③ 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の推進が強く求められている。 | ④ 食品ロス削減は，資源の有効利用・環境負荷低減に重要である。 | ⑤ パリ協定に基づき，温室効果ガス排出削減が目指されている。
R3-01 | 令和3年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照・採光及び光環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 天空日照は，太陽放射が大気中の空気分子やエアロゾル粒子によって散乱されて地表に到達する光である。 | ② 全天空照度は，天空日射によって生じる水平面照度であり，直達日射による照度は含まれない。 | ③ 昼光率は，室内作業面上の照度と全天空照度との比であり，天候や太陽高度の影響を比較的受けにくい指標である。 | ④ 南向き垂直窓における直達日射量は，夏至の正午頃が最も大きくなり，冬至の正午頃に最も小さくなる。 | ⑤ 外部遮熱ブラインドは，室内ブラインドに比べて日射熱取得を低減する効果が高い。
R3-02 | 令和3年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 5 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 室内照明及び明視環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 光束の単位はルーメン（lm）であり，光度の単位はカンデラ（cd）である。 | ② 点光源から距離 d 離れた面上の照度は，距離 d に正比例して高くなる。 | ③ グレアは，視野内に極めて高い輝度が存在する場合に生じる見えにくさや不快感のことである。 | ④ タスク・アンビエント照明は，作業領域と全般空間の照度を分離制御することで省エネルギー化を図る方式である。 | ⑤ LED照明は，白熱電球や蛍光灯に比べて発光効率が高く，長寿命である特性をもつ。
R3-03 | 令和3年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 5 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 壁体の伝熱に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 熱伝導率は，物質内部を熱が伝導によって移動する際の移動やすさを表す物性値である。 | ② 熱伝達率は，壁体表面と隣接する空気との間の熱移動を表す係数である。 | ③ 熱貫流抵抗（熱抵抗）は，各構成層の厚さを熱伝導率で除したものの和に，室内外の熱伝達抵抗を引いたものである。 | ④ 中空層（空気層）の熱抵抗は，放射と密着空気層の対流によって生じ，層厚10cm程度で頭打ちとなる。 | ⑤ 外断熱工法は，内断熱工法に比べて熱橋（ヒートブリッジ）の影響を緩和しやすい。
R3-04 | 令和3年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 2 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 音環境及び遮音に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 音の透過損失（TL）は，数値が小さいほど遮音性能が高いことを示している。 | ② 質量法則によれば，一重壁の遮音性能は壁の面密度と音の周波数の積の対数に比例して増加する。 | ③ コインシデンス効果は，壁の屈曲波の伝搬速度と空気中の音速が一致するときに遮音性能が著しく低下する現象である。 | ④ 残響時間は，音源からの発音が停止してから音のエネルギー密度が100万分の1（60dB減衰）に減衰するまでの時間である。 | ⑤ 多孔質吸音材料は，高周波数帯域の音に対する吸音率が比較的高い。
R3-05 | 令和3年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 1 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 建築物の結露防止対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 表面結露は，壁体や窓ガラスの表面温度が室内空気の露点温度を下回った場合に発生する。 | ② 内部結露は，壁体内部を水蒸気が拡散移動し，壁体内の湿り空気が露点温度以下になる箇所で発生する。 | ③ 防湿層は，冬期において水蒸気圧が高い室内側に配置するのが原則である。 | ④ 複層ガラス（ペアガラス）の使用は，窓表面温度の上昇をもたらし，表面結露防止に有効である。 | ⑤ 通気層工法における外壁通気層は，室内からの湿気を壁体内に閉じ込めて保温性能を高める目的で設けられる。
R3-06 | 令和3年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 3 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 室内の熱負荷及び気候要素に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 顕熱負荷には，伝熱による熱取得・熱損失や人体・機器からの発生熱が含まれる。 | ② 潜熱負荷には，人体からの蒸散，隙間風や外気取入れに伴う水蒸気の出入りが含まれる。 | ③ ガラス窓を透過する日射熱取得は，潜熱負荷として処理される。 | ④ 蓄熱負荷は，躯体の熱容量によって室内熱取得が遅延・緩和されて生じる負荷である。 | ⑤ 空調設備の機器容量設定においては，最大熱負荷を正確に算出することが重要である。
R3-07 | 令和3年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 4 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 温熱環境評価指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PMV（予測平均温冷感申告）は，人体熱収支式に基づき，気温・湿度・風速・放射温度・着衣量・作業量の6要素を考慮する。 | ② 作用温度（OT）は，気温と相対湿度のみを組み合わせた指標であり，放射熱の影響は考慮されない。 | ③ WBGT（暑さ指数）は，屋外（日差しあり）において湿球温度・黒球温度・乾球温度を用いて算出される。 | ④ PPD（予測不快者率）は，PMVから誘導される指標であり，PMV＝0であっても約5%の不快者が存在する。 | ⑤ 新有効温度（ET*）は，相対湿度50%の標準環境を基準として構成された快適性評価指標である。
R3-08 | 令和3年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空気線図及び空気の状態変化に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 乾球温度が一定のとき，相対度が高くなると水蒸気分圧および露点温度も高くなる。 | ② 湿り空気の比エンタルピーは，顕熱成分（乾空気および水蒸気の温度による熱量）と潜熱成分の和で表される。 | ③ 加熱コイルによる空気の加熱変化では，絶対湿度は変化せず，乾球温度と比エンタルピーが上昇する。 | ④ 冷却加湿（水噴霧加湿）を行うと，湿り空気の乾球温度は上昇し，絶対温度も増加する。 | ⑤ 冷却減湿（冷却コイルによる冷却減湿）では，空気の温度が露点温度以下まで下がると水滴が凝縮抽出される。
R3-09 | 令和3年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内発生熱量及び機器発熱に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 人体からの放熱量は，作業強度が高くなるほど潜熱量が減少し顕熱量が増加する。 | ② 事務用OA機器からの発熱は，大部分が顕熱として室内に放出される。 | ③ 白熱灯照明器具からの発熱は，入力電力のほぼ100%が熱エネルギー（顕熱）に変換される。 | ④ 調理厨房機器等からの発生熱には，燃料燃焼による水蒸気発生に起因する大量の潜熱が含まれる。 | ⑤ 室内の顕熱比（SHF）は，顕熱負荷を全熱負荷（顕熱＋潜熱）で除した値である。
R3-10 | 令和3年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 5 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 空調方式の特徴に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 定風量（CAV）方式は，送風量を一定に保ち送風温度を制御する方式であり，良好な室内空気撹拌が得られる。 | ② 変風量（VAV）方式は，室内負荷の変化に応じて送風量を絞るため，ファン動力を削減できる。 | ③ ファンコイルユニット・加湿外気供給方式は，水―空気方式に分類され，搬送動力を小さく抑えられる。 | ④ 床吹出し空調方式は，居住域優先の空調が容易で，天井高の高い大規模空間で有効に機能する。 | ⑤ 全空気方式は，水―空気方式に比べてダクトスペース（PS/DS）を著しく小さくできる利点がある。
R3-11 | 令和3年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建築設備の省エネルギー対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 全熱交換器は，排気から顕熱と潜熱の両方を回収して給気に戻す省エネルギー機器である。 | ② 外気冷房制御は，中間期や冬期に外気エンタルピーが低い場合，外気をそのまま導入して冷房負荷を削減する。 | ③ インバータ制御によるポンプ変流量制御では，吐出弁を絞る方式に比べて電力を削減できない。 | ④ BEMS（ビルエネルギー管理システム）は，建築設備の運転状態を監視・計測し最適制御を行う。 | ⑤ 蓄熱式空調システムは，夜間電力で冷温水を製造・蓄熱し，昼間のピーク電力をシフト・カットする。
R3-12 | 令和3年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 給水設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 直結増圧給水方式は，受水槽を介さずに水道本管から増圧ポンプで直接高層階へ給水する方式である。 | ② 高置水槽給水方式において，給水下限圧力を確保するため水槽設置位置は最低使用水栓より低く配置する。 | ③ ウォーターハンマーは，配管内の流速急変により圧力が急激に上昇して衝撃音や振動を生じる現象である。 | ④ クロスコネクションは，飲料水配管とそれ以外の配管（汚水・再生水等）が直接接続された不適切な状態である。 | ⑤ バキュームブレーカは，給水配管内に生じた負圧による吐水口からの逆流（サイホン作用）を防止する器具である。
R3-13 | 令和3年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水・通気設備に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 排水トラップの封水深は，通常 50mm 以上 100mm 以下とするのが標準である。 | ② 破封現象には，自己サイホン作用，吸出し作用，はね出し作用，蒸発などがある。 | ③ 各個通気方式は，排水トラップごとに通気管を接続する方式で，排水通気性能が最も優れている。 | ④ 通気管の目的は，排水管内の不快な臭気のみを外部へ放出し，配管内の圧力変動を緩和する作用はない。 | ⑤ 排水横枝管の勾配は，管径に応じて 1/50 や 1/100 など適切に設定して搬送性能を保つ。
R3-14 | 令和3年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水設備の衛生管理及び配管に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 伸頂通気管は，排水立管の上部を延長して屋外に開放するもので，通気立管と独立して大口径化する必要はない。 | ② 排水槽（湧水槽・汚水槽）の底部は，汚泥の滞留を防ぐため吸込み pit に向かって 1/15 以上 1/10 以下の勾配を設ける。 | ③ 阻集器（グリーストラップ等）は，排水中の油脂分や固形物を捕集分離して下水道への流入を防ぐ。 | ④ 間接排水は，水槽や調理機器の排水管口を排水受け容器のあふれ面より適正な空間（排水口空間）をあけて開放接続する。 | ⑤ 敷地排水管（屋外排水管）には，清掃および点検用に一定の距離ごとに排水マス（マンホール）を設ける。
R3-15 | 令和3年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 1 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 室内の換気及び必要換気量に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 必要換気量は，室内の汚染物質（CO2など）の発生量と許容濃度，外気濃度から算出される。 | ② 第1種機械換気方式は，給気ファンと排気ファンの両方を用いて室内圧力を任意に制御できる。 | ③ 第2種機械換気方式は，給気のみをファンで行い，室内を正圧に維持して外気侵入を防ぐ（無菌室等）。 | ④ 第3種機械換気方式は，排気のみをファンで行い，室内を負圧に維持して他室への臭気拡散を防ぐ（厨房・トイレ等）。 | ⑤ 温度差（浮力）による自然換気量は，2開口間の高低差の平根および室内外温度差の2乗に比例する。
R3-16 | 令和3年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内空気質及び有害物質に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一酸化炭素（CO）は，無色無臭の有害ガスであり，血液中のヘモグロビンと強く結合して酸素搬送を阻害する。 | ② 二酸化炭素（CO2）は，室内空気汚染の総合的な指標として用いられ，建築物衛生管理基準では 1000 ppm 以下とされる。 | ③ ホルムアルデヒドは，主にカビなどの微生物代謝産物から発生する揮発性有機化合物（VOC）である。 | ④ ラドンは，土壌や建築材料から発生する自然放射性物質であり，呼吸器系への曝露が問題視される。 | ⑤ 浮遊粉塵は，粒径が小さくなるほど気道奥深くまで到達しやすく，建築物基準では 0.15 mg/m3 以下と定められる。
R3-17 | 令和3年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建築物衛生法（建築物における衛生環境の確保に関する法律）における空気環境の基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 居室における浮遊粉塵の量は，0.15 mg/m3 以下と規定されている。 | ② 一酸化炭素の含有率は，100 ppm 以下（特例で50ppm以下）と定められている。 | ③ 二酸化炭素の含有率は，1000 ppm 以下と定められている。 | ④ 温度は 18℃以上 28℃以下，相対湿度は 40%以上 70%以下が望ましい基準値とされている。 | ⑤ 気流は 0.5 m/s 以下と規定されている。
R3-18 | 令和3年度 | Ⅲ-18 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 4 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 下水処理における水質指標及び汚濁指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD（生物化学的酸素要求量）は，好気性微生物が有機物を分解する際に消費する酸素量である。 | ② COD（化学的酸素要求量）は，酸化剤（過マンガン酸カリウム等）を用いて有機物を化学的に酸化する際の酸素要求量である。 | ③ SS（浮遊物質量）は，水中に懸濁している径1μm以上の不溶解性物質の重量濃度である。 | ④ TOC（全有機炭素）は，水中の窒素・リン量を含めた全汚濁負荷を炭素換算で示す指標である。 | ⑤ BOD/COD比が高い廃水は，一般に生物処理を適用しやすい特性をもつ。
R3-19 | 令和3年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 5 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 水質試験・測定方法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD5測定における標準的な培養温度は 30℃ であり，培養期間は 7 日間である。 | ② DO（溶存酸素）の測定には，ウィンクラー法や隔膜電極法（DOメーター）が用いられる。 | ③ 濁度は，水中の不溶解性懸濁物質による光の散乱・透過光減少度合いを測定する指標である。 | ④ 大腸菌群数の測定には，最確数法（MPN法）や特定酵素基群培養法などが用いられる。 | ⑤ 吸光光度法は，特定波長の光の吸収度合いから重金属やアンモニア態窒素等を定量する方法である。
R3-20 | 令和3年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 下水・汚水処理における生物処理プロセスに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 標準活性汚泥法は，ばっ気槽と最終沈殿池で構成され，汚泥返送を行いつつ好気分解を進める。 | ② A2O法（嫌気・無酸素・好気法）は，リンの生物学的除去と窒素の脱窒を同時に達成するプロセスである。 | ③ MBR（膜分離活性汚泥法）は，最終沈殿池の容量を従来の2倍以上に拡大して処理性能を高める技術である。 | ④ 回転車向接触氏（RBC）法は，固着生物膜を利用した生物処理技術であり，管理が比較的容易である。 | ⑤ ステップエアレーション法は，流入水（あるいは返送汚泥）をばっ気槽の数箇所に分散供給して酸素要求量を均一化する。
R3-21 | 令和3年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 2 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 浄化槽の構造及び処理方式に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 単独処理浄化槽は，し尿のみを処理する施設であり，現在は新規設置が原則禁止されている。 | ② 合併処理浄化槽は，し尿と生活雑排水を併せて処理する施設であり，BOD除去率90%以上が求められる。 | ③ 嫌気ろ床接触ばっ気方式は，前段の嫌気ろ床槽で固形物分離・嫌気分解を行い，後段の接触ばっ気槽で好気分解を行う。 | ④ 浄化槽管理者には，定期的な「保守点検」「清掃」及び法定の「水質検査（7条・11条検査）」の受検義務がある。 | ⑤ 浄化槽の処理対象人件（人槽）は，実際の住居者数のみで決定され，建物の延べ床面積は考慮されない。
R3-22 | 令和3年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 1 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 汚泥処理及び処分プロセスに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 汚泥濃縮の目的は，含水率を低下させて汚泥体積（容積）を削減し，後続プロセスの負荷を減らすことである。 | ② 含水率 99% の汚泥を含水率 98% まで濃縮すると，汚泥の固形物重量は半分（1/2）に減量される。 | ③ 汚泥消化（嫌気性消化）プロセスでは，有機物がメタンガスと二酸化炭素に分解され，エネルギー回収が可能である。 | ④ 汚泥脱水機には，ベルトプレス脱水機，遠心脱水機，多ノズルプレス脱水機などが用いられる。 | ⑤ 脱水ケーキの焼却は，汚泥の減容化および衛生的な無害化を図る上で極めて有効な処分前処理である。
R3-23 | 令和3年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 3 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 水質汚濁に係る環境基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 河川の生活環境項目における主要な有機汚濁指標としては，COD（過マンガン酸カリウム法）が用いられる。 | ② 湖沼及び海域の生活環境項目においては，有機汚濁指標として COD が採用されている。 | ③ 健康項目には，カドミウム，全シアン，鉛，PCB，トリクロロエチレンなどが設定されている。 | ④ 湖沼及び海域には，富栄養化対策として全窒素及び全リンの環境基準が指定されている。 | ⑤ 全国の公共用水域における健康項目の環境基準達成率は，例年極めて高い水準（99%以上）を維持している。
R3-24 | 令和3年度 | Ⅲ-24 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 2 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 水質汚濁防止法に基づく規制制度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 特定施設を設置する工場・事業場（特定事業場）からの排出水には，全国一律の排水基準が適用される。 | ② 都道府県は，水質汚濁防止のため，全国一律基準では不十分な水域に対し「上乗せ排水基準」を条例で定められる。 | ③ 排水基準の規制対象には，有害物質（健康項目）と項目のみが含まれ，生活環境項目（BOD/SS等）は適用除外とされる。 | ④ 指定水域・特定地域に対しては，汚濁負荷量の総量削減規制制度が適用される。 | ⑤ 地下水の水質浄化対策命令制度により，有害物質による地下水汚染の拡大防止が図られている。
R3-25 | 令和3年度 | Ⅲ-25 | 廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本(定義・処理責任) | 1 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の区分、処理委託基準および定義の正誤判定 | 廃棄物処理法における廃棄物の分類及び処理責任に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一般廃棄物の最終的な処理責任は都道府県にあり，産業廃棄物の処理責任は市町村にある。 | ② 産業廃棄物は，事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法で定められた20種類（燃えがら，汚泥，廃油等）である。 | ③ 事業者は，その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない（排出事業者責任）。 | ④ 特別管理産業廃棄物は，爆発性，毒性，感染性その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがある廃棄物である。 | ⑤ 市町村は，一般廃棄物処理計画を定め，これに従って一般廃棄物を適正に処理しなければならない。
R3-26 | 令和3年度 | Ⅲ-26 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 | 5 | 紙マニフェスト・電子マニフェストの交付義務、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 排出事業者は，産業廃棄物の処理を他人に委託する場合，原則としてマニフェストを交付しなければならない。 | ② マニフェストには，廃棄物の種類，数量，排出事業者名，収集運搬業者名，処分業者名等を記載する。 | ③ 排出事業者は，処分業者からの最終処分完了報告（E票など）を一定期間内に受領し，処理完了を確認する義務がある。 | ④ 電子マニフェスト制度は，情報処理センターを介して電子処理する仕組みであり，紙マニフェストの保管義務（5年間）がそのまま課される。 | ⑤ 排出事業者は，毎年マニフェストの交付状況等に関する報告書を作成し，都道府県知事等へ提出しなければならない。
R3-27 | 令和3年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 4 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 最終処分場の分類及び構造基準に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 遮断型最終処分場は，重金属類等を有害基準を超えて含む特別管理産業廃棄物等を埋立処分する施設である。 | ② 安定型最終処分場は，浸出水処理施設と二重遮水工の設置が義務付けられた全天候型の処分場である。 | ③ 管理型最終処分場は，生活ごみや一般産業廃棄物を埋め立てる施設で，遮水工と浸出水処理施設を備える。 | ④ 管理型最終処分場の浸出水処理設備では，生物処理，凝集沈殿，活性炭吸着，消毒等の高度処理が行われる。 | ⑤ 最終処分場の廃止に当たっては，埋立地の安定化（ガス発生低下，浸出水水質クリア等）を確認する必要がある。
R3-28 | 令和3年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 3 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | ごみ焼却施設におけるダイオキシン類抑制対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ダイオキシン類は，塩素，有機物，触媒金属（銅等）が存在する高温プロセスで生成・再合成（デノボ合成）される。 | ② 燃焼管理による発生抑制としては，800℃以上の完全燃焼と未燃ガス滞留時間（2秒以上）の確保が基本である。 | ③ 排ガス冷却設備では，200～300℃の温度域を急速冷却（水噴霧冷却塔等）することで再合成を防止する。 | ④ 排ガス処理設備としては，バグフィルタ（ろ過式集塵機）や活性炭吹き込みによる吸着除去が有効である。 | ⑤ ダイオキシン類対策特別措置法における毒性等量（TEQ）は，最も毒性の強い 2,3,7,8-TCDD を基準（1.0）として換算算出される。
R3-29 | 令和3年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 5 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | 資源循環・リサイクル関連法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 容器包装リサイクル法では，消費者が分別排出，市町村が分別収集，特定事業者が再商品化の役割を担う。 | ② 家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）の対象4品目は，エアコン，テレビ，冷蔵庫・冷凍庫，洗濯機・衣類乾燥機である。 | ③ 建設リサイクル法において，特定建設資材（コンクリート，木材等）を用いた一定規模以上の建設工事では，分別解体と再資源化は任意努力目標とされる。 | ④ 食品リサイクル法（食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律）は，食品関連事業者に対して発生抑制や再生利用を促進する。 | ⑤ プラスチック資源循環促進法は，設計から廃棄に至るライフサイクル全体でのプラスチックの資源循環を目的とする。
R3-30 | 令和3年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 3 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | 我が国の一般廃棄物・産業廃棄物の排出状況及び統計に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 我が国の年間の一般廃棄物総排出量は約4億トンであり，産業廃棄物総排出量は約4000万トンである。 | ② 一般廃棄物の処理においては，ごみ直接焼却率が約8割と高く，減容化が強く推進されている。 | ③ 産業廃棄物の総排出量のうち，汚泥，動物のふん尿，がれき類の3種類で全体の8割以上を占める。 | ④ 最終処分場の残余年数は，一般廃棄物・産業廃棄物ともに逼迫した状況が続いており，削減努力が求められている。 | ⑤ 1人1日当たりのごみ排出量は，長期的には微減・横ばい傾向で推移している。
R3-31 | 令和3年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 循環型社会形成推進基本法における廃棄物等処理の優先順位（優先順位原則）として，最も適切な順番はどれか。 | ① ①リユース → ②リデュース → ③マテリアルリサイクル → ④サーマルリサイクル → ⑤適正処分 | ② ①発生抑制（リデュース） → ②再使用（リユース） → ③再生利用（リサイクル） → ④熱回収（サーマルリカバリー） → ⑤適正処分 | ③ ①再生利用（リサイクル） → ②熱回収（サーマルリカバリー） → ③発生抑制（リデュース） → ④再使用（リユース） → ⑤適正処分 | ④ ①適正処分 → ②発生抑制（リデュース） → ③再使用（リユース） → ④再生利用（リサイクル） → ⑤熱回収 | ⑤ ①熱回収 → ②再生利用 → ③再使用 → ④発生抑制 → ⑤適正処分
R3-32 | 令和3年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 2 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 特別管理一般廃棄物には，PCB使用家電製品，ゴミ焼却施設からのばいじん・焼却灰（基準超）が含まれる。 | ② 特別管理産業廃棄物には，燃えやすい廃油（引火点70℃未満），強酸（pH2.0以下），強アルカリ（pH12.5以上）が含まれる。 | ③ 感染性産業廃棄物は，医療機関等から発生する血液や付着物などで感染性病原体を含むおそれがあるものである。 | ④ 特別管理産業廃棄物管理者の設置は努力義務であり，資格要件や任命義務は課されていない。 | ⑤ 特別管理産業廃棄物の収集運搬にあたっては，他の廃棄物との混在防止や飛散・漏洩防止の厳格な措置が必要である。
R3-33 | 令和3年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 5 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | ごみの質・性状分析及び物理化学的分析に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ごみの三成分は，水分，可燃分，灰分の3つの含有割合（重量%）で表される。 | ② 高位発熱量は，燃焼ガス中の水蒸気の潜熱（蒸発熱）を含めた発熱量である。 | ③ 低位発熱量は，高位発熱量から水蒸気の潜熱分を差し引いた実効的な発熱量であり，焼却炉の熱計算に用いられる。 | ④ 熱しゃく減量は，焼却灰（焼却残渣）を高温（600℃程度）で加熱燃焼させた際の重量減少率であり，未燃分割合を示す。 | ⑤ 焼却残渣の熱しゃく減量に関する維持管理目標値は，通常 20% 以上と高く設定される。
R3-34 | 令和3年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 4 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | ごみ焼却施設におけるプラント構成及び余熱利用に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ボイラ設備は，焼却炉の高温排ガスから熱を回収して高圧スチームを生成する装置である。 | ② ごみ発電（サーマルリサイクル）は，ボイラで発生した蒸気で蒸気タービンを回して発電するシステムである。 | ③ ごみ発電の発電効率は，主蒸気温度の上昇（高パラメータ化）や過熱器の腐食対策によらず一律30%以上に固定される。 | ④ 施設内の余熱は，熱供給施設，場内給湯，周辺温水プールや地域暖房等に幅広く利用される。 | ⑤ 排ガス中の有害成分（HCl，SOx，NOx等）の除去のため，消石灰吹き込みや脱硝装置（触媒式等）が組み込まれる。
R3-35 | 令和3年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 1 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 地球環境問題及びプラスチック問題に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① マイクロプラスチックは，径 5 cm 以上の大きなプラスチック破片のことであり，海洋生物への誤食影響はない。 | ② バーゼル条約の改正により，汚れたプラスチックごみの輸出入規制が強化された。 | ③ 温室効果ガス（CO2，メタン，N2O，フロン類等）の削減は，地球温暖化対策の重要課題である。 | ④ 温室効果ガス排出量算出において，バイオマス由来の可燃物焼却に伴う CO2 放出は算定上カーボンニュートラルとして扱われる。 | ⑤ 脱炭素社会への移行に向けて，ごみ焼却熱の高効率発電やバイオマス利活用が進められている。
R4-01 | 令和4年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照・日射に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 日射が大気中で散乱されたのち、全天空から地表に到達する成分を天空日射量又は拡散日射量という。 | 日照時間の可照時間に対する比を百分率で表したものを日照率という。 | 日本では東経135°（明石）を日本中央標準時の拠点に定めているが、東京は明石よりも早く南中時を迎える。 | 低鉄分ガラスは日射透過率が低い。 | 大気中の水蒸気や炭酸ガス、雲などの長波長放射を吸収する特性が、大気の温室効果の原因となっている。
R4-02 | 令和4年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 5 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 床面積が50m²で、机上面照度500lxを確保するには、1灯当たりの光束が2,500lmのランプが何灯必要か。光束法により求めた灯数で最も近い値はどれか。ただし、保守率0.7、照明率0.7とする。 | 8灯 | 11灯 | 14灯 | 15灯 | 21灯
R4-03 | 令和4年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 3 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 次のa〜eの建築材料の熱伝導率 [W/(m・K)] について、値の大きいものから順に並べたものはどれか。 a 土壁 b ステンレス鋼 c せっこうボード d グラスウール断熱材16K相当 e コンクリート | b, a, c, d, e | b, a, e, c, d | b, e, a, c, d | e, b, a, c, d | e, b, a, d, c
R4-04 | 令和4年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 2 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 人体の熱収支及び温熱感覚指標に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 予測平均温冷感申告PMVと予測不満足率PPDはISOにおける標準的温熱感覚指標として採用されており、−0.5≦PMV≦0.5、PPD≦10%が推奨範囲とされている。 | 予測平均温冷感申告PMVは新有効温度ET*よりも暑暑環境評価を正確に行うことができると考えられている。 | 体温調整機構において、皮膚血流の調整によるコア・シェル部の大きさ変化で体温調整が可能な領域を中性温域という。 | 各種作業時の代謝量はmetを単位として表すが、1metは体表面積当たりの椅座安静状態での代謝量であり58.2W/m²である。 | 発汗していない状態でも、絶えず人体の皮膚や粘膜からは水分蒸発による放熱が起きており、これを「不感蒸せつ」という。
R4-05 | 令和4年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 2 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 音波と聴覚に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 残響時間は室の容積が大きいほど長くなり、吸音する材料や物体が多いほど短くなる。 | 音波の回折による減衰は波長が物体の寸法に比べ、長い場合は大きく、短い場合は小さい。 | 連続音の調子（pitch）は主として周波数に関係し、周波数の小さい音は低く感じる。 | 音として聞こえる周波数の範囲は、その強さによって変わるが、大体20〜20,000Hzである。 | ある音を聞こうとするとき、騒音が同時に存在すると、非常に聞きにくくなることをマスキング効果と呼ぶ。
R4-06 | 令和4年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 3 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 結露とその対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 室内の温度の高い湿り空気が、その空気の露点温度以下の冷たい壁や天井に触れ、水蒸気が凝集する現象のことを結露という。 | 断熱材貼付により断熱材の高温側は結露しにくくなり、低温側は結露しやすくなる。 | 外壁において、防湿層を断熱層の屋外側に設けることは、内部結露を防止する効果がある。 | 絶対湿度は気密に仕切られていない限り、暖房室、非暖房室で同じになる傾向にあるので、室温の低い室内で結露が発生しやすい。 | 窓ガラスの室内側にカーテンを設けることは、冬期におけるガラス面の結露の防止対策として期待できない。
R4-07 | 令和4年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 2 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 室内空間において、瞬間一様拡散が仮定できる状況下で人為的にガスを発生させ、その濃度を測定するトレーサーガス法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | トレーサーガス法は、トレーサーガスが空間の壁などに吸われやすかったり、吸着したりしないことを仮定している。 | トレーサーガス法は、空間の開口部や隙間が数多く分散しており、そこでの空気の流出入が不明確であるような自然換気の測定には用いることができない。 | トレーサーガスには、空気と比重が比較的近く、濃度測定が簡易なガスが用いられる。 | トレーサーガスを空間内に一定割合で人為的に連続放出し、その定常状態の濃度を測定することで、換気量を得ることができる。 | トレーサーガスを空間内に放出し、均一な濃度分布を達成した後の濃度変化を測定することで、換気量を得ることができる。
R4-08 | 令和4年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空気流動に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 | 定常状態において、外部から室内に流入する空気の質量流量は、室内から外部へ流出する空気の質量流量と同じである。 | 冬期において、室内の温度より外気温の方が低い場合、屋内外の温度差によって、上部には外気が流入する力が生じ、下部には室内の空気が流出する力が生じる。 | 風圧力によって換気される場合、その換気量は、外部風向と開口条件が一定ならば、外部風速の平方根に比例する。 | 外気に面して異なる高さに同じ大きさの2つの開口部がある室において、無風の条件で温度差換気を行う場合、換気量は内外温度差の2乗に比例する。 | 大きさの異なる上下の2つの開口部を用いて、無風の条件で温度差換気を行う場合、中性帯の位置は、有効開口面積の小さい方の開口部に近づく。
R4-09 | 令和4年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建物の温熱環境に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 定常状態を想定した日射が当たる外壁では、外気温を相当外気温度に置き換えて計算すれば、日射の影響を考慮した貫流熱量が求められる。 | ナイトパージにより冷気を室内に導入し、外気が保持する冷熱を躯体に蓄熱させ、昼間の冷房の用に供することができる。 | 内断熱は蓄熱負荷を小さく抑え、予熱時には、室温及び壁体の室内表面温度を速やかに所定のレベルに到達させることができる。 | アトリウムや大空間などでは、人間が居住する範囲だけを局所的・効果的に空調することが望まれる。 | 物体間の放射による熱移動量は、それぞれの物体表面の絶対温度の3乗の差に比例する。
R4-10 | 令和4年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 4 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 給排水設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 大便器に使用する洗浄弁（フラッシュバルブ）の必要圧力は、ゲージ圧で0.07MPa以上である。 | 受水槽は保守・点検のため、標準的には上部に1m以上、周囲・下部に0.6m以上のスペースを設けなくてはならない。 | 給水系統への逆サイホン作用による汚水の逆流を防止するために、洗面器に吐水口空間（エアギャップ）を設ける。 | 排水トラップの最大封水深は50mmである。 | 給水管の圧力損失には、直管による摩擦損失以外に、継手や弁類などによる圧力損失があるが、これらの圧力損失はいずれも流速の2乗に比例して増大する。
R4-11 | 令和4年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 次の記述の、[ ア ]〜[ ウ ]に入る記号又は数式の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「下図のモリエ（モリエル）線図に示す圧縮式冷凍機の冷凍サイクルにおいて、[ ア ] は蒸発過程を、[ イ ] は圧縮過程をそれぞれ示しており、この冷凍機としての理論成績係数は [ ウ ] で表される。」 | ア: 1→2, イ: 2→3, ウ: (h2-h1)/(h3-h2) | ア: 4→1, イ: 3→4, ウ: (h3-h2)/(h2-h1) | ア: 3→4, イ: 1→2, ウ: (h3-h1)/(h3-h2) | ア: 1→2, イ: 3→4, ウ: (h2-h1)/(h3-h1) | ア: 4→1, イ: 2→3, ウ: (h3-h2)/(h3-h1)
R4-12 | 令和4年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排煙設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 防煙区画は、煙感知器の作動を確実にするような効果も期待できる。 | 自然排煙は、一般の事務室のように天井高さが低く、換気経路も明確でない場合には有効な排煙効果は期待できない。 | 防煙区画（水平区画）の面積は、最大100m²である。 | 機械排煙設備の手動開放装置を壁面に設ける場合は、床面より0.8〜1.5mの高さとする。 | 天井チャンバ方式の排煙設備は、同一排煙区画内であれば、間仕切り変更に対して排煙ダクト工事が不要となる。
R4-13 | 令和4年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内空気を空調機の熱交換器に通して冷却・減湿（除湿）した。室内の顕熱負荷が6.6kWのとき、空調機の吹出し風量と除湿量との組合せとして、最も適切なものは次のうちどれか。ただし、与条件は以下とする。 室内空気（空調機の入口）条件：温度26℃、絶対湿度0.011 kg/kg(DA) 吹出し（空調機の出口）条件：温度15℃、絶対湿度0.009 kg/kg(DA) 空気の比熱：1.2 kJ/(m³・K) 空気の比体積（比容積）：0.83 m³/kg(DA) | 吹出し風量: 550 m³/h, 除湿量: 1.2 kg/h | 吹出し風量: 1320 m³/h, 除湿量: 2.2 kg/h | 吹出し風量: 1320 m³/h, 除湿量: 3.2 kg/h | 吹出し風量: 1800 m³/h, 除湿量: 3.0 kg/h | 吹出し風量: 1800 m³/h, 除湿量: 4.3 kg/h
R4-14 | 令和4年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建築物におけるねずみ・害虫対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 外気温が低くなると、外壁に内部から伝わる熱や、隙間から漏れる熱を感じて、越冬等の目的で昆虫等が侵入しやすくなる。 | ねずみの駆除は、餌を断つこと、通路を遮断すること、巣を作らせないことを基本に進める。 | 居住環境で見られるコナヒョウヒダニやヤケヒョウヒダニは、ヒトを刺したり吸血したりすることはないが、そのふんや死骸は喘息やアトピー性皮膚炎の原因となることがある。 | ゴキブリは、夜間、潜伏場所から出現し、摂食、摂水行動を起こし、体内に組み込まれた体内時計により、約24時間を周期とする行動が見られる。 | イエバエ、クロバエ、ニクバエ類等の中・大型のハエ類は、厨房等の処理がきちん行われていても、幼虫が発生する。
R4-15 | 令和4年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 2 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 下図に示す二面開口住戸の風力換気量に最も近い値はどれか。ただし、外部風速（v）、各開口部の風圧係数（C）、実効面積（αA）は下図に示す値とする。 外部風速 v＝4 m/s 開口部1: α1A1＝2 m², C1＝＋0.6 開口部2: α2A2＝2 m², C2＝−0.3 | 5.1 m³/s | 5.4 m³/s | 7.6 m³/s | 20.4 m³/s | 21.5 m³/s
R4-16 | 令和4年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 建築物における衛生的な環境の確保に関する法律（建築物衛生法）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 保健所は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の正しい知識の普及に努めるとともに、環境衛生上の相談に応じ、必要な指導を行う。 | 建築物環境衛生管理技術者免状は、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習会の課程を修了した者又は、建築物環境衛生管理技術者試験に合格した者に対し、厚生労働大臣が交付する。 | 建築物衛生法が定める「特定建築物」に、病院の用に供される建築物は含まれない。 | 建築物衛生法が定める「特定建築物」は、定められた用途の用に供される部分の延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物である。 | 特定建築物所有者等は、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を建築物環境衛生管理技術者に選任しなければならない。
R4-17 | 令和4年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | スギ花粉に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | スギ花粉として認識される粒子の大きさは山径約3μmで、ほぼ球状の粒子である。 | 花粉飛散数は気温との相関が高く、また、湿度が低下するに従い飛散数は増加し、風速が強くなれば多数の花粉が飛散する。 | 花粉の室内における高さ別落下量は、床面に近いほど多い。 | 床材は堆積花粉の除去のしやすさを考慮すると、毛足の長いカーペットよりフローリングの方が望ましい。 | 空中花粉の捕集方法は、単位面積・単位時間内に自然落下する花粉を捕集する「落下法」と 定量の空気中に含まれる花粉を捕集する「体積法」に大別される。
R4-18 | 令和4年度 | Ⅲ-18 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 3 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 室内におけるカビに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 住宅内の壁紙、塗料、木材のほとんどはカビの栄養源となり、温度、特に湿度条件が整えば増殖する。 | 外気の湿度条件としてすでにカビの発生可能な夏期は、換気しても室内はカビの発生可能な状態が続くので、カビの防止には室内の絶対湿度を下げる必要がある。 | カビはpH（水素イオン濃度）では、酸性や中性を好み、アルカリ性では生育しない。 | カビの測定は、培地の準備、捕集（サンプリング）、培養及び計数などを経てカビの汚染度合いを評価する。 | カビの数を表す単位としては、CFU（colony forming unit）が用いられ、捕集されたカビが培地の表面で一定の温湿度条件と培養期間において増殖し、肉眼で確認できるような1つの集落（コロニー）を1CFUという。
R4-19 | 令和4年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 1 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 令和2年度の汚水処理普及率に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 全国平均の汚水処理普及率は、前年度に対して約5ポイント上昇している。 | 全国平均の汚水処理普及率の内訳は、公共下水道、浄化槽、農業集落排水施設の順に高い。 | 汚水衛生処理率が90%以上の都道府県がある。 | 人口が5万人未満の市町村における平均の汚水処理率は、全国平均を下回っている。 | 下水道の整備済区域であっても、下水道に接続されていない人口は、汚水衛生処理率には含まれない。
R4-20 | 令和4年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 3 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 令和4年度より、生活環境項目環境基準のうち大腸菌群数が削除され、大腸菌数が追加された。この大腸菌数の測定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 特定酵素基質寒天培地を用いる。 | 大腸菌の培養は、37℃付近で24時間行う。 | 培養後に形成されるコロニーの形状に基づき、大腸菌を識別する。 | 1つの試料につき2回以上繰り返し試験を行い、それらの結果を算術平均する。 | 試験結果の単位は、CFU/100mLで表す。
R4-21 | 令和4年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 2 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 流入汚水（水量25m³/日、BOD200mg/L）をBOD除去率90%の処理施設で処理し、水路（水量190m³/日、BOD2mg/L）に放流した場合、放流後の水路のBOD濃度 [mg/L] として、最も近い値はどれか。ただし、処理水と水路の水は完全に混合するものとする。 | 2 mg/L | 4 mg/L | 12 mg/L | 18 mg/L | 25 mg/L
R4-22 | 令和4年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 4 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 次のうち、浄化槽の構造方法（昭和55年建設省告示第1292号 最終改正平成18年国土交通省告示第154号に定める構造方法）に定められている処理方式として、適切なものはどれか。 | 担体流動方式 | 回分式活性汚泥方式 | オキシデーションディッチ方式 | 標準活性汚泥方式 | 膜分離活性汚泥方式
R4-23 | 令和4年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 3 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 排水等の試験では、試料採取後、直ちに行うことが原則であるものの、直ちに試験ができずに試料の保存が必要となる場合がある。次のうち、試料の保存処理として不適切なものはどれか。 | 生物化学的酸素要求量（BOD）の試験に用いる試料は、0〜10℃の暗所に保存する。 | 亜硝酸イオンの試験に用いる試料は、クロロホルムを加え0〜10℃の暗所に保存する。 | クロム（VI）の試験に用いる試料は、硝酸を加えpHを約1として保存する。 | シアン化物の試験に用いる試料は、水酸化ナトリウム溶液を加えpHを約12として保存する。 | 農薬（パラチオンなど）の試験に用いる試料は、塩酸を加え弱酸性として保存する。
R4-24 | 令和4年度 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 4 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 次のうち、水質汚濁防止法における「化学的酸素要求量その他の水の汚染状態を示す項目」として、最も不適切なものはどれか。 | 水素イオン濃度（pH） | 浮遊物質量（SS） | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | シアン化合物 | フェノール類含有量
R4-25 | 令和4年度 | Ⅲ-25 | 水質管理 | 消毒(塩素/オゾン/紫外線) | 2 | 遊離残留塩素、結合残留塩素（クロラミン）、オゾン、紫外線消毒の殺菌力・残留性比較 | 水の塩素消毒において生じる次の物質のうち、最も消毒効果の大きいものはどれか。 | 次亜塩素酸イオン（OCl⁻） | 次亜塩素酸（HOCl） | モノクロラミン（NH2Cl） | ジクロラミン（NHCl2） | トリクロラミン（NCl3）
R4-26 | 令和4年度 | Ⅲ-26 | 水質管理 | 硝化・脱窒反応 | 3 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 排水の水質試験におけるBOD（生物化学的酸素要求量）の測定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 希釈水には、好気性微生物の正常な生育に必要な微量の培養素（カルシウム、マグネシウム、鉄、窒素、りん等）を含有していること。 | 試料を希釈水で希釈し、20℃で5日間放置したとき消費された溶存酸素の量から求める。 | 溶存酸素消費率が100%になるように試料を希釈する。 | 溶存酸素が過飽和の試料は、ばっ気などにより、溶存酸素を20℃の飽和近くにする。 | 硝化作用を抑制した状態のBODの測定方法が定められている。
R4-27 | 令和4年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 4 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 国が定めたプラスチック使用製品設計指針に即したプラスチック使用製品の設計のうち、特に優れた設計を主務大臣が認定する制度がある。 | 特定プラスチック使用製品について、特定プラスチック使用製品提供事業者が取り組むべき事項の判断基準を主務大臣が定めている。 | 市区町村による再商品化に関する措置として、容器包装リサイクル法に規定する指定法人に委託する方法がある。 | 使用済プラスチック使用製品の自主回収・再資源化事業を行う場合、事業者は主務大臣による事業計画の認定を受けた上で、廃棄物処理法に基づく業の許可を得ることが求められる。 | プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者は、主務大臣が定める判断基準に基づき、積極的な排出の抑制・再資源化等に取り組むことが求められる。
R4-28 | 令和4年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 5 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | すべての産業廃棄物がこの制度の対象であるが、排出事業者が自ら処理する場合など、マニフェストの交付が不要な場合がある。 | 排出事業者がマニフェストで確認しなければならない範囲は、最終処分終了時までである。 | 排出事業者は、廃棄物の種類ごと・運搬先ごとにマニフェストを交付しなければならない。 | 排出事業者は、運搬受託者又は処分受託者より送付されたマニフェストの写しを、送付を受けたときから5年間保存しなければならない。 | 従来、紙マニフェストと電子マニフェストのどちらを用いても構わなかったが、紙マニフェストの使用は終了した。
R4-29 | 令和4年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 3 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | 厚生省通達「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について（昭和52年環整95号、平成2年環環境22号改定）」に示された方法に従い焼却灰の熱しゃく減量を求めたところ、次の値が得られた。熱しゃく減量として、最も近い値はどれか。 乾燥後の試料の重量：10kg そのうち、大型不燃物の重量：1kg 大型不燃物除去後・強熱前の重量：20g 大型不燃物除去後・強熱後の重量：19g | 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5%
R4-30 | 令和4年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 1 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | 廃棄物の焼却温度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 750℃以下になると空気中の窒素と酸素が反応して、いわゆるThermal NOxが生成される。 | 廃棄物焼却炉における燃焼室内温度は、通常800〜900℃程度に保たれている。 | ダイオキシン類の生成を抑えるには、800℃以上が必要とされる。 | 950℃を超えると焼却灰の溶融が起こり、炉壁や冷却装置などに付着する可能性がある。 | 悪臭物質（アンモニアやメチルメルカプタンなど）や有害物質（ホルムアルデヒドやシアン化水素など）の分解には、700℃以上であることが必要である。
R4-31 | 令和4年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 2 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 廃棄物に係る事件に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 米国のラブキャナル事件では、有害廃棄物が原因となって、不妊、流産、奇形児の誕生が多発した。 | イタリアのセベソ事件では、清掃工場で発生した爆発事故によって、大量の周辺土壌がダイオキシンに汚染された。 | ナイジェリアのココ事件では、大量のPCBを含んだ廃棄物が持ち込まれ不法投棄された。 | 香川県の豊島産業廃棄物不法投棄事件では、汚泥や木くずを使ってミミズを養殖する中間処理の許可を受けた業者が、シュレッダーダスト、廃油等を搬入していた。 | 青森・岩手県境における廃棄物不法投棄問題では、他県で排出された産業廃棄物が不法投棄されていた。
R4-32 | 令和4年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 3 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 循環分野における地域循環共生圏の形成に向けて実施すべき取組に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 廃棄物として処理されていないような地域内の未利用資源や資源ごみ等の地域資源、既存施設等を活用する。 | 少子高齢化など、地域が抱える社会変化に対応した資源循環に取り組む。 | コミュニティ単位あるいは市町村内での、できるだけコンパクトな地域内処理に取り組む。 | 資源採掘から製品化、流通、販売を行う企業（動脈）と、廃棄物等を収集・運搬、再利用する自治体等（静脈）が連携して、資源循環に取り組む。 | 特定の拠点に循環資源を集中させ、多様な資源の性質に応じた処理方法を選択したり、同じ性状のものを集めて、まとめて転換処理を行ったりする。
R4-33 | 令和4年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 5 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | 「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針（平成18年9月環境省）」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 廃棄物処理施設のうち、焼却施設及び最終処分場については、知事により申請書及び生活環境影響調査書が縦覧され、住民、市町村長の意見聴取、専門家の意見聴取等の手続が行われる。 | 調査事項は、廃棄物処理施設の稼働並びに当該施設に係る廃棄物の搬出入及び保管に伴って生じる生活環境への影響に関するものである。 | 動物・植物調査は生活環境影響調査の対象とする調査事項には含まれていない。 | 生活環境影響調査は、許可を要するすべての廃棄物処理施設について実施が義務づけられている。 | 生活環境影響調査は、廃棄物処理施設の変更の許可を受ける場合は不要である。
R4-34 | 令和4年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 5 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 廃石綿等の産業廃棄物処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 廃石綿等は、特別管理産業廃棄物として指定されている。 | 廃石綿等は、石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので、飛散するおそれのあるもののことである。 | 建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、大気汚染防止法によりすべての石綿含有建材が規制対象となっている。 | 廃石綿等を直接埋立処分する際には、大気中に飛散しないように、あらかじめ固型化、薬剤による安定化等の措置を講じた後、耐水性の材料で二重に梱包する等の措置が必要となる。 | 廃石綿等を無害化処理することにより、海洋投入処分することが認められている。
R4-35 | 令和4年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 4 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の埋立終了後の扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 跡地利用として、太陽光発電を導入した事例がある。 | 公園・スポーツ広場・農園等として跡地利用されている。 | 埋立終了後においても、排水処理やガス抜き等の維持管理を継続する必要がある。 | 埋立終了した埋立地は、厚さがおおむね1m以上の土砂及び遮水シートにより開口部を閉鎖する必要がある。 | 廃止された最終処分場は、廃棄物処理施設として維持管理を行わなくとも、そのまま生活環境保全上の問題が生じるおそれがない状態である。
R5-01 | 令和5年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 北緯35度の日射及び日射調整に関する記述 | 北緯35度の地点の日射及び日射調整に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 冬至の水平面の終日日射量は，夏至の南鉛直面の終日日射量に比較して多い。 | ② 大気透過率が大きいほど，直達日射が強く，逆に天空日射が弱くなる。 | ③ 東西鉛直面の日射は，日の出・日没付近の，太陽高度の低い状況に対応しているので，日射の調整には庇以外のブラインドなどが必要となる。 | ④ 北鉛直面は，年間を通じて直達日射を受けない。 | ⑤ 南鉛直面の終日日射量は，日射を遮蔽したい夏至のときに最小となる。
R5-02 | 令和5年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 3 | 建物の伝熱（熱伝導率・断熱材・対流熱伝達率等）に関する記述 | 建物の伝熱に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 鋼，コンクリートなど密度が1,000kg／m³以上の大きい建築材料は，構造部材として使用される例が多いが，これらの熱伝導率は概ね1W／（m・K）以上で大きく，熱を通しやすい。 | ② 性能の高い断熱材を作るには，固体内部に大量の気体を含み，それらをなるべく微細な空隙に封じ込めるなどして，その流動を抑制する必要がある。 | ③ 屋外風速が3ｍ／ｓの場合，外壁の屋外側の対流熱伝達率は，室内側の対流熱伝達率の値よりも小さい。 | ④ 日射遮蔽係数は，厚さ3ｍｍの透明ガラスの日射熱取得率を基準に各種材料の日射熱取得率を表した値であるため，この値が小さい方が日射遮蔽効果は高い。 | ⑤ 中空層の熱抵抗は，その厚さが2〜5ｃｍ程度までは，厚さを増すほど熱抵抗は増大するが，それ以上ではほとんど変化しない。
R5-03 | 令和5年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 1 | 視覚・採光基準・直接グレア・明視条件に関する記述 | 光環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ヒトの視覚において，暗所視では，比視感が最大になる波長が長い方にずれる。 | ② ヒトの視覚において，明順応に比べて，暗順応は時間がかかる。 | ③ 建築基準法における教室及び保育室の採光に有効な窓の基準開口率は，1／5である。 | ④ 直接グレアの防止の基本は，前方視野角の60°以内に高輝度光源を露出させないことである。 | ⑤ 照明設計における明視の条件には，対象の大きさ，対比の大きさ，明るさが含まれる。
R5-04 | 令和5年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 4 | 点光源による水平面照度の計算（EA／EBの比） | 下図に示すように光度1,000cdの点光源がある。その直下2ｍの位置にある床上の点Ａの水平面照度をEA［lx］とする。また，点Ａから水平に２ｍ離れた位置の点Ｂの水平面照度をEB［lx］とする。このとき，EA／EBの値に最も近いものはどれか。ただし，この点光源の配光特性は一様であり，水平面照度は壁面等の反射の影響は受けないものとする。 | ① 0.35 | ② 0.71 | ③ 1.00 | ④ 1.41 | ⑤ 2.83
R5-05 | 令和5年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 1 | 室内空気汚染（粉じん・CO2許容濃度・CO発生等）に関する記述 | 室内の空気汚染に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 粉じんは１〜２μm以下のものが肺胞内に留まって健康被害を及ぼすと考えられていることから，直径10μm以下の粉塵が規制対象となっている。 | ② 必要換気量は室内の汚染物質発生量に対して比例するので，１人当たりm³/hや床面積１m²当たりm³/hのように表示されることが多い。 | ③ 建築基準法や建築物環境衛生管理基準では室内環境における二酸化炭素の許容濃度は1,000ppmであるのに対して，労働環境における二酸化炭素の許容濃度は1,500ppmである。 | ④ 石油ストーブでは，酸素濃度が21%から19%に低下すると，不完全燃焼により急速に一酸化炭素が発生する。 | ⑤ 建材に示されるホルムアルデヒド放散速度とは，建材1m²から１時間当たり放散されるホルムアルデヒド重量を意味する。
R5-06 | 令和5年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 5 | 騒音（屈曲振動・NC値・環境基準・SN比）に関する記述 | 騒音に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 単一壁に斜めに入射する音波によって，壁体が屈曲振動を起こして透過損失が低下することがある。 | ② 室内騒音の許容値は，騒音レベルLpA［dB］で表した場合の値は，NC値より５〜10大きい。 | ③ 主として住居の用に供せられる地域に対する騒音の環境基準は，昼間55dB以下，夜間45dB以下とされている。 | ④ SN比は，測定対象音のレベル（S［dB］）と暗騒音のレベル（N［dB］）の差（S−N）によって求めることができる。 | ⑤ 室内騒音の許容値は，レストラン，美術館，音楽教室の順で大きくなる。
R5-07 | 令和5年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 1 | 水配管システム（三方弁制御・直管圧力損失・ポンプ揚程等）に関する記述 | 水配管システムに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 三方弁による負荷制御は，負荷が減少すると配管水流量も減少するため，ポンプ動力を節減できる。 | ② 流体が管の断面を充満して流れる場合の直管の圧力損失は，摩擦係数，管の長さ，流体の密度及び流速の２乗に比例し，管の内径に反比例する。 | ③ 開放回路のポンプ揚程は，循環の摩擦損失のほかに押し上げ揚程が加わるので，密閉式に比べてポンプ動力が大きくなる。 | ④ リバースリターン方式は，ファンコイルユニットや放熱器など，同一機種が広い区域に多数連続して設置されるような場合に有効である。 | ⑤ 普通の屋内配管では，浸食による腐食を防ぐための管内流速を一般に2.0m／s以下としている。
R5-08 | 令和5年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 5 | 外気負荷（顕熱負荷および潜熱負荷）の計算 | 次の条件で冷房している室の外気負荷に関して，顕熱負荷と潜熱負荷の組合せとして，最も適切なものはどれか。 条件： 空気密度：1.2 kg/m³，乾き空気の定圧比熱：1.0 kJ/(kg・K) 外気導入量：400 m³/h，水の蒸発潜熱：2,500 kJ/kg 外気温度：34.0 ℃，室内空気温度：26.0 ℃ 外気絶対湿度：24 g/kg(DA)，室内絶対湿度：12 g/kg(DA) | ① 1,067 W 1,112 W | ② 1,067 W 4,000 W | ③ 3,840 W 14,400 W | ④ 4,000 W 1,067 W | ⑤ 4,000 W 1,112 W
R5-09 | 令和5年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 加湿・除湿装置 | 4 | 除湿装置（冷却式・吸収式・吸着式・圧縮式）の原理に関する記述 | 除湿装置に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 冷却式除湿装置は，処理空気の温度低下と相対温度の上昇を伴うため，これらが問題となる場合は，冷却除湿後の空気を加熱（再熱）する必要がある。 | ② 吸収式（湿式）除湿装置は，近年は殺菌性を要求される一部食品用途以外はあまり使用されない。 | ③ 吸着式除湿装置は，水分を吸着する性質を持つシリカゲル，活性アルミナ，合成ゼオライト，活性炭などの吸着剤を利用したものである。 | ④ 吸収式（湿式）除湿装置は，ほかの方式に比べて機構が簡単で，安全で金属腐食の問題も少ない。 | ⑤ 圧縮式除湿装置は，空気を圧縮することによって水蒸気の分圧を増加させ，水蒸気の飽和点を超えさせて凝縮分離する方式であり，設備費及び運転費が高くなる。
R5-10 | 令和5年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 3 | 給水方式（直結直圧・直結増圧・圧力水槽・高置水槽・ポンプ直送）に関する記述 | 給水方式に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 水道直結直圧方式の採用は，夏場など水圧が低くなる時期の水道本管の圧力で決定する必要がある。 | ② 水道直結増圧方式は，供給される水道水の水質劣化や水槽清掃等の衛生上の問題がない上に，省エネルギー効果も期待できる。 | ③ 圧力水槽方式は，水道本管の圧力により圧力水槽内の空気を圧縮・加圧して給水する方式である。 | ④ 高置水槽方式は，給水圧力がほとんど一定である。 | ⑤ ポンプ直送方式は，ポンプやポンプ制御の費用を考えると，小規模建築では設備費が割高になる。
R5-11 | 令和5年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 4 | 吹出口（スロット型・アネモ型・パン型・ノズル型等）の特性に関する記述 | 吹出口に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① スロット型吹出口からの気流は，線源から三次元的に広がる噴流となる。 | ② アネモ型吹出口は，誘引比が小さく拡散性が低いため，コールドドラフトが生じやすい。 | ③ パン型吹出口は，冷房時は下向き吹き出し，暖房時は水平吹き出しが一般的である。 | ④ ノズル型吹出口で，側壁上部から水平に吹き出す場合，暖房時は居住域に滞留域が生じやすい。 | ⑤ 長方形の吹出口からの気流は，アスペクト比（縦横比）が大きいときは円状から円すい状に広がる。
R5-12 | 令和5年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 2 | 大便器の給水方式（洗浄弁・ロータンク）および洗浄方式に関する記述 | 大便器に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 洗浄弁方式による給水は，最低必要水圧が70kPaである。 | ② ロータンク方式による給水は，最低必要水圧が30kPaである。 | ③ 洗浄方式の分類におけるサイホン式は，洋風便器のみで使用されており，溜水面が広く，汚れにつきにくい。 | ④ 洗浄弁方式は，連続して頻繁に使用される建物に最適である。 | ⑤ 洗浄方式の分類における洗落とし式は，主に和風便器に使用されており，便鉢の水がたまるところに汚物を一時ためて流し出すが，水たまりが浅いため臭気の発散が多い。
R5-13 | 令和5年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 5 | 空気清浄機の清浄原理（ろ過・衝突粘着・静電・吸収・吸着）に関する記述 | 空気清浄機の清浄原理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ろ過式は，繊維などによる多孔質空間の中を粉じんが通過するとき，衝突・さえぎりなどによって粉じんを除去する方式で，一般に最も多く利用されている。 | ② 衝突粘着式は，粘着剤を塗布した金網・金属板などに粉じんを慣性力で衝突させて除去する方式で，比較的大きな粉じんを対象とする。 | ③ 静電式は，高圧電界による荷電及び吸引付着力により粉じんを除去する方式で，比較的微細な粉じんを対象とする。 | ④ 吸収法は，水又は薬液などによって有害ガスを吸収させて除去する方式で，特定のガスに対して効果的である。 | ⑤ 吸着法は，活性炭などに有害ガスを吸着させて除去する方式で，多種類のガスに対して効果がある。
R5-14 | 令和5年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | レジオネラ属菌対策・冷却塔 | 1 | レジオネラ属菌とその対策（エアロゾル飛散抑制・生物膜・貯湯槽50℃以上等）に関する記述 | レジオネラ属菌とその対策に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① レジオネラ症は，レジオネラ属菌による感染症で，そのうちレジオネラ肺炎について，症状のみで他の肺炎と鑑別することは困難である。 | ② レジオネラ症の発生防止対策の基本は，レジオネラ属菌が繁殖しやすい状況を少なくするとともに，これを含むエアロゾルの飛散を抑制することである。 | ③ レジオネラ属菌は，生物膜に生息する微生物等のなかで繁殖するため，消毒剤から保護されている。 | ④ 湯温が50℃に満たない貯湯槽には，50℃以上に保つ能力を有する加熱装置を設置して，レジオネラ属菌の繁殖を抑制する必要がある。 | ⑤ 入浴設備の浴槽水は毎日換えることが原則であり，最低でも1週間に1回以上完全に交換する必要がある。
R5-15 | 令和5年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 加湿・除湿装置 | 4 | 加湿器（超音波・気化式・スプレー・パン形・遠心加湿器）の特性に関する記述 | 加湿器に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 超音波加湿器は，常温で霧化するため，冷房時より暖房時の加湿に適する。 | ② 気化式加湿器には，加湿装置についた残留物の洗浄用に加湿量の1.5〜3倍の給水量が必要である。 | ③ スプレー形加湿器は，水や温水噴霧の場合には空気の温度低下を伴う。 | ④ パン形加湿器は，水中に溶けた不純物が濃縮されるため，スケールが付着し，寿命が短い。 | ⑤ 遠心加湿器は，水を回転拡散させ，霧状にして給湿する。
R5-16 | 令和5年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 2 | 温熱環境評価指標（PMV・ET*・作用温度・WBGT）に関する記述 | 温熱環境評価指標に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① PMV（Predicted Mean Vote：予測平均温冷感申告）は，人体に関する熱平衡式と被験者実験結果に基づいて提案された温熱快適性指標である。 | ② 新有効温度（ET*）は，人体のぬれ率と平均皮膚温に基礎を置いた体感温度であり，異なる着衣量，代謝量，気流であってもET*の値の大小で温冷感を直接比較できる。 | ③ 作用温度は，空気温度と平均放射温度の人体に対する対流熱伝達率と放射熱伝達率の重み付け平均で表される。 | ④ WBGT（Wet-Bulb Globe Temperature：湿球黒球温度）は，暑熱環境の熱ストレスを評価する指標であり，乾球温度・自然換気状態の湿球温度・グローブ温度から算出される。 | ⑤ 作用温度やグローブ温度では，人体が発熱体であるという点を考慮していないため，気流による冷却効果を評価できない。
R5-17 | 令和5年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ねずみ・害虫対策 | 4 | 建築物におけるねずみ・昆虫等の防除に関する記述 | 建築物におけるねずみ・昆虫等の防除に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① ねずみ，ゴキブリ，ハエなどは，建築物の外部や内部の汚染された場所と食品の間を行き来して，病原体の伝播に関与する。 | ② 建築物内で頻繁に発生するチリダニ科に属するコナヒョウヒダニやヤケヒョウヒダニは，喘息やアトピー性皮膚炎発症の主要なアレルギーの原因となる。 | ③ トコジラミはカメムシ目の昆虫であり，幼虫，雌雄成虫とも吸血し，近年ホテルや旅館の客室での被害が増加している。 | ④ ヒトが生活する環境は，いくつかの種類の生物にとっても適した環境である場合が多く，そのような環境からヒト以外の生物を全て排除することは極めて難しい。 | ⑤ ねずみ・昆虫等は種によって発生源や行動する場所が異なることから，定期的に，統一的に殺虫・殺鼠剤など安価で効果も早く現れる薬剤を散布することが望ましい。
R5-18 | 令和5年度 | Ⅲ-18 | 水質管理 | DO測定法・大腸菌数測定 | 3 | 溶存酸素（DO）の物理・化学的特性に関する記述 | 溶存酸素に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 河川水に対する溶存酸素の供給は，大部分が大気中からの酸素溶解による。 | ② 水に対する酸素溶解速度は，その時点の溶存酸素濃度と飽和溶存酸素濃度の差に反比例する。 | ③ 水温が高くなると，飽和溶存酸素濃度は低下する。 | ④ 有機汚濁物質濃度が著しく高くなると，河川水は嫌気状態となり，有機酸などの臭気物質が発生する。 | ⑤ 富栄養化が過度に進んだ閉鎖性水域では，底層水の溶存酸素濃度が低下する。
R5-19 | 令和5年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 硝化・脱窒反応 | 5 | 硝化液循環方式を用いた生物学的硝化脱窒法の影響因子に関する記述 | 次のうち，生活排水処理において，硝化液循環方式を用いた生物学的硝化脱窒法により窒素除去を行う際の影響因子として，最も不適切なものはどれか。 | ① 流入汚水の窒素濃度に対するBOD濃度の比 | ② 流入汚水量に対する循環水量の比 | ③ 反応槽内の水温 | ④ 反応槽内のpH | ⑤ 反応槽内の塩化物イオン濃度
R5-20 | 令和5年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | 排水処理に用いられるろ過（砂ろ過・膜ろ過・損失水頭等）に関する記述 | 次のうち，排水処理に用いられるろ過に関する記述として，最も不適切なものはどれか。 | ① 砂ろ過では，砂を充填したタンクに通水して汚濁物質を砂の層で捕捉する。 | ② 膜ろ過は，活性汚泥と処理水の分離に用いられる。 | ③ 膜ろ過では，クロスフローろ過を行う。 | ④ 砂ろ過では，ろ材に用いる砂の粒径が大きいほど，ろ過速度が遅くなる。 | ⑤ 砂ろ過を続けることにより，損失水頭が増大する。
R5-21 | 令和5年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 1 | 汚泥の濃縮（含水率変化と容積変化）の計算問題 | 汚泥の濃縮に関する記述の［ ］に入る数値の組合せとして，最も適切なものはどれか。 条件：含水率（湿量基準）［ A ］%の汚泥20m³を10m³に濃縮した場合，濃縮後の汚泥の含水率（湿量基準）は［ B ］%となる。 | ① 98.8, 98.0 | ② 99.0, 98.2 | ③ 99.2, 98.4 | ④ 99.4, 98.6 | ⑤ 99.6, 98.8
R5-22 | 令和5年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 1 | 生活排水処理施設の設計・維持管理用語と単位の組合せに関する記述 | 次のうち，生活排水処理施設の設計又は維持管理において用いられる用語とそれらの単位の組合せとして，最も不適切なものはどれか。 | ① BOD-MLSS負荷 m²/(m³・日) | ② ばっ気強度 m³/(m³・時) | ③ 比表面積 m²/m³ | ④ 水面積負荷 m³/(m²・日) | ⑤ 越流負荷 m³/(m・日)
R5-23 | 令和5年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | 四塩化炭素の測定方法（JIS・告示規格）に関する記述 | 次の四塩化炭素の測定方法のうち，「水質汚濁に係る環境基準（昭和46年環境庁告示第59号 最終改訂令和5年環境省告示第6号）」に規定されていないものはどれか。 | ① パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析法 | ② ヘッドスペースーガスクロマトグラフ質量分析法 | ③ 電子捕獲検出器を用いたパージ・トラップーガスクロマトグラフ法 | ④ 水素炎イオン化検出器を用いたヘッドスペースーガスクロマトグラフ法 | ⑤ 電子捕獲検出器を用いたヘッドスペースーガスクロマトグラフ法
R5-24 | 令和5年度 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 2 | 生活排水処理におけるリン除去技術（嫌気・好気法・不連続点塩素・凝集沈殿・晶析等）に関する記述 | 次の処理法のうち，生活排水処理におけるリン除去技術として用いられないものはどれか。 | ① 嫌気・好気法 | ② 不連続点塩素処理法 | ③ 生物・化学的同時処理法 | ④ 凝集沈殿法 | ⑤ 晶析（接触）脱リン法
R5-25 | 令和5年度 | Ⅲ-25 | 水質管理 | 水質指標・指標菌 | 5 | 水質指標（透視度・COD・SS・MLSS・大腸菌群）に関する記述 | 水質に関する記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 透視度とは，試料水の透明の程度を示す指標であり，BOD（生物化学的酸素要求量）と相関を示すことが多い。 | ② COD（化学的酸素要求量）とは，主として有機物質が酸化剤によって酸化される際に消費される酸素量を表したものである。 | ③ 浮遊物質（SS）とは，水中に懸濁している物質で，試料を1μmのガラス繊維ろ紙でろ過し，蒸発乾固したろ紙上の残留物のことである。 | ④ MLSS（活性汚泥浮遊物質）とは，活性汚泥反応槽中の浮遊物質のことであり，活性汚泥中の微生物量を表す指標である。 | ⑤ 大腸菌群とは，グラム陽性，無芽胞の桿菌で乳糖を分解してガスを生成する偏性嫌気性菌の総称である。
R5-26 | 令和5年度 | Ⅲ-26 | 水質管理 | DO測定法・大腸菌数測定 | 2 | 環境水における糞便汚染指標菌の条件に関する記述 | 次のうち，環境水における糞便汚染の指標の条件として，最も不適切なものはどれか。 | ① 人及び動物の排泄物中に常に大量に存在すること。 | ② 人及び動物の排泄物以外にも広く存在する菌であること。 | ③ 水域において，ある程度生存力を有すること。 | ④ 水域で極端に増殖しないこと。 | ⑤ 検出操作が簡便であること。
R5-27 | 令和5年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 2 | 一般廃棄物のごみ処理事業経費（国民1人当たり・推移傾向）に関する記述 | 一般廃棄物のごみ処理事業経費に関する記述の［ ］に入る数値・語句の組合せとして，最も適当なものはどれか。 条件：2021年度におけるごみ処理事業に係る経費は，国民1人当たりに換算すると［ A ］円となり，2013年度以降は概ね［ B ］傾向である。 | ① 12,000 減少 | ② 17,000 増加 | ③ 17,000 減少 | ④ 21,000 増加 | ⑤ 21,000 減少
R5-28 | 令和5年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 5 | 大気汚染防止法のばい煙対象物質に関する記述 | 次のうち，廃棄物焼却炉の排ガス中に含まれる物質として，大気汚染防止法のばい煙に定められていないものはどれか。 | ① いおう酸化物 | ② ばいじん | ③ 塩化水素 | ④ 窒素酸化物 | ⑤ ダイオキシン類
R5-29 | 令和5年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 5 | 特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物の定義および管理に関する記述 | 特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物（以下「特別管理廃棄物」という。）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 特別管理廃棄物とは，廃棄物のうち爆発性，毒性，感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいう。 | ② 特別管理一般廃棄物のうち，感染性一般廃棄物とは，医療機関等から排出される一般廃棄物で，感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるものをいう。 | ③ 特別管理産業廃棄物の処理に当たっては，特別管理産業廃棄物の種類に応じた特別な処理基準が設けられている。 | ④ 特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は，廃棄物の種類ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要がある。 | ⑤ 特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は，特別管理産業廃棄物の処理業の許可を有する業者に委託する必要がある。
R5-30 | 令和5年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 4 | 可燃ごみの燃焼に必要な理論酸素量の計算問題 | 可燃ごみ1kg中に炭素0.72kg，水素0.12kg，酸素0.16kgが含まれるごみがある。（その他の元素は，組成割合が小さく無視できるものとする。）このごみ1kgの燃焼に必要な理論酸素量に最も近い値はどれか。ただし，各元素の原子量は，炭素12，水素1，酸素16とする。 | ① 0.075［kmol/kg］ | ② 0.080［kmol/kg］ | ③ 0.085［kmol/kg］ | ④ 0.090［kmol/kg］ | ⑤ 0.095［kmol/kg］
R5-31 | 令和5年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 2 | 環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業・手順に関する記述 | 環境影響評価法に基づく環境アセスメントの対象事業及び手続に関する記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 環境アセスメントの対象となる事業は，道路，ダム，鉄道，空港，発電所などの事業である。 | ② 面積が30ha以上の廃棄物最終処分場は，「第1種事業」として定められている。 | ③ 1日当たり処理能力が200t以上の廃棄物焼却施設は，「第1種事業」として定められている。 | ④ 環境アセスメントは，「配慮書，方法書，準備書，評価書，報告書」の順で調査・予測・評価を行うことをいう。 | ⑤ 準備書は，調査・予測・評価を実施した結果を示し，環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめたものである。
R5-32 | 令和5年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 2 | 海洋プラスチックごみ対策アクションプランに関する記述 | 次のうち，「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」（令和元年5月31日，海洋プラスチックごみ対策の推進に関する関係閣僚会議）に示されている取組として，最も不適切なものはどれか。 | ① 廃棄物処理制度によるプラスチックごみの回収・適正処理をこれまで以上に徹底するとともに，ポイ捨て・不法投棄及び意図的な海洋流出の防止を進める。 | ② 環境中に排出されたごみについては，まず海洋での回収に取り組む。 | ③ 海洋流出しても影響の少ない素材（海洋生分解性プラスチック，紙等）の開発やこうした素材への転換など，イノベーションを促進していく。 | ④ 我が国の廃棄物の適正処理等に関する知見・経験・技術等を活かし，途上国における海洋プラスチックごみの効果的な流出防止に貢献していく。 | ⑤ 世界的に海洋プラスチック対策を進めていくための基盤となるものとして，海洋プラスチックごみの実態把握や科学的知見の充実にも取り組む。
R5-33 | 令和5年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 災害廃棄物処理指針 | 2 | 産業廃棄物の不法投棄等の状況（令和3年度）に関する記述 | 環境省が実施した「産業廃棄物の不法投棄等の状況（令和３年度）について」に関する記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 不法投棄の新規判明事案において，廃棄物の種類の件数が最も多いのは廃プラスチック類であった。 | ② 不法投棄の新規判明事案において，実行者の件数が最も多いのは排出事業者であった。 | ③ 現に支障が生じている不法投棄等事案の対応については，支障除去措置を実施中又は実施予定となっている。 | ④ 現に支障のおそれがある不法投棄等事案の対応については，支障のおそれの防止措置，状況確認のための立入検査等を実施中又は実施予定となっている。 | ⑤ 現時点では支障等がない不法投棄等事案の対応については，支障等の状況に変化が生じた場合には速やかに対応ができるようにしておくことが必要である。
R5-34 | 令和5年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 2 | 産業廃棄物最終処分場（安定型・管理型・遮断型）に関する記述 | 産業廃棄物最終処分場に関する記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 安定型最終処分場では，安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物を搬入しないよう，展開検査が義務付けられている。 | ② 安定型最終処分場は，不活性で無害な産業廃棄物しか投入しないが，管理型最終処分場と同様に上流，下流の地下水分析が義務付けられている。 | ③ 管理型最終処分場は，環境を汚濁する可能性のある廃棄物などが埋立処分されるものであり，一般廃棄物最終処分場と同じ規格である。 | ④ 産業廃棄物最終処分場のうち，令和４年４月現在で最も施設数が多いのは，管理型最終処分場である。 | ⑤ 遮断型最終処分場は，浸出水の漏出が起こらないよう水密性を有するコンクリート構造物にしなければならない。
R5-35 | 令和5年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 4 | 最終処分場の浸出水処理に関する処理項目と処理方式の組合せ | 最終処分場の浸出水処理に関する処理項目と処理方式の組合せとして，最も不適切なものはどれか。 | ① カルシウムイオン − アルカリ凝集沈殿法 | ② SS − 凝集沈殿法 | ③ ダイオキシン類 − 砂ろ過法 | ④ 塩化物イオン − 精密ろ過法 | ⑤ ふっ素・ほう素 − キレート吸着法
R6-01 | 令和6年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 4 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 間口5m、奥行き5m、天井高さ3m、吸音率0.1の内装で作られた直方体の室がある。この室の残響時間は1.1秒であった。次に、内装のうち壁のみを吸音率0.25の材料に変更した。変更後の室の残響時間として、最も近い値はどれか。 | 3.8秒 | 2.4秒 | 0.8秒 | 0.6秒 | 0.4秒
R6-02 | 令和6年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 3 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 湿気環境に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 木材の含水率が20%を超えると腐朽菌が繁殖しやすくなるため、住宅の土台回り高含水率になりやすいので、床下換気を十分にする必要がある。 | 環境温度20℃において、静座時に人体（成人男性）から放出される水蒸気量は、34g/(h・人)程度である。 | 結露を防ぐために二重サッシを使用する場合、外気側のサッシはできるだけ気密にし、室内側は湿気が逃げやすい構造にする必要がある。 | 温度25℃、相対湿度95%が最もカビが発生しやすい条件であるといわれている。 | アスマン通風乾湿計において、乾球及び湿球の周辺空気飽和している状態では、乾球温度と湿球温度の示度は等しくなる。
R6-03 | 令和6年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 5 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 温熱快適性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 作用温度（OT）は、静穏な環境では気温と平均放射温度の平均値とみなせる。 | 生理的に快適な条件は、体温調節機構が無意識に最小限の努力で血管の収縮、拡張を行い、皮膚表面温度を約33℃に保てる熱中性域と呼ばれる状態にあることである。 | 環境適応モデル（アダプティブモデル）は、中央制御方式の空調を行う建物と、在室者自らが窓の開閉可能な自然換気方式の建物とでは、在室者の快適性が異なることを示したものである。 | ドラフトを防ぐため、作用温度（OT）が22.5℃以下の場合で、予想平均温冷感申告（PMV）が±0.5の範囲では、建物や窓、空調システムに起因する気流は体周囲のどの高さにおいても0.15m/sを超えないことが望ましいとされる。 | 新有効温度（ET*）はGaggeらによる理論から導かれた体感温度で、椅座静位、着衣量1.0clo、静穏気流、平均放射温度＝空気温度という標準状態でのET*が標準新有効温度（SET*）とされる。
R6-04 | 令和6年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 2 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 熱環境に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 壁や窓の固体表面からは対流と放射で熱が移動するが、室内側の設計用の熱伝達率は自然対流熱伝達率に放射熱伝達率を加えた9W/(m²・K)が一般に用いられる。 | 建物全体の熱損失は、総合熱貫流率に内外の温度差を乗じて求められるが、総合熱貫流率には換気熱損失の影響は考慮されていない。 | 日射が当たる外壁表面から流入する熱流は、相当外気温度と外壁表面温度の差に、屋外側熱伝達率を乗じることで求められるが、建物外壁表面に日射を反射する塗料を用いると相当外気温が下がるため、室内への貫流熱流を小さく抑えることができる。 | 壁の熱貫流抵抗は、壁を構成する各要素の熱抵抗の和に室内側熱伝達抵抗と屋外側熱伝達抵抗を加えた値で求められる。 | 外気温度の変化が無視できる状態で、暖房運転開始・停止を同じ条件で行ったとき、断熱性の高い建物の方が低い建物より定常状態の室温は高くなり、熱容量の大きい建物は定常状態に達するまでの温度変化が緩慢になる。
R6-05 | 令和6年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 1 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 建物の自然換気に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 2つの開口部があるとき、2つの開口部とも負の風圧係数となる場合、それらの風圧係数に差があっても風力換気は生じない。 | 窓を開放した場合などの開口部通過風量は、開口部面積に比例し、圧力差の平方根に比例する。 | 中性帯の位置は、定性的には開口部の大きい方に近づく。 | 高さの異なる2つの開口部があるときの温度差換気量は、直列合成した実効面積αAに比例するとともに、室内外温度差及び開口高さの差の平方根に比例して増加する。 | 実効面積αAにおけるαは流量係数であり、開口の形状や寸法で異なるが、通常端部が直角に整形された窓では0.6〜0.7程度となる。
R6-06 | 令和6年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 3 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 光環境・視環境に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 明視の4条件として、対象物の明るさ、視対象と背景の対比、対象物の大きさ、見る時間が挙げられるが、このうち照明が関わるものは「対象物の明るさ」である。 | フリッカーは不快感を引き起こす要因となるが、人間は10Hzの光の点滅に対して最も反応し、60〜70Hzで感じなくなるとされる。 | 視対象が高輝度ではなくても表面が光沢面で、視線と光源の位置によっては正反射した光によって視対象が見えにくくなる場合があり、これを直接グレアという。 | 昼光照明においては、最低照度の確保のために、設計用全天空照度として「暗い日」に当たる5000lxを用いるのが一般的である。 | 昼光照明の計算で用いる昼光率には直射日光が考慮されていないが、近年、光ダクトなど直射日光を活用する昼光利用システムがみられるようになっている。
R6-07 | 令和6年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 5 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 全熱交換器に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 回転型は、ロータの回転に伴って排気の一部が給気側に移行することがある。 | 静止型の給排気を隔てる仕切り板は、伝熱性と透湿性を持つ材料である。 | 静止型は、回転型よりも目詰まりを起こしやすい。 | 中間期の運転には注意が必要な場合もある。 | 空調システムに全熱交換器を使用する場合、別に外気取入用系統が必要である。
R6-08 | 令和6年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | シャワーヘッドから給湯量（混合湯量）16L/min、使用温度（混合湯温度）40℃のお湯を出す場合、給湯温度を60℃、給水温度を15℃とすると、給湯すべき給湯量として、最も近い値はどれか。ただし、配管などの熱損失はないものとする。 | 8.2 L/min | 8.9 L/min | 10.0 L/min | 10.7 L/min | 11.6 L/min
R6-09 | 令和6年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 防火ダンパに関する次の記述の、[ ア ]〜[ ウ ]に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「ダクトに設置される防火ダンパの温度ヒューズ型の溶融温度は、一般換気用 [ ア ] 程度、排煙用 [ イ ] 程度であり、羽根及びケーシングは [ ウ ] 以上の鋼板でつくる。」 | ア: 72℃, イ: 270℃, ウ: 1.2mm | ア: 72℃, イ: 280℃, ウ: 1.2mm | ア: 72℃, イ: 280℃, ウ: 1.5mm | ア: 120℃, イ: 270℃, ウ: 1.5mm | ア: 120℃, イ: 280℃, ウ: 1.5mm
R6-10 | 令和6年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 4 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | 給湯設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | スイベルジョイント工法とは、配管の分岐部に複数のエルボを組合せて用い、可とう性を持たせた配管工法である。 | ベローズ型伸縮継手とは、波形状に加工した管が軸方向に伸縮する構造の継手である。 | 強制循環方式における循環ポンプは、一般に貯湯槽の直前の返湯管部分に設置する。 | 給湯栓を開いて即座に湯が必要になるホテルなどでは、湯を供給する往管だけが設置された単管式が多く用いられる。 | ガス給湯器では能力表示に「号」を用いるが、1号は流量1 [L/min] の水の温度を25℃上昇させる能力である。
R6-11 | 令和6年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 空気調和設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | デシカント空調における除湿は、空気を冷却することで、水を凝縮して分離している。 | エアフローウィンドウは、従来のファンコイルユニット方式と異なり、水損リスクを減らし、保守管理の省力化が可能となる。 | 熱源によって生成された冷温熱を蓄える蓄熱槽のうち、氷蓄熱では、同じ熱量なら水蓄熱より容積が小さくてすむ。 | スクリュー式冷凍機は、中規模の建物用空調及び産業用に用いられる。 | パッケージ型空調機方式では、特殊なユニットを除き、通常は外気処理機能を持たないため、室内空気質確保のための対策が必要である。
R6-12 | 令和6年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 除湿装置に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 吸収式除湿装置は、家庭用途向けであり、幅広く使用されている。 | 冷却式除湿装置は、処理空気の温度低下と相対湿度の上昇を伴うため、これらが問題となる場合は、冷却除去後の空気を加熱（再熱）する必要がある。 | 吸着式除湿装置は、水分を吸着する性質を持つシリカゲル、活性アルミナ、合成ゼオライト、活性炭などの吸着剤を利用したものである。 | 圧縮式除湿装置は、空気を圧縮することによって水蒸気の分圧を増加させ、水蒸気の飽和点を超えさせて凝縮分離する方式であり、設備費及び運転費が高くなる。 | 冷却式除湿装置は、機構が簡単で、設備費が安く、空気の露点温度が高い場合に有利である。
R6-13 | 令和6年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 臭気に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | におい物質は、揮発性や化学反応性に富む比較的低分子の有機化合物である。 | 室内で発生する代表的な臭気には、体臭、喫煙臭、燃焼排気臭、台所臭、トイレ臭等がある。 | 嗅覚測定法では、臭気の状態を「無臭」を0、「強烈におい」を5とする6段階臭気強度表示法が使用されている。 | 臭気濃度は、臭気を数値化する方法の1つであり、対象臭気のにおい物質の質量濃度で表される。 | 臭気物質の濃度と人間の感覚量の関係については、「ウェーバー・フェヒナーの法則」の関係があることが知られている。
R6-14 | 令和6年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | WBGT（Wet-Bulb Globe Temperature：湿球黒球温度、暑さ指数）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | WBGTは、熱中症の発生と関連性が高く、熱中症の指標として広く用いられている。 | 熱中症の発症には身体側の要因も影響するため、衣類に応じたWBGT補正値や身体作業強度、暑熱順化の有無を考慮したWBGT基準値が厚生労働省により提示されている。 | 屋内に用いる場合のWBGTは、湿球温度と黒球温度を重みづけ平均して算出される。 | 屋外に用いる場合のWBGTは、乾球温度、湿球温度、黒球温度を重みづけ平均して算出される。 | WBGTは、人体の熱収支にかかわる環境側の気温、湿度、気流、輻射（放射）熱の4要素のうち、気流の影響は考慮していない。
R6-15 | 令和6年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 4 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 室内環境と健康影響に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | PM2.5の曝露による健康影響として、呼吸器系及び循環器系への影響が指摘されており、日本では大気環境基準が定められているが、室内環境の基準値はまだない。 | シックハウス症候群対策として、居住環境におけるホルムアルデヒド濃度の低減が重要である。このため、ホルムアルデヒド発散建材に関わる規制基準がJIS及びJASにより制定されている。 | 厚生労働省は室内空気汚染対策に取り組むに当たっての参考値として、TVOC（Total Volatile Organic Compounds）については、室内濃度の暫定目標値を400μg/m³と定めている。 | 健康な人が1500ppmの二酸化炭素（CO2）に暴露されると軽度の代謝障害を起こし、10000ppmでは数分以内に昏倒する。 | 有機リン系殺虫剤であるクロルピリホスは、健康影響への懸念から、2003年建築基準法の改正により、居室のある建物への使用が禁じられた。
R6-16 | 令和6年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 現在の建築物における衛生的な環境の確保に関する法律（建築物衛生法）施行令に規定されている建築物環境衛生管理基準における、空気調和設備を設けている場合の空気環境の調整に係る基準値に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 一酸化炭素の含有率 6ppm以下 | 二酸化炭素の含有率 1000ppm以下 | 温度 17℃以上28℃以下 | 相対湿度 40%以上70%以下 | ホルムアルデヒドの量 0.1mg/m³以下（＝0.08ppm以下）
R6-17 | 令和6年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内空気中の感染性を保った病原体を含む浮遊粒子を対象として、室内空気を室内循環機器や可搬式空気清浄機に循環させてエアフィルタで除去することで、対象の汚染物質を含まない新鮮外気によって5ACH（Air change per hour）の換気を行う場合と同程度の効果を得るために必要となるエアフィルタの性能と循環空気風量の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ただし、室容積は80m³、室内空気は完全混合されているものとし、エアフィルタによる対象浮遊粒子のワンパス除去効率は表に基づいて計算すること。 | エアフィルタ: ePM2.5 50%, 循環空気風量: 400 m³/h | エアフィルタ: ePM2.5 50%, 循環空気風量: 520 m³/h | エアフィルタ: ePM1 50%, 循環空気風量: 400 m³/h | エアフィルタ: ePM1 50%, 循環空気風量: 520 m³/h | エアフィルタ: ePM1 85%, 循環空気風量: 520 m³/h
R6-18 | 令和6年度 | Ⅲ-18 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 2 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 空気調和設備の冷却塔を発生源とするレジオネラ症を予防する対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 冷却塔からの排気に含まれるエアロゾルは、外気取入口や窓を介して屋内に侵入し、又は、地上に飛散することから、エアロゾルの飛散を抑制するための措置を講ずる必要がある。 | 開放式の角形冷却塔は、散水方向と空気の流れが逆方向となるカウンターフローが多く採用されているため、エアロゾルを上方に飛散させやすい。 | 冷却塔を設置する際には、風向き等を考慮して、外気取入口、居室の窓及び人が活動する場所から十分距離を置くようにする。 | 冷却水内のレジオネラ属菌を減少させるために、物理的清掃を行うとともに化学的洗浄と殺菌剤添加とを併用することが望ましい。 | 冷却塔や冷却水の維持管理状況の定期的な点検やレジオネラ属菌の定期検査の実施は、レジオネラ属菌抑制対策の効果の確認とともに冷却水系の適切な管理を行うために必要である。
R6-19 | 令和6年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 2 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 以下に示す条件で運転されている浄化槽の汚泥発生量として、最も近い値はどれか。 流入汚水量：250m³/日、流入水BOD濃度：200mg/L、放流水BOD濃度：20mg/L、汚泥転換率：70%、汚泥の含水率：98%、汚泥の比重：1.0 | 0.18 m³/日 | 1.58 m³/日 | 1.75 m³/日 | 1.93 m³/日 | 2.25 m³/日
R6-20 | 令和6年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 4 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 次のうち、沈殿槽の処理機能に影響を与える因子として、最も不適切なものはどれか。 | 有効水深 | 水面積負荷 | 越流負荷 | BOD面積負荷 | 有効容量
R6-21 | 令和6年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 5 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 浄化槽におけるばっ気の目的に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 生物処理に必要な酸素を供給する。 | 汚水と生物膜とを循環接触させる。 | 汚水と活性汚泥とを混合攪拌する。 | 臭気物質の発生を抑制する。 | 脱窒に必要な水素供与体を供給する。
R6-22 | 令和6年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 3 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 浄化槽の構造基準（昭和55年建設省告示第1292号最終改正平成18年国土交通省告示第154号に定める構造方法）に規定されている次の処理方式のうち、活性汚泥法が導入されている方式として、最も適切なものはどれか。 | 分離接触ばっ気方式 | 散水ろ床方式 | 長時間ばっ気方式 | 接触ばっ気方式 | 回転板接触方式
R6-23 | 令和6年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 3 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | ばっ気槽のMLSS（活性汚泥浮遊物質）が2500mg/L、SV（活性汚泥沈殿率）を測定したときの沈降汚泥容積は400mLであった。このときのSVI（汚泥容量指標）の値として、最も適切なものはどれか。 | 16 | 63 | 160 | 630 | 1600
R6-24 | 令和6年度 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 1 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 「工場排水試験方法（JIS K 0102-1:2021）17.2 酸性過マンガン酸カリウムによる酸素消費量」の測定方法で、最も不適切な操作はどれか。 | 加えた過マンガン酸カリウム溶液が完全に消費される量の試料を計り取り、水を加えて100mLとする。 | 硫酸（1＋2）を10mL加え、振り混ぜながら硝酸銀を加え塩化物イオンを除去する。 | 5mmol/L過マンガン酸カリウム溶液を10mL加え、沸騰水浴中で30分間加熱する。 | 水浴から取り出し、12.5mmol/Lシュウ酸ナトリウム溶液を10mL加える。 | 液温を50〜60℃で5mmol/L過マンガン酸カリウム溶液で僅かに赤色を呈するまで滴定する。
R6-25 | 令和6年度 | Ⅲ-25 | 水質管理 | 消毒(塩素/オゾン/紫外線) | 1 | 遊離残留塩素、結合残留塩素（クロラミン）、オゾン、紫外線消毒の殺菌力・残留性比較 | 下水の高度処理法の1つであるA2O方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 1段目の嫌気タンクでは、リン蓄積細菌にリンを吸収させる。 | 2段目の無酸素タンクでは、脱窒細菌により硝酸性窒素を窒素ガスに変換する。 | 3段目の好気タンクでは、リン蓄積細菌にリンを吸収させる。 | 3段目の好気タンクでは、硝化細菌によりアンモニア性窒素を硝酸性窒素へ変換する。 | 最終沈殿池では、余剰汚泥としてリンを回収する。
R6-26 | 令和6年度 | Ⅲ-26 | 水質管理 | 硝化・脱窒反応 | 3 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 「工場排水試験方法（JIS K 0102-1:2021）21.2 よう素滴定法」による溶存酸素の測定で用いる試薬として、最も不適切なものはどれか。 | 硫酸マンガン（Ⅱ）溶液 | アルカリ性よう化カリウム−アジ化ナトリウム溶液 | 過マンガン酸カリウム溶液 | でんぷん溶液 | チオ硫酸ナトリウム溶液
R6-27 | 令和6年度 | Ⅲ-27 | 水質管理 | DO測定法・大腸菌数測定 | 2 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 2021年度の我が国の公共用水域における生活環境項目の環境基準（BOD又はCOD）の達成率が高い順に並べた組合せとして、最も適切なものはどれか。 | 河川 ＞ 湖沼 ＞ 海域 | 河川 ＞ 海域 ＞ 湖沼 | 湖沼 ＞ 河川 ＞ 海域 | 海域 ＞ 河川 ＞ 湖沼 | 海域 ＞ 湖沼 ＞ 河川
R6-28 | 令和6年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 5 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | 廃棄物処理法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のものをいう。 | 一般廃棄物は市町村に処理責任があり、産業廃棄物はそれを排出する事業者に処理責任がある。 | 廃棄物の処理計画として、市町村が一般廃棄物の処理計画を定め、都道府県が産業廃棄物と一般廃棄物の処理計画を定める。 | 産業廃棄物を委託処理する場合には、マニフェストの交付が必要であるが、一般廃棄物の委託処理の場合には、その必要はない。 | 産業廃棄物処理業を行う場合には、処理業を行う区域が市町村の場合は当該市町村長、複数市町村にまたがる場合は都道府県知事の許可が必要である。
R6-29 | 令和6年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 2 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | 廃棄物の焼却処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | ごみの焼却方式には、連続的にごみを投入する連続式と、回分的にごみを投入するバッチ式があるが、近年、バッチ式は減少している。 | ストーカ炉では、ごみはホッパーに投入された後、階段状の火格子（ストーカ）上で乾燥、燃焼、後燃焼、溶融のプロセスを経て、完全に燃焼される。 | 流動床炉では、ごみはホッパーに投入された後、破袋・破砕されてから、固形加熱粒子を含む流動床に入れられる。 | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度は、おおむね200℃以下に冷却することが必要である。 | 集じん器で集められたばいじんは、特別管理一般廃棄物に指定されており、溶融固化、焼成、セメント固化、薬剤処理、酸などの溶媒による安定化のいずれかの処理を行う必要がある。
R6-30 | 令和6年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 4 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | 日本のごみ処理の状況に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 | 総排出量は年間約4千万トン（令和4年度）であり、経済活動や生活水準の停滞に伴い、近年は横ばいの状況にある。 | 焼却率は約8割（令和4年度）であり、ヨーロッパ諸国と同程度の水準にある。 | リサイクル率は約2割（令和4年度）であり、環境意識の高まりに伴い、近年も上昇を続けている。 | 最終処分量は年間約340万トン（令和4年度）であり、近年は減少傾向にある。 | ごみエネルギーの有効活用のため、焼却施設数と焼却施設における総発電電力量は、ともに増加の傾向にある。
R6-31 | 令和6年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 5 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | ごみ焼却によるダイオキシン類に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 発生を抑制するには、燃焼ガスの温度を高熱に維持すること、燃焼ガスの滞留時間を十分に確保することなどが重要である。 | 発生の抑制のためごみを安定燃焼させるには、ごみの攪拌、定量供給、適正負荷運転が重要である。 | 排ガスの冷却過程で前駆物質などの有機物がダイオキシン類に変わるデノボ合成の防止には、燃焼ガスの急冷及び低温化が有効である。 | バグフィルターは、排ガス中のダイオキシン類の除去に有効である。 | ストーカ式焼却炉の焼却灰（主灰）に含まれるダイオキシン類の濃度は、飛灰中の濃度より高い。
R6-32 | 令和6年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 5 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 一般廃棄物処理施設における施設整備と運営の事業方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、PFIは、Private Finance Initiative、DBOは、Design Build Operateである。 | 廃棄物処理施設の運営を長期にわたって民間事業者に委ねる包括的民間委託などの方法が採用されてきている。 | 廃棄物焼却施設を民間事業者が運営する場合、民間事業者が余剰電力の売却により収入を得ることがある。 | 施設整備と運営を一体の事業として進める方式に、PFI方式、DBO方式等がある。 | PFI方式は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」に基づいて実施する方式である。 | DBO方式は、民間事業者が自ら資金調達を行い、設計・建設・運営をする方式である。
R6-33 | 令和6年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 2 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | 災害廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 災害廃棄物処理支援ネットワークは、我が国の災害廃棄物対応力を向上させるため、災害廃棄物対策のエキスパートで構成される組織である。 | 災害廃棄物は、自然災害に直接起因して発生する廃棄物のうち、自然環境保全上の支障へ対処するため、市区町村等がその処理を実施するものである。 | 災害廃棄物対策指針は、災害廃棄物処理計画の策定及び災害廃棄物対策を実施する際の参考となる災害廃棄物対策の基本事項を環境省がとりまとめたものである。 | 災害廃棄物処理計画は、災害廃棄物を適正かつスムーズ・迅速に処理するために必要な事項を平時において地方公共団体が整理したものである。 | 災害廃棄物処理実行計画は、発生した災害廃棄物を適正かつスムーズ・迅速に処理するため、発災後において地方公共団体が策定するものである。
R6-34 | 令和6年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 1 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 送風機などにより空気流通を促進して埋立地内を好気状態に保つ好気性埋立構造とする必要がある。 | 埋立地の地下全面に不透水性地層がある場合は、表面遮水工ではなく鉛直遮水工とすることが認められている。 | 雨水集排水施設は、埋立地内への雨水の流入を防止することにより浸出水の削減を図り、浸出水処理施設及び遮水工の負担を軽減する役割を有する。 | 豪雨時には、浸出水処理施設の能力が小さいと埋立地内部に浸出水が貯水され、浸出水質の悪化とともに、地下への漏水の危険性が高まる。 | 覆土は、悪臭の発生防止、廃棄物の飛散・流出防止、衛生害虫の繁殖防止、火災の発生・延焼防止並びに景観の向上など周辺環境保全上の対策として大きな効果を有する。
R6-35 | 令和6年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 5 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の廃止に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 | 廃止の基準として、埋立地からガスの発生がほとんど認められないこと又はガスの発生量の増加が2年以上にわたり認められないことが定められている。 | 廃止の基準として、埋立地の内部が周辺の地中の温度に比して異常な高温になっていないことが定められている。 | 廃止の基準として、最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていることが定められている。 | 廃止後は、廃棄物が地下にある土地であって土地の形質の変更により生活環境保全上の支障が生じるおそれがある区域として、指定区域に指定される。 | 廃止後は、浸出液処理施設の機能の状態を定期的に点検し、異常を認めた場合には、速やかに必要な措置を講じる必要がある。
R7-01 | 令和7年度 | Ⅲ-1 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日照・日射・採光 | 3 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日照・日射に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 垂直ルーバーや縦型ブラインドは角度調整を行わない場合は，建物の東西面などほぼ正面からの日射を遮へいできない。 | ② 大気圏外の太陽放射は，地表面を覆っている大気によって散乱・吸収され，およそ 0.3～2.5μm の範囲のみが地表面に到達する。 | ③ 天空日射の光源は日射の大気による散乱であるため，大気透過率が大きいほど天空日射量は大きくなり，直達日射量は小さくなる。 | ④ 夏至の南向きの外壁の鉛直面は，東西を向いた外壁の鉛直面よりも入射する直達日射量は少ない。 | ⑤ 白やオフホワイトなどの明るい色の外壁は日射吸収率が小さいため，黒色や暗褐色の外壁に比べて壁が吸収する日射熱取得を削減することができる。
R7-02 | 令和7年度 | Ⅲ-2 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 照度・光環境 | 5 | 点光源からの水平面照度計算、グレア防止、昼光率および視環境・明視条件に関する正誤判定 | 下図に示す点光源に照らされたＡ点の水平面照度に最も近い値はどれか。ただし，点光源の配光特性は一様なものとし，反射は考慮しないものとする。[点光源(光度1000cd)、高さ2m、照射角60°、A点] | ① 250 lx | ② 63 lx | ③ 54 lx | ④ 42 lx | ⑤ 31 lx
R7-03 | 令和7年度 | Ⅲ-3 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 伝熱・熱伝導・熱移動 | 4 | 壁体の熱伝達率、熱貫流率、熱伝導率および熱移動メカニズムに関する基本記述の正誤判定 | 伝熱に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 自然対流熱伝達率は，暖房時の天井面よりも，冷房時の天井面の方が低い値となる。 | ② 熱伝導率の値は温度が上昇するとやや変化するが，建築分野では定数として扱って良い。 | ③ 壁体のような固体表面から空気へ熱が伝えられることを対流熱伝達といい，その伝熱量はニュートンの冷却則で与えられる。 | ④ 木材の熱伝導率は，土やしっくいの熱伝導率よりも大きい。 | ⑤ 壁体内や二重ガラスの空気層の熱抵抗は，空気層の厚さが増すと増大するが，厚さが10cmを超えるとその値はほとんど増えない。
R7-04 | 令和7年度 | Ⅲ-4 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 遮音・音環境 | 2 | 残響時間計算、空気音・床衝撃音遮音性能、コインシデンス効果および吸音機構に関する正誤判定 | 各種材料の遮音性能に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 壁に音が斜め入射する場合，壁の屈曲波の周波数と一致すると，壁が大きく振動して音が透過する。これをコインシデンス効果といい，壁厚が厚い場合は，その効果の対象となる周波数が中低音域まで下がるので，対策を要する場合がある。 | ② ガラスの厚さを合計して6mmとし，面密度を一定とした場合，複層ガラス窓は同一面密度の一重ガラス窓と比べて遮音性能は高い。 | ③ 二重壁では，低周波部分で透過損失の著しい落ち込みが見られ，この現象を低音域共鳴透過と呼ぶ。 | ④ 板振動型吸音機構では，低音域の共振周波数付近で吸音率は高く，中高音域の吸音率は小さい。 | ⑤ 多孔質型吸音機構では，波長の長い低音に対して吸音率を高めるためには，材料を厚くするか剛壁から離して設置する必要がある。
R7-05 | 令和7年度 | Ⅲ-5 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 結露・結露防止対策 | 2 | 内部結露・表面結露の発生メカニズムおよび断熱・防湿層設置等の防止対策に関する正誤判定 | 建物の結露に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 家族が集う南側居室から暖房を行っていない北側居室へ水蒸気が拡散した場合，温度が低い外壁内表面や空気流動が少ない押入の中等に結露が生じる恐れが多い。 | ② 内部結露の防止には，壁体内に水蒸気が侵入しないようにすることが第一であり，壁体内に防湿層を入れる場合，温度の高い断熱材の室外側に配置しなければならない。 | ③ 内部結露の防止には，壁体内部の水蒸気を外気に逃がすための通気層を断熱層室外側に設ける構法を採用すると良い。 | ④ 夏型結露とは，高温多湿の空気が低温度の空間に流れ込んで，相対湿度を上昇させることにより，発生する結露である。 | ⑤ 冬季の表面結露の防止には，「室内における水蒸気発生の抑制」，「換気による室内絶対湿度の低下」，「外壁断熱強化による室内側表面温度の上昇」などが考えられる。
R7-06 | 令和7年度 | Ⅲ-6 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 日射・熱移動 | 1 | 日射遮蔽、天空日照、直達日射量および窓ブラインド等による日射調整に関する正誤判定 | 日射・熱移動に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 波長380nm以下の範囲を赤外放射と呼ぶ。 | ② 実効放射量（夜間放射量）は，雲があるときは，雲がないときに比較して減少する。 | ③ 単層壁の熱貫流は，壁体内部では熱伝導，壁の表面では対流及び放射によって行われている。 | ④ 完全黒体から放出される放射エネルギーは，絶対温度の4乗に比例する。 | ⑤ 多くの建材（灰色体）の表面の放射率は0.9前後を示し，入射する放射エネルギーの9割前後を吸収する。
R7-07 | 令和7年度 | Ⅲ-7 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 温熱環境・温熱指標(PMV/WBGT) | 3 | 作用温度(OT)、PMV、WBGT、新有効温度(ET*)等の温熱環境指標に関する記述の正誤判定 | 熱環境に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 総相当隙間面積［cm²］を，外皮内の実質延べ床面積［m²］で除したものを相当隙間面積値（C値）という。 | ② 開口部の日射遮蔽装置として，内付けブラインドを設置するよりも外付けブラインドを設置する方が日射遮蔽係数SCは，小さくなる。 | ③ コンクリート構造の躯体では，外断熱工法の方が内断熱工法よりも熱容量の小さい材料で室内空間が覆われるため，空調や日射受熱による室温の応答性が良い。 | ④ 壁面や天井面に近接した噴流はその面に付着して流れ，自由噴流に比べ流速が減衰しにくく，到達距離が長い傾向にある。 | ⑤ 通風により室内に適当な気流速度を得るためには，風上側の開口を小さめに，風下側の開口を大きめに設定することも重要である。
R7-08 | 令和7年度 | Ⅲ-8 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 湿気環境・比エンタルピー | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 湿り空気の比エンタルピーh ［kJ/kg(DA)］は次の式で表せる。 h = 1.0 t + (2500 + 1.8 t) x ［kJ/kg(DA)］ ただし，t：乾球温度［℃］，x：絶対湿度［kg/kg(DA)］。乾き空気1000kg(DA)を含む，乾球温度7℃，絶対湿度0.004 kg/kg(DA)の湿り空気を，蒸気で加熱・加湿し，乾球温度36℃，絶対湿度0.014 kg/kg(DA)としたときの空気の得た熱量の値として，最も適切なものはどれか。 | ① 58 kJ | ② 58 MJ | ③ 78 MJ | ④ 32 MJ | ⑤ 20 kJ
R7-09 | 令和7年度 | Ⅲ-9 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 室内機器・顕熱発熱 | 4 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内機器の顕熱発熱量が6480 Wのときに，室温を34 ℃に保つための換気量に最も近い値はどれか。ただし，外気温19 ℃，空気密度1.2 kg/m³，乾き空気の定圧比熱は1.0 kJ/(kg・K)とする。 | ① 100 m³/h | ② 360 m³/h | ③ 1023 m³/h | ④ 1296 m³/h | ⑤ 1555 m³/h
R7-10 | 令和7年度 | Ⅲ-10 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | パーソナル空調・空調方式 | 3 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、パッケージ空調等の方式比較と特徴に関する正誤判定 | パーソナル空調に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 什器のレイアウト変更やOA機器の増設など，容易に対処できるフレキシビリティも備えるべき条件である。 | ② 省エネルギー性のほかに，導入で期待される効果として，執務者の快適性の向上があげられる。 | ③ タスク域は緩和した設定で空調を行い，在席時にアンビエント域を通常の空調とすることで，空間全体の空調エネルギーを抑えることが可能になる。 | ④ 従来の中央方式空調システムでも吹出し口の配置・形状などによって，個人ごとの対応が可能である。 | ⑤ 運転方法や制御方法が悪いと，逆にエネルギーを浪費する可能性がある。
R7-11 | 令和7年度 | Ⅲ-11 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 省エネルギーシステム・BEMS | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 省エネルギーシステムに関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① コージェネレーション方式では，建物内の電気や熱負荷など，負荷率が下がると発電効率は上昇する。 | ② BEMSは，性能検証（コミッショニング）を助ける手段の1つである。 | ③ エアフローウィンドウ方式は，外壁を二重にしたペリメータ空調を省略する方式である。 | ④ 全熱交換器を用いて換気を行う場合，中間期の外気冷房可能な時期でも，省エネルギー効果が期待できる。 | ⑤ 事務所の場合，給気のCO2濃度をもとに取入れ外気量を制御することで外気負荷の軽減が図れる。
R7-12 | 令和7年度 | Ⅲ-12 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 給水設備・給水圧力 | 2 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 給水設備に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 | ① 一般に給水管の給水圧力の上限値は，ホテルやアパートなど人間生活の場においては，400〜500kPa程度として計画する。 | ② 高置水槽方式においては，高置水槽の容量と揚水ポンプの揚水量とは相互に関係を有する。 | ③ 受水槽の有効容量は，水道本管の水圧により引込み水量が変化することと，水道本管の断水なども考慮して，一般に1日予想給水量の60〜80％程度としている。 | ④ 受水槽周囲には，点検スペースとして，300mm以上，上部には600mm以上の空間を設ける。 | ⑤ クロスコネクションとは，水受け容器中に吐き出された水，又はその他の溶液が給水管内に生じた負圧による吸引作用のため，給水管内に逆流することをいう。
R7-13 | 令和7年度 | Ⅲ-13 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 排水・通気配管・トラップ | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水・通気配管に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 伸頂通気管とは排水立て管の頂部に設置する通気管であり，原則としてその端部を大気に開放する。 | ② オフセットはできるだけ避けることが望ましいが，建築計画上やむを得ない場合は，通気管を設け，かつオフセットの上部・下部600mm以内には排水横枝管を接続してはならない。 | ③ 各個通気管の管径は，それが接続される排水管の管径の1/3より小さくしてはならない。 | ④ 掃除口の設置間隔は，排水管径が100mm以下の場合は15m以内ごと，100mmを超える場合は30m以内ごとに設置する。 | ⑤ ループ通気管の長さは，起点を排水横枝管の接続部，終点を通気立て管との接続部とする。
R7-14 | 令和7年度 | Ⅲ-14 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 封水損失・排水設備 | 1 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 排水管のトラップ中の水が失われる封水損失の原因に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 器具排水管を排水が満流で流れるときに，毛管現象によりトラップ内の封水も流出してしまう。 | ② 排水管内に圧力変動が発生し，負圧の場合にトラップ中の封水が排水管内に誘導されて損失してしまう。 | ③ 排水管内に圧力変動が発生し，正圧の場合に封水が器具の方に吹き出し，その戻りで排水管に流出してしまう。 | ④ 器具が長い期間使用されないときに，封水が徐々に蒸発していく。 | ⑤ トラップのウェアに糸くずなどが引っかかっていて，封水がそれらを伝わって少しずつ流出してしまう。
R7-15 | 令和7年度 | Ⅲ-15 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | 換気方式・換気量 | 4 | 建物開口部や室温差・風力による換気量・換気回数計算および給排気方式の正誤判定 | 換気の方法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 自然風による換気は，建物周囲の風により圧力分布が生じ換気の駆動力になる。 | ② 建物内外の温度差による換気は，室内外の空気温度による空気密度の差と開口部の高さの違いで，圧力差が生じ換気の駆動力となる。 | ③ 第1種換気方式は，給気用送風機と排気用送風機を用いる方式で，給排気風量のバランスにより，圧力制御も可能である。 | ④ 第2種換気方式は，給気用送風機と排気口を用いる方式で，室内は給気側に対して正圧となり，室内空気が周囲に拡散しても問題がない場合に採用され，住宅において一般的に用いられる。 | ⑤ 第3種換気方式は，給気口と排気用送風機を用いる方式で，室内は排気側に対して負圧となり，室内で発生する汚染物質などが室周囲に対して影響がある場合に採用され，駐車場・工場・作業所等に多い。
R7-16 | 令和7年度 | Ⅲ-16 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | オゾン・室内空気質 | 5 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | オゾンに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 大気汚染物質の1つである光化学オキシダントの主成分として知られ，主に紫外線の光化学反応で生成される。 | ② 室内では，コピー機，レーザープリンタ等，高電圧を利用する機器から発生するほか，抗菌，脱臭等を目的として用いられるオゾン発生器からの漏洩も問題となる。 | ③ 特有の臭気と粘膜に対する強い刺激作用があり，0.3〜0.8ppmで鼻，喉に刺激を生じる。 | ④ オゾンのIndoor／Outdoor比は，0.2〜0.7とされており，室内のオゾンの大部分は屋外から侵入したものとされている。 | ⑤ 大気汚染物質の大気中の寿命（存在時間）は物質によって大きく異なり，オゾンの寿命は数分から数時間程度である。
R7-17 | 令和7年度 | Ⅲ-17 | 建築環境・設備・建築物衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・濃度 | 3 | 建築環境・空調・給排水における技術基準および正誤判定 | 室内において，ホルムアルデヒドが単一の材料から放散するとき，以下の条件におけるホルムアルデヒドを放散する材料の放散面積に最も近いものはどれか。ただし，発生したホルムアルデヒドは，瞬時に一様拡散し，吸着・分解せず，室内濃度に変動はなく安定しているものとする。条件：（1）室の容積：60m³、（2）室の換気回数：0.5回/h、（3）外気中のホルムアルデヒド濃度：6μg/m³、（4）室内空気中のホルムアルデヒド定常濃度：30μg/m³、（5）ホルムアルデヒド放散速度：20μg/m²h | ① 18 m² | ② 27 m² | ③ 36 m² | ④ 45 m² | ⑤ 72 m²
R7-18 | 令和7年度 | Ⅲ-18 | 水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 5 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 「水質汚濁に係る環境基準 別表2生活環境の保全に関する環境基準」の1つである大腸菌数の測定に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 特定酵素基質寒天培地を用いる。 | ② 大腸菌の培養は37℃付近で24時間行う。 | ③ 培養後に形成されるコロニーの色に基づき，大腸菌を識別する。 | ④ 1つの試料につき2回以上の繰り返し測定を行い，それらの結果を算術平均する。 | ⑤ 試験結果の単位は，CFU／Lで表す。
R7-19 | 令和7年度 | Ⅲ-19 | 水質管理 | 水質測定項目・測定方法 | 4 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 含水率（湿量基準）96％の汚泥10m³と含水率（湿量基準）99％の汚泥15m³を混合したときの含水率（湿量基準）として，最も近いものはどれか。 | ① 96.9 % | ② 97.2 % | ③ 97.5 % | ④ 97.8 % | ⑤ 98.1 %
R7-20 | 令和7年度 | Ⅲ-20 | 水質管理 | 各種活性汚泥法(膜分離/嫌気好気等) | 1 | 標準活性汚泥法、膜分離(MBR)、A2O法、ステップエアレーション等の特徴と運転条件の比較 | 浄化槽法及び浄化槽法施行規則で定める浄化槽（みなし浄化槽を除く）に関する次の記述で，最も不適切なものはどれか。 | ① 便所と連結してし尿及びこれと併せて雨水を処理する。 | ② 殺虫剤，洗剤，防臭剤，油脂類，紙おむつ，衛生用品等であって，浄化槽の正常な機能を妨げるものは，流入させない。 | ③ 工場廃水等の特殊な排水を流入させない。 | ④ 浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下であること。 | ⑤ 浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量は浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の10％未満であること。
R7-21 | 令和7年度 | Ⅲ-21 | 水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 2 | 浄化槽法および構造基準に基づく各種処理方式（単独・合併）、保守点検・清掃頻度の正誤判定 | 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準のうち，人の健康保護に関する環境基準の中で，基準値が年平均値ではないものはどれか。 | ① カドミウム | ② 全シアン | ③ 砒素 | ④ 総水銀 | ⑤ ベンゼン
R7-22 | 令和7年度 | Ⅲ-22 | 水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 1 | 汚泥の含水率変化に伴う汚泥発生量・濃縮量の定型計算および沈降特性(SVI)に関する正誤判定 | 汚水の硝化・脱窒反応に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 硝化が進行するとpHが上昇し，脱窒が進行するとpHが低下する。 | ② 脱窒反応においては，流入汚水中の有機物質やメタノールが水素供与体として利用される。 | ③ 脱窒反応とは亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素が窒素ガスに還元される反応である。 | ④ 硝化反応とはアンモニア性窒素が亜硝酸性窒素，硝酸性窒素に酸化される反応である。 | ⑤ 硝化・脱窒反応には水温，pH，溶存酸素（DO）などが影響する。
R7-23 | 令和7年度 | Ⅲ-23 | 水質管理 | BOD/COD環境基準達成率 | 4 | 流入水量・BOD濃度・ばっ気槽容量に基づくBOD容積負荷およびHRT/BOD-MLSS負荷の定型計算 | 各種活性汚泥法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① オキシデーション・ディッチ法とは，無終端水路でばっ気装置によって水路に沿って水流を生じさせ，ばっ気混合液を循環させながら処理する方法である。 | ② 嫌気好気活性汚泥法とは，窒素，リンの除去を目的に，嫌気処理法と好気処理法を組合せたい方法である。 | ③ 膜分離活性汚泥法とは，精密ろ過膜等をばっ気槽に浸漬して，吸引ポンプや重力によって混合液をろ過する方法である。 | ④ 標準活性汚泥法とは，単槽で汚水の流入，ばっ気，沈殿，処理水の排出を繰り返し行う方法である。 | ⑤ 凝集剤添加活性汚泥法とは，ばっ気槽に直接凝集剤を添加する方法である。
R7-24 | 令和7年度 | Ⅲ-24 | 水質管理 | 水質汚濁防止法排水基準 | 1 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 浄化槽の二次処理水中に残存する次の物質のうち，凝集分離による除去対象として，最も不適切なものはどれか。 | ① 窒素 | ② リン | ③ 有機物質 | ④ 色成分 | ⑤ 浮遊物質
R7-25 | 令和7年度 | Ⅲ-25 | 水質管理 | 消毒(塩素/オゾン/紫外線) | 5 | 遊離残留塩素、結合残留塩素（クロラミン）、オゾン、紫外線消毒の殺菌力・残留性比較 | 建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A 3302−2000）に示される算定単位として，最も不適切なものはどれか。 | ① 総便器数（個） | ② 定員（人） | ③ ベッド数（床） | ④ 駐車ます数（ます） | ⑤ 容積率（％）
R7-26 | 令和7年度 | Ⅲ-26 | 水質管理 | 硝化・脱窒反応 | 3 | 水質汚濁防止・汚水処理技術および水質試験方法に関する正誤判定 | 浄化槽の保守点検に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 保守点検は，浄化槽の点検，調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう。 | ② 浄化槽管理者は，保守点検の記録を3年間保存する。 | ③ 保守点検回数は，いずれの処理方式や処理対象人員の浄化槽においても年4回行う。 | ④ 保守点検は，法令に示された保守点検の技術上の基準に従って行う。 | ⑤ 浄化槽が新設された場合，使用開始直前に保守点検を行う。
R7-27 | 令和7年度 | Ⅲ-27 | 廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 2 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | プラスチックごみに関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 海洋プラスチックごみによる海洋汚染は地球規模で広がっており，5mm未満の微細なマイクロプラスチックによる海洋生態系への影響が懸念されている。 | ② 我が国の海岸にも海洋プラスチックごみを含めて大量のごみが漂着しているが，環境省の2016年度の調査におけるいずれの海岸で回収されたペットボトルも，外国製のものが大部分を占めている。 | ③ 海洋プラスチックごみ問題などを契機として，プラスチック資源循環促進法は，製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までのライフサイクル全般に関して，資源循環の取組を促進するため，制定された。 | ④ プラスチック資源循環促進法においては，設計・製造段階において製造事業者等が取り組むべき環境配慮設計に関する指針を国が策定して，指針に適合した製品であることを認定する仕組みがある。 | ⑤ プラスチック資源循環促進法においては，市区町村が分別収集したプラスチックごみを再商品化する方法として，容器包装リサイクル法に規定する指定法人へ委託する方法と，国の認定を受けた再商品化計画に基づき再商品化事業者と連携する方法の2つがある。
R7-28 | 令和7年度 | Ⅲ-28 | 廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 3 | ごみ焼却炉における燃焼温度（800℃以上）、滞留時間、急冷処理およびデノボ合成防止対策 | 廃棄物の焼却温度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 廃棄物焼却炉における燃焼室内温度は，通常800〜900℃程度に保たれている。 | ② 悪臭物質（アンモニアやメチルメルカプタンなど）や有害物質（ホルムアルデヒドやシアン化水素など）の分解には，700℃以上であることが必要である。 | ③ 750℃以下になると空気中の窒素と酸素が反応して，いわゆるThermal NOxが生成される。 | ④ ダイオキシン類の生成を抑えるには，800℃以上が必要とされる。 | ⑤ 950℃を超えると焼却灰の溶融が起こり，炉壁や冷却装置などに付着する可能性がある。
R7-29 | 令和7年度 | Ⅲ-29 | 廃棄物管理 | リサイクル関連法(家電/建設/食品/プラ) | 4 | 容器包装、家電、建設、食品、プラスチック資源循環促進法等の各リサイクル法の対象と義務 | 循環型社会形成推進基本法に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 循環型社会とは，適正に循環的な利用が行われることなどにより，天然資源の消費を抑制し，環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。 | ② 廃棄物等とは，廃棄物，使用済み物品，未使用の収集・廃棄物品，人の活動に伴い附随的に得られた物品が含まれる。 | ③ 循環資源とは，廃棄物等のうち有用なものをいう。 | ④ 廃棄物・資源循環対策の優先順位として，高い方から，再生利用，再使用，熱回収，適正処分の順であるべきとされている。 | ⑤ いわゆる拡大生産者責任として，生産者がその生産した製品が使用され廃棄された後においても，当該製品の適正なリサイクルや処分について一定の責任を負うという考え方に基づく責務が規定されている。
R7-30 | 令和7年度 | Ⅲ-30 | 廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値(穴埋め) | 2 | 一般廃棄物・産業廃棄物の総排出量、1人1日当たり排出量、減量化率の数値穴埋め判定 | 厚生省通達「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について（昭和52年環整95号，平成2年衛環22号改定）」に示された方法に従い焼却灰の熱しゃく減量を求めるための測定を行ったところ，次の値が得られた。熱しゃく減量として，最も近い値はどれか。[乾燥後10kg, 大型不燃物2kg, 除去後強熱前40g, 強熱後38g] | ① 3.5% | ② 4.0% | ③ 4.5% | ④ 5.0% | ⑤ 5.5%
R7-31 | 令和7年度 | Ⅲ-31 | 廃棄物管理 | 循環型社会形成推進基本法 | 1 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① すべての産業廃棄物及び事業系の一般廃棄物がこの制度の対象である。 | ② 排出事業者がマニフェストで確認しなければならない範囲は，最終処分までである。 | ③ 排出事業者は，廃棄物の種類ごと・運搬先ごとにマニフェストを交付しなければならない。 | ④ 排出事業者は，運搬受託者又は処分受託者より送付されたマニフェストの写しを，送付を受けたときから5年間保存しなければならない。 | ⑤ 特別管理産業廃棄物を一定量以上排出する事業者には，紙マニフェストの交付に代えて電子マニフェストの使用が義務付けられている。
R7-32 | 令和7年度 | Ⅲ-32 | 廃棄物管理 | 特別管理廃棄物 | 3 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 一般廃棄物が埋立地の外部に飛散，流出しないように，覆土，転圧締固め等のほか，飛散防止ネット等の措置を講じる。 | ② 埋立地底部の遮水工において損傷するおそれがある場合は，一般廃棄物を埋め立てる前に，遮水工の表面に厚さ50cm以上を目安として砂等を敷設し，遮水工を保護する。 | ③ 埋立処分に先立ち，展開検査場所において廃棄物を搬入車両等から降ろして広げ，目視による確認を行う。 | ④ 最終処分場の周縁に設置された2か所以上の観測井又は地下水集排水設備から採取した地下水について，水質検査を実施する。 | ⑤ 埋立処分が終了した埋立地を閉鎖し，埋立処分以外の用途に供する場合には，囲い，杭，その他の設備により埋立地の範囲を明示する。
R7-33 | 令和7年度 | Ⅲ-33 | 廃棄物管理 | 廃棄物の測定分析(発熱量/三成分/熱しゃく減量) | 2 | ごみの三成分（水分・可燃分・灰分）、高位/低位発熱量、元素分析および熱しゃく減量計算 | 最終処分場の浸出水処理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 焼却残渣の搬入に伴いカルシウムと塩化物イオンの濃度が上昇し，浸出水中の無機塩類濃度が高くなっている。 | ② 塩化物イオンの処理方法には，精密ろ過法（MF膜），限外ろ過法（UF膜）がある。 | ③ アルカリ凝集沈殿法は，カルシウムイオンの除去に有効である。 | ④ BODの処理方法には，接触ばっ気法や回転円板法といった生物処理法がある。 | ⑤ ダイオキシン類の処理技術には，除去技術と分解技術があり，その中で除去技術には，砂ろ過処理法や活性炭吸着法がある。
R7-34 | 令和7年度 | Ⅲ-34 | 廃棄物管理 | 産業廃棄物最終処分場の分類 | 4 | 遮断型・管理型・安定型最終処分場の構造基準、遮水工、浸出水処理施設および廃止基準の正誤判定 | 次の産業廃棄物のうち，安定型最終処分場で埋立処分できるものはどれか。 | ① 繊維くず | ② 鉱さい | ③ 汚泥 | ④ ゴムくず | ⑤ 燃え殻
R7-35 | 令和7年度 | Ⅲ-35 | 廃棄物管理 | 海洋プラスチックごみ問題 | 5 | 廃棄物処理・資源循環・環境保全法規に関する技術基準および正誤判定 | 「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針（平成18年9月環境省）」に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。 | ① 生活環境影響調査は，許可を要するすべての廃棄物処理施設について実施が義務づけられている。 | ② 生活環境影響調査の対象とする調査事項は，廃棄物処理施設の稼働等に伴って生じる生活環境への影響に関するもので，大気質，騒音，振動，悪臭，水質及び地下水である。 | ③ 対象施設の構造上の特性や地域特性からみて，影響が発生することが想定されない調査事項（例えば，排水を排出しない施設の場合の水質汚濁など）については，具体的な調査を実施する必要がない。 | ④ 生活環境影響調査は，廃棄物処理施設の変更の許可を受ける場合にも必要である。 | ⑤ 複数の廃棄物処理施設を集合して設置する場合は，それぞれの施設ごとに生活環境影響調査を実施しなければならない。

## ジャンル別出題傾向
技術士一次試験 衛生工学部門 分野別・ジャンル別過去問出題傾向分析
過去15年間（全16回）の出題頻度および分類別出題割合一覧
大分類(ブロック) | 代表サブジャンル | 主要出題論点・問題パターン | 出題特徴 / 傾向 | 16回中出題回数(概算) | 学習優先度
建築環境・設備・衛生管理 | 換気計算（風力/温度差/CO2収支） | 開口面積・風速・室温差からの換気量計算、CO2濃度収支式 | ほぼ毎年1問必出。定型パターン計算 | 14 回 | S (最優先)
建築環境・設備・衛生管理 | 温熱環境・温熱指標 | PMV、WBGT、作用温度(OT)、新有効温度(ET*)の定義と条件判定 | 毎年頻出。記述の正誤判定形式 | 12 回 | A (高)
建築環境・設備・衛生管理 | ホルムアルデヒド放散速度・面積 | 室内濃度・換気回数からの放散面積計算、気密測定 | 数年ごとに再出題。計算数値パターン共通 | 6 回 | B (中)
建築環境・設備・衛生管理 | 建築物衛生法・環境衛生管理基準 | CO2濃度(1000ppm)、一酸化炭素(6ppm)、温湿度管理基準 | R2以降頻出。数値暗記で確実に得点化 | 10 回 | S (最優先)
建築環境・設備・衛生管理 | レジオネラ属菌対策・冷却塔 | 冷却水管理、エアロゾル飛散防止、殺菌剤添加・定期清掃 | R2以降毎年連続出題 | 7 回 | S (最優先)
建築環境・設備・衛生管理 | 空調方式・省エネルギー設備 | VAV方式、床吹出し空調、全熱交換器、コージェネレーション | 空調方式の特徴比較・正誤判定 | 11 回 | A (高)
建築環境・設備・衛生管理 | 給排水設備・配管・トラップ | 給水圧力・流速、通気配管（伸頂・ループ）、トラップ封水保護 | 数値問題・技術基準が定番 | 10 回 | A (高)
水質管理 | BOD測定・BOD容積負荷計算 | 流入水量・濃度からのBOD負荷計算、HRT、BOD-MLSS負荷 | 毎年1問必出の定型計算問題 | 15 回 | S (最優先)
水質管理 | 各種活性汚泥法 | 膜分離活性汚泥法(MBR)、A2O法、ステップエアレーション、AO法 | 原理・運転条件の比較、選択肢使い回し | 13 回 | S (最優先)
水質管理 | 浄化槽の構造・処理方式 | 単独/合併処理浄化槽構造、ばっ気方式、保守点検・清掃頻度 | 毎年必出。R7では保守点検実務に深化 | 12 回 | S (最優先)
水質管理 | 汚泥の含水率・濃縮計算 | 含水率A%からB%への濃縮に伴う汚泥容量変化計算 | 定型計算。公式暗記で即解可能 | 8 回 | A (高)
水質管理 | 水質環境基準・排水基準項目 | BOD/COD環境基準達成率（河川/湖沼/海域順位）、水濁法項目 | 年度による数値更新のみで形式同一 | 9 回 | A (高)
廃棄物管理 | 廃棄物処理法の基本・処理責任 | 一般廃棄物（市町村責任）と産業廃棄物（事業者責任）の原則 | 毎年必出。選択肢使い回し率最高 | 15 回 | S (最優先)
廃棄物管理 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト) | 紙/電子マニフェスト、交付期限、保存期間（5年間）、E票確認 | ほぼ毎年出題。文言使い回し多数 | 12 回 | S (最優先)
廃棄物管理 | 最終処分場の構造・浸出水処理 | 遮断型/管理型/安定型分類、遮水工（表面/鉛直）、浸出水調整池 | 分類×受入品目・構造の組合せが定番 | 14 回 | S (最優先)
廃棄物管理 | ダイオキシン類対策・焼却温度 | 焼却温度（800℃以上）、デノボ合成防止、排ガス冷却（200℃以下） | 数値がそのまま繰り返し出題 | 13 回 | S (最優先)
廃棄物管理 | リサイクル関連法・プラ循環促進法 | 家電・建設・食品・容器包装リサイクル法、プラスチック資源循環法 | R7ではプラ新法へのシフト鮮明 | 11 回 | A (高)
廃棄物管理 | 廃棄物排出量の統計数値穴埋め | 一般/産業廃棄物総排出量、1人1日当たりごみ排出量 | 最新数値の穴埋め定型問題 | 8 回 | B (中)

## 正答一覧マトリクス
衛生工学部門 過去問 16回分 正答番号一覧マトリクス表
縦軸：設問番号 (問1〜問35) / 横軸：実施年度 (平成23年度〜令和7年度)
設問番号 | H23 (平成23) | H24 (平成24) | H25 (平成25) | H26 (平成26) | H27 (平成27) | H28 (平成28) | H29 (平成29) | H30 (平成30) | R1本 (令和元年) | R1再 (令和元年) | R2 (令和2年) | R3 (令和3年) | R4 (令和4年) | R5 (令和5年) | R6 (令和6年) | R7 (令和7年)
問 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
問 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5
問 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4
問 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
問 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
問 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1
問 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3
問 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2
問 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4
問 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3
問 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2
問 12 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2
問 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3
問 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1
問 15 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4
問 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5
問 17 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3
問 18 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5
問 19 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4
問 20 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1
問 21 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2
問 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1
問 23 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4
問 24 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1
問 25 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5
問 26 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3
問 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2
問 28 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3
問 29 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4
問 30 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2
問 31 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1
問 32 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3
問 33 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2
問 34 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4
問 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5